正本或副本

*******工程

投 标 文 件

投标人：

法定代表人： 　  （章）

日      期：  2016年 1月 18日

目　录

一、法定代表人授权委托书	1

二、法定代表人资格证明书	2

三、投标报价明细表	3

四、质量保证体系	14

五、质量承诺书	15

六、优惠条件	16

七、资信、资格证书	18

八、技术指标要求	22

九、售后服务及承诺	35

# 一、法定代表人授权委托书

本授权书声明：  *******设备有限公司  （投标人）的  *******总经理  （法定代表人姓名、职务）授权     技术员   （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就*******项目投标及合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2016 年 1 月 1 日签字生效，有效期  60 天，特此声明。

法人被授权代表签字：

法人被授权代表身份证号码：

投标人：（法人章）                         法定代表人：（盖章）

(开标会上单独出示原件；如法定代表人参加投标，出示法定代表人资格证明书)

2016年 1月 1日

# 二、法定代表人资格证明书

（开标时出示原件）

单位名称：*******设备有限公司

地    址：*******

姓    名：*******　 性  别：男       年  龄：*******

职    务：总经理

系*******设备有限公司的法定代表人。就*******项目投标及合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

单位地址：

法定代表人：（印章）

邮政编码：

电    话：

投标人：（法人章）

日期： 2016年1 月1日

# 三、投标报价明细表

# 四、质量保证体系

我公司在企业管理中一直奉行“以质量求生存，以质量谋发展”的企业宗旨。我们本着“质量第一，用户至上”的经营理念，其程序文件经内审和国家质量认证中心管理评审，证明体系运行有效。该认证体系涵盖了公司的所有产品及服务的全过程。从生产到服务，我们严格按照3C及质量体系标准运行。

1、体系规定，对原材料和元器件的供应商必须经过资格审查，只有通过质量认证或知名品牌、具有良好企业信誉的厂家才能成为我公司的合格供应商，所有元器件必须从“合格供应商”中选定，用户特殊指定要求其它厂家产品的必须在经过严格考查，通过样品检验并经试用合格，方可同意进货。

2、进货检验：所有元器件进厂必须先送质检科，经检验合格，质检科开具合格证明，仓库才能接收。无检验合格证，任何产品不能进入生厂车间。

3、过程检验：从加工制作第一道工序开始，每一道工序都由车间工序质检员进行检验，每一件都不放过，合格方能进入下一道工序。每个车间设重点检验，由质检科组织检验，合格产品转下一个车间，不合格品即报废或返工。

4、最终检验：产品组装完毕进行最终检验。对架体外型尺寸、表面处理、线路布置进行认真检测。并对元器件进行过流、耐压等试验。各项检验合格方能开具合格证，允许出厂。不合格产品一律不能出厂。

# 五、质量承诺书

我公司保证所供应的设备是全新的，质量是优良的，技术水平是先进的、成熟的，并作如下承诺：

1.我公司供应的所有设备和配套材料都是制造商的原厂产品，并提供主要元器件和部件的原产地证书。

2.我公司对所供应的货物实行24个月质保期保障，质保期从验收合格之日起计算。

3.成套设备出厂前已做相应的质量检测，并在交货时提供测试报告和质量合格证书。

4.质保期内开关柜无论那部分属于制造质量问题而损坏或不能正常工作时，我公司负责无偿更换。

5.开关柜在验收试验时，指标未能达到要求而属于我方责任时，我方负责无偿更换。

# 六、优惠条件

6.1付款优惠条件

我方承诺的付款条件：合同签订预付总价的20%，货到再付总价的50%，调试完成后再付总价的25%，余款5%一年后付清。

如我方中标，我公司将和贵方积极协商付款条款，尽可能给予贵方10%以内的优惠，我方已准备好人力物力以及资金的需求。

6.2技术服务

为了使用户掌握合同设备的安装、调试、运行及维护的技能，以保证设备的正常安全运行，若用户提出要求, 我方可安排用户技术人员到工厂培训。

6.3质保期优惠条件

我方承诺：为更好服务贵单位，建立长期稳固合作关系，12个月质保期满后延长12个月的免费质保期，产品质量保证期为设备验收之日起24个月。

6.4设备/材料维修、售后服务和实施细则

对于非我方责任造成的设备损坏，我方有优先提供配件和修理的义务。

对用户在使用过程中出现质量问题，我方在接到通知后，将在30分钟内给予答复，若需现场服务将安排技术人员在4小时内到达现场。

# 八、技术指标要求

## 8.1应符合以下标准

## DL/T698-1999 低压电力用户集中抄表系统技术条件 ；

- CECS49：93 低压成套开关设备验收规程 ；

- GB50171-92建筑电气安装工程盘、柜及二次回路 ；

- GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准接线施工及验收规范 ；

- GB762《电力设备额定电流》 ；

- GB4942.2《低压电气外壳防护等级》 ；

- GB4025《指示灯和按钮的颜色》 ；

- GB4205《控制电器设备的操作件标准运行方向》 ；

- GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》 ；

- GB/T14048.11-2002 《自动转换开关电器》 ；

- GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ；

- JB/T9660《行线槽》 ；

- IEC947-2 ET《用于低压的自动断路器》 ；

- B7251.1 《:型式试验和部分型式试验成套设备》 ；

## 8.2一般性技术要求

8.2.1 GB50303-2011内容及其相关国家电气装置施工及验收规范相关内容。

8.2.2注册资金不得小于50万，并有同类大型项目使用并运行超过三年的业绩证明，必须是经过CCC认证生产厂家（不得是分厂）生产的经过CCC认证及通过型式试验的产品。必须出具生产许可证书，各项技术性能参数及检测报告，主要材质出产地证明。

8.2.3未尽说明的标准要求参见相关的国家标准、供电行业要求及当地市政府管理地方规范。

8.2.5环境条件

8.2.6运行条件

额定运行电压           400伏

额定绝缘电压           1000伏

额定频率               50赫兹

## 8.3.低压柜、配电箱盘技术要求

8.3.1主要零部件的选材如下：

1)安装于配电箱内的浪涌保护器为C级，技术规格必须满足GB50057（2000年）修订版分类试验要求；浪涌保护器技术参数如下：最大持续运行电压不小于400V；标称放电电流不小于15KA（8/20波形）；残压最高保护水平UP小于2KV；浪涌保护器参考品牌型号符合当地有关部门的要求。

2)插座支路设单相或三相漏电保护器均为电磁式，品牌为国产或合资的著名产品。

3)框架断路器应选用电子脱扣器，提供过载长延时、短路短延时、短路瞬时、测量功能，并通过智能仪表可实现通讯功能，并具有电流及时间参数整定范围广、设定精度高等特性。技术参数详见招标图纸。

4)框架、塑壳、微断、漏电断路器、隔离开关、接触器、热继电器、双电源开关、软启、按钮、指示灯、端子排、转换开关、二次开关、电流互感器、电压互感器、电流表、电压表等参考品牌见电气元件参考品牌型号表，元器件具体电气参数不低于设计图纸列出的型号参数，且必须明确产品等级档次。

5)所有配电箱柜的门后侧，须粘贴塑封的生产用电气系统图并且包括电气元件型号、规格、数量等内容。所有开关须注明控制的回路名称。

6)所有配电箱柜的标识须符合相应规范要求，产品铭牌包括：厂名、柜号、参数、规格，回路编号粘贴永久耐用、清晰准确。

7) 层间配电箱（柜）防尘措施，应设计合理，开启便利并且利于巡视检修，室内箱（柜）外壳防护等级IP30，室外箱（柜）外壳防护等级IP45。

8)层间配电箱（柜）锁具、钥匙具体规格、形式须经买方确认后选取，并且已含到投标报价中。

9)自动转换开关

（1)选用PC级的自动转换开关电器；

（2)ATSE的电气和机械性能应符合GB/T14048.11的要求 ；

（3)ATSE主备电源必须都具有三相缺相等功能，应确保两路电源能带负载转换，同时在电源间相序不同的情况下也允许直接转换；

（4) ATSE能够电动和手动操作，ATSE的开关本体和控制器组件均由统一生产厂家提供以确保其可靠性；

（5) ATSE具有电源、电源投入显示；

（6)触头系统是以分断多次电弧要求设计，并能够保证长期耐氧化性、耐腐蚀性；

8.3.2电气元件参考品牌

微型断路器、微断分励脱扣器、单相漏电断路器、三相漏电断路器、隔离开关、塑壳断路器框架断路器、接触器、控制继电器、热继电器、软启、智能仪表、自动电源转换开关、单相,三相机械电度表、电流、电度表、互感器等电器材料供货厂商要求正泰、德力西等国内知名品牌，其他材料供应厂商要求国产优质产品。

8.3.3制造工艺要求

带调光的照明配电箱，调光系统由灯光控制厂家供货，配电箱厂家负责安装。

安装在水泵房、屋面等潮湿和露天场所必须按要求采取相应的防水措施，安装在锅炉房等有可燃气体房间采取相应的防爆措施。

各箱柜的接线端子必须满足系统图上所标线型的安装要求，而不是完全按照电流的大小来选择（前提是必须满足电流的要求）。

8.3.4低压开关柜

1)柜型：固定式

2)技术参数：

防护等级       IP3X以上

主母线额定电流（按照图纸要求）

热稳定         50KA 1秒

动稳定         125KA 峰值

3)主开关的短路分断能力应达到 50KA以上；

4)柜内电气元件技术参数不得低于设计图纸标准。制造工艺除符合 3.4相关要求外还应满足3.3要求；

5)外壳防护等级：IP40；

6)柜内母线为五线制，即A、B、C三相 N线及 PE线。其母排截面详见图纸要求；

7)型式试验应按照GB7251标准验证设备的电气性能和机械性能符合要求，包括：温升试验、介电强度试验、短路强度试验、保护电路连续试验、测量电气间隙和爬电距离、机械操作试验、防护等级试验；

8)出厂试验：必须逐台试验包括：一般检查、通电操作试验、介电强度试验、保护措施和保护电路检查；

9)柜体的板厚度应符合国家、行业规范要求，柜体、柜门、封板选用国产优质A3冷轧钢板须经过防静电喷塑处理，颜色待定；

10)低压开关柜的主母排与分支母排之相互可靠连接，紧固螺栓强度不低于8.8级。材质必须采用导电率高于99.9%优质铜排；

11)内部结构必须严格按系统图、国家标准及当地地方规范执行，并考虑电缆、电线敷设空间，并且预留充足便利接线裕度；

12)低压配电柜内配线排列整齐，线缆颜色符合规范要求，利于安装调试、维护检修。配线美观可靠应留有余量，柜门必须可靠接地；

13)低压配电柜充分考虑利于巡视、检修、维护的技术措施，针对箱体结构的合理化可行性意见建议。所有电气元器件、设备必须能在现场温、湿度条件下正常工作；

8.3.5低压开关柜、配电箱、盘的铭牌，至少应括以下内容：

1)制造厂名称

2)设备型号和出厂序号、生产日期

3)主要技术参数

# 九、售后服务及承诺

我公司对产品服务作如下承诺：

售前服务：为用户提供设计、咨询服务，推荐最适合用户实际需要的产品。

售中服务：主动跟踪服务，免费指导安装、调试、培训运行和维修人员，确保产品高效运转，避免用户使用不当造成设备故障。

售后服务：定期进行产品巡检，督促用户及时维修保养；一旦出现故障，将快速做出反应，最短时间解决问题，恢复设备的正常运行。