山西国华发电有限公司

#2机组C级检修热控非标项目

招标文件编号：

施工投标书

（技术分册）

投标人：河南省大成建设工程有限公司

二0一五年十二月二十八日

目    录

一、	工程概述	1

二、	施工组织措施	3

三、	施工计划管理	6

四、	主要施工技术措施	7

五、	施工管理	18

六、	工期进度保证措施	18

七、	质量目标及保证措施	20

八、	安全目标及保证措施	24

九、	现场文明施工与环境保护	28

十、	技术差异表	30

十一、	施工进度表	30

十二、	#2机组C级检修热控非标项目内容明细表	31

# 工程概述

## 工程介绍

山西国华发电有限公司2×660MW机组#2机组于2009年1月23日移交生产，根据检修计划，初步计划于2015年12月29日开始对#2机组进行C修，总工期25天，施工工期23天。

## 建设条件

  - 工程地点：山西国华发电有限公司厂区内。

  - 供水水源：招标人提供施工水源点。

  - 供电电源：招标人提供施工电源点，使用容量协商，具体按招标人制度办理相关手续。

## 编制依据

- 中国华电集团公司《火力发电机组检修全过程规范化管理》试行

- 中华人民共和国电力行业标准《发电企业设备检修导则》DL/T838-2003

- 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004

- 《火力发电厂异种钢 焊接技术规程》DL/T 752-2001

- 《焊接工艺评定规程》DL/T 868-2004

- 《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》DL5031-94

- 《电力建设施工及验收技术规范(管道焊接接头超声波检验篇)》DL5048-95

- 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL5047-95

- 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 UDC 621.791.65.05GB 3323—87

- 《钢熔化焊接头的要求和缺陷分级》GB/T 12469—90

- 《火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)》(1996年版)

- 《火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)》(1996年版)

- 《火电施工质量检验及评定标准(管道篇)》(1996年版)

- 《火电发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-1997

- 《电业安全工作规程》(热力和机械部分)

- 《火电发电厂保温材料技术条件》DL/T776-2001

- 《电力工业锅炉压力容器监察规程》DL612-1996

- 《火电发电厂金属技术监督规程》DL438-2000

- 《火电发电厂金属材料选用导则》DL/T715-2000

- 《火力发电厂锅炉机组检修导则》DL/T748-2001

- 《火电发电厂耐火材料技术条件》DL/T777-2001

- 《火电发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》DL/T616-1997

- 《火力发电厂锅炉炉墙检修工艺规程》DL/T638-1997

- 《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T561-05

- 《焊工技术考核规程》DL/T679-1999

- 《火力发电厂热控仪表及控制装置运行维护导则》 DL/T774-2007

## 计划工期

计划工期为2015年12月29日——2016年01月20日，共计23天。

## 检修范围

本次#2机组C级检修热控非标项目范围：润滑油系统系统、汽水系统、真空系统、制粉系统、风烟系统、辅机本体、给水系统、闭式水系统、除灰系统、循环水泵房、精处理再生间、净水站、灰库、工业废水、水处理、、空压机系统、配合机务工作等项目。

# 施工组织措施

## 人员配置

为了保证检修质量，我公司在该检修项目上采用项目经理负责制，配备经验丰富、责任心强、技术素质高的队伍进行施工。

| 总 人 数 | 40 | 项目经理 | 石 剑 | 现场经理 | 谭 亮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 6 | 施工人员 | 32 | 其 他 | 2 |
| 管理人员情况： |
| 姓 名 | 年 龄 | 职 称 | 分 工 | 工龄 |
| 石 剑 | 42 | 工程师 | 项目经理 | 20年 |
| 谭 亮 | 39 | 工程师 | 项目副经理 | 17年 |
| 王玉增 | 45 | 工程师 | 项目总工 | 21年 |
| 崔建新 | 30 | 工程师 | 技术质量 | 8年 |
| 巍 兵 | 26 | 工程师 | 安全负责 | 5年 |
| 李 权 | 23 | 高级技师 | 材料后勤 | 3年 |
| 计划用于本工程的主要施工人员： |
| 工种 | 负责人 | 施工人数 |
| 仪控一班 | 马卫斌 | 10 |
| 仪控二班 | 刘碧洋 | 8 |
| 仪控三班 | 叶兴刚 | 8 |
| 焊 接 | 韩建军 | 2 |
| 综 合 | 郭培林 | 4 |

## 岗位职责

## 经理及现场经理职责

贯彻落实国家有关安全健康与环境保护的措施与规定，组织编制本项目安全健康与环境保护措施，经批准后组织实施。在计划、布置、检查施工时，把安全文明施工工作贯穿到每个施工环节，在确保安全的前提下组织施工。负责组织对跨班组重要施工项目开工前的安全文明施工条件进行检查、落实并签证确认。对重要的施工项目，应亲临现场监督施工。

## 技术质量员职责

全面负责本项目的施工技术和质量监督管理工作；组织施工图纸及技术资料的学习、参加施工图纸会审、组织编制本项工程的施工措施，制定本项工程的施工方法和施工工艺，解决检修中存在的质量问题。

负责组织相关人员对二级验收项目的检查、验收。

做好工作量、工期、材料消耗和劳动工时等资料的积累工作，整理汇总施工技术记录，提交竣工移交技术资料。

## 安全员职责

全面负责本项施工的安全管理工作；负责安全施工技术上的监督与指导，及时发现和解决安全施工技术问题。

## 班组长的职责

做好本班组的安全检修工作，严格按照操作规程和安全技术措施组织施工，做好班前技术交底和班后小结；做好质量管理工作，确保工程检修质量。

在施工前重审检修技术要求，检修工作中严格按工艺规程办事，做好质量自检记录；督促班组各检修人员做好本职工作，搞好班组管理；对违章指挥有权拒绝执行，并可越级上报；认真做好检修中对质量控制点的控制。

## 检修人员的职责

检修人员必须严格遵守各项技术管理制度和操作规程，把质量缺陷消灭在检修过程中，确保检修质量达到检修技术验收规范和设计的要求；检修人员应该做到干一项，彻底完一项，不留尾巴。做好质量自检、互检及工序交接检查，做好检修原始记录。

## 管理组织机构

## 工器具配备

主要工器具清单：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕线器 |  | 盘 | 8 |  |
| 2 | 弯管器 |  | 套 | 4 |  |
| 3 | 磨光机 |  | 台 | 8 |  |
| 4 | 万用表 |  | 台 | 4 |  |
| 5 | 电焊机 |  | 台 | 3 |  |

## 技术要求

- 组建管理机构，协调检修安全、质量、进度相关问题，确保检修工作顺利进行。

- 在开工前布置检修现场，材料、垃圾堆放处做封闭围栏，自行管理。

- 仪控专业总负责人能够组织整个大修的电缆敷设、盘柜接线改造等工作，有专业的接线小组，具备各种盘柜改造接线的能力，有相应工作经验，熟知各类仪控设备，能够熟练使用常用工器具，仪控专业技术员至少具备5年工作经验，能够出具检查工作计划，检查后出具报告，指导处理检查发现的相关问题，改造检修后出具相应总结。

- 检修时要求熟练技工不少于总人数的60%，能够严格按照工艺要求进行电缆敷设、盘柜改造及测点安装等工作，开工前备好剥线钳、螺丝刀及绝缘带等所有施工用工器具。

- 电缆敷设要求平整、美观，接线符合盘柜要求。

- 开工前清理卫生，检修过程中安排专人打扫卫生，时刻保持设备及现场卫生清洁。

- 参加检修的人员必须体检合格且年龄不超过55周岁，使用的安全用品、用具要求符合电力系统安规标准且在检验有效期内。

- 检修单位超过30名工作人员的队伍必须配置专责的安全管理人员，在公司及部门安全管理组织的带领下开展相关的安全管理工作。

- 起重作业、指挥人员必须是经培训合格的具有起重工操作证的人员进行，必须是具有3年以上工作经验的且从事过相关工作的有经验的技术工人。

# 施工计划管理

本检修计划由项目经理按招标文件要求和实际情况编制，由项目技术负责人调整，由各专业负责人具体实施完成。

检修计划的编制。针对本检修工程特点，我公司决定采用工程组管理模式，我公司将与招标方齐心协力，把有关检修工程实施过程中的设计、组合、技改等施工与质量检验全都纳入工程管理的进度控制之中，以确保整个检修计划的实现。

在本检修过程中，我公司对整个工程的计划拟分为三级：

一级进度计划（业主计划）：

业主控制性计划，即项目总体统筹控制计划，我公司将严格按照业主的进度安排分析确定各个分项分部工程的检修时间，分析项目总的资源强度，费用需求。

二级进度计划（报送计划）：

二级进度计划管理和协调总体进度计划，是对一级进度计划的分解。我公司将根据一级进度计划、工程的施工特点、工艺流程、施工组织设计方案和业主对工程管理的要求，编写出符合工程总进度安排的二级网络计划以及质量检验计划，编制出符合工程实际的作业计划，并将其作为我公司安排施工和组织资源的依据。

三级进度计划（周进度计划）：

在二级进度计划中提取本周所指定的工作项目和工作内容，并结合检修现场的客观实际条件（图纸文件、材料、资源等）将本周应完成的工作内容更进一步地进行细化、分解。在其中体现本周内施工活动的工作重点和应达到的计划指标，以便从中期目标上把握住工程的进度，使生产活动有目标、有步骤，有条不紊地向前推进，避免盲目施工。周进度计划由公司审核确定后实施，作为检修专业控制性计划。

# 主要施工技术措施

机组设备检修是为了提高发电厂设施、设备健康水平，保证机组安全、满发、多发、经济运行的重要措施。在检修工作中必须坚持“安全为主、质量第一”的原则，使设备长期处于良好的状态。

检修工作由检修领导小组全面负责，专业小组具体组织管理，按职责分工，密切配合，共同完成。始终围绕人身及设备安全这条主线，积极开展技术革新，确保检修过程中的人身、设备安全，不断提高检修质量。

## 电缆管敷设

- 在弯制配管过程中，其弯曲半径应符合下列规定：管路明配时，管弯曲半径不应小于管外径的6倍；埋设于地下或混凝土层时，其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

- 暗埋管的连接采用焊接处理，且套管与埋管应合理配置，以套管内径大于埋管外径2～3mm为宜，且套接长度为所套电缆管直径的2.5倍，采用全周焊接，且必须做防腐处理。

- 电缆管配管施工时，其弯曲处不应有折皱，凹陷和裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的10%。电缆管配管施工时，遇有下列情况之一时，中间应增设拉线箱，且拉线箱的位置应便于穿线：配管长度每超过30m，无弯曲；配管长度每超过20m，有一个弯曲；配管长度每超过15m，有二个弯曲；配管路径需有三个弯曲部位时。

- 垂直敷设的电缆管遇有下列情况之一时，应增设固定导线用的拉线盒：管内导线截面为50mm2及以下时；长度每超过30m时；管内导线截面为70～95mm2，长度每超过20m时；管内导线截面为120～240mm2，长度每超过18m时；进行弯管作业时，应使用标准的弯管器，弯管绝对不可有弯曲扁裂，内径缩小或内曲部分凸凹变形之不当情形。对于管径较大的管的弯制，可以采用内部罐沙在外部用加热的方法，用外力按要求弯曲电缆管。

- 电缆管配置应避免交错，弯曲和切断，电缆管的切割，攻丝应使用专用工具；切割、攻丝断口处应垂直于导线管中心轴，且断口处须以绞刀将尖锐部磨平，以免穿线时伤及电缆及电线绝缘外皮。

- 电缆管的敷设应保持密封，以防潮湿及水分侵入，影响电缆绝缘程度，如遇有与电缆接触的端点，均应刮平，以免穿线时伤及绝缘层。

- 配管时应小心谨慎，不能损害电气、机械或仪器设备；电缆管穿过混凝土模板时，不可擅自打孔施工，须配合土建工程进度分段施工。

- 电缆管敷设未完成前，接口处应用适当的管塞堵塞管口；以防泥沙杂物等流入管内积存，妨碍电缆敷设，且管路配妥后应予固定，以防松脱。

- 配管施工时，贴地敷设于地面者应以槽钢或角钢为底座，并以适当的管卡将之固定于上，不可使电缆管直接贴于地面上。

- 电缆管的固定安装须依现场实际状况施工，至少距离每一配电设备器具及弯头两端约200mm处，以管卡固定，管路直线部分宜每隔1.5米以管卡固定。

- 自桥架引下至预埋管间的配管应以适当长度的角钢（应用∠50×5的角钢）每隔1.5米于垂直面上固定一次，再以Ω型管卡将管固定于角钢上，且角钢上配管固定用的钻孔应于焊接固定角钢前完成。

- 电缆管支架的安装应平直﹑整齐﹑牢固。水平或垂直敷设的明管其水平或垂直安装允许偏差为1.5%，全长偏差不应大于管内径的1/2。所有固定用支座﹑支架，固定件均须做防腐油漆，所有焊接处均须打掉药皮后做防腐油漆。

- 电缆管明敷施工时，电缆管的连接应牢固，密封应良好，两管口应对正。

电缆管支持点间距离若无规定时，不宜超过3米。电缆管进入落地式配电箱其管口应高出配电箱基础50～80mm。

- 预埋管至电机接线盒或其它电气设备间的配电管需以适当管径的热浸镀锌卡箕式接头，可挠性金属软管及电缆密封管接头作连接，其安装务须牢固。

- 可挠性金属软管与电缆管及电气设备﹑器具间的连接应使用专用接头。

- 当电缆管或可挠性金属软管接头与接线盒或设备的接续管径不符时，应使用热浸镀锌材质的异径接头接续且其安装务须牢固。

- 可挠性金属软管的安装应符合下列要求：可挠性金属软管弯曲半径不可小于软管外径的6倍。软管固定点间距不大于1米；管卡与终端﹑弯头中点的距离保证在300毫米。与嵌入式电气设备或器具连接的软管，其末端管卡安装在自设备或器具边缘起沿软管长度1米处。且安装金属软管后配以PE线做接地跨接。

- 埋设施工完毕的电缆管应采用薄铁板点焊封堵，且电缆管的接地，应与接地网连接，接地电阻应符合要求。

## 电缆桥架安装

施工前技术人员应根据安装图纸、电缆清单及现场实际情况，对桥架的安装位置进行审核，以免桥架安装过程中与机务设备、管道发生冲突。

    - 电缆桥架安装过程中的生根固定要牢固可靠。

    - 桥架的槽和槽之间，槽和盖之间，盖与盖之间的连接要紧密牢固。

    - 电缆桥架在安装过程中与热表面油管的安全距离一定要按照施工规范执行。

    - 电缆桥架支持柱的安装要距离相等，整齐划一，并符合设计要求。桥架的安装要横平竖直，整齐美观。

    - 桥架在安装过程中的焊接部分要做好防腐油漆。

    - 桥架接地要按图纸要求每隔20-30米进行接地，并与接地主网连通，在无图纸设计时要依照接地规范要求进行接地。

## 盘柜的安装

- 立盘时，可在底座上先把每块盘调整到大致合适位置，由每块盘的地脚螺丝孔处向底座上划线和铳中心孔，然后将盘搬下，在底座上各地脚螺丝位置一一打眼攻丝后，再将盘搬上底座。

- 拧上地脚螺丝（暂勿拧紧），同时稳盘时，可用门形车及手动葫芦进行吊装，且应人力充足，用手动葫芦将盘慢慢拉起，其余人应扶好盘，然后慢慢将盘放在盘底座上，将其固定。

- 盘柜找正找平时，可先精确调整第一块盘，再以第一块盘为标准将其他盘逐一调整。调整顺序，可以从左到右，或从右到左，也可先调中间一块，然后左右分开调整。

- 控制盘柜水平调整，可用水平尺测量。在盘调垂直方向时，用磁力线锤，测量盘面上下端与吊线的距离，如上下距离相等，表示盘已垂直，如果距离不等，可用1-2mm薄铁皮加垫，使其达到要求。

- 检查盘间螺丝孔，应相互对正。如其位置不对或孔径太小，应用圆锉修整，或用电钻重新开孔并用圆挫修整，但不得用火焊割孔。扣上盘间螺栓（暂勿拧紧），调整盘间螺栓（前后，上下，松紧）和垫片厚度，使相临盘面无参差不齐的现象。

- 相临两盘的盘面可用钢板尺贴靠检查，合适后拧紧盘间螺栓。连接盘柜用的螺栓、螺帽、垫圈等应有防锈层（镀锌）。

- 全部找正、找平后，可由首末两块盘边拉线绳检查，全部盘面应在同一直线上（弧型盘布置除外）。

- 盘柜安装应固定、平整、垂直。安装尺寸误差允许值为：垂直偏差（每米）小于1.5mm，相邻两盘（台、箱、柜）顶部高差小于2mm，盘顶最大高差小于3mm，相邻盘（台）间盘正面偏差小于1mm，五面盘以上成排盘面总偏差要小于5mm，盘间接缝间隙小于2mm。

- 若制造厂要求控制装置机柜不与电气接地网连接，一般可在盘底与底座之间加装厚度为10mm黑色胶皮垫。胶皮垫可在盘就位但未拧上地脚螺丝前撬起盘柜，分段塞入。

- 胶皮垫在地脚螺丝的位置处应相应开孔，或在内侧切割缺口，胶皮垫间连接处应裁成楔型。在控制盘找正找平完毕后，应用快刀紧挨着盘面用力裁齐盘与底座间的胶皮垫。

## 电缆敷设

      - 施工准备结束后，根据施工进度安排及电缆电线到货情况，并结合现场施工的实际情况，组织安排详细的电缆敷设及接线计划。

      - 首先应进行电缆敷设，依据施工计划，组织安排电缆的运输及存放。运输过程中需有专业起重人员负责指挥。

      - 电缆轴在起吊及装车时，不得超载，木质电缆轴吊运时，需要在电缆轴心穿一根强度足够载荷整轴电缆重量的钢管或钢棒，然后钢丝绳套牢钢管两端，且钢丝绳距钢管两端的距离应大于300mm。

      - 钢质电缆轴可用钢丝绳穿过轴心直接吊运，起吊前应仔细观察钢架是否焊接牢固，起吊速度应缓慢进行。

      - 电缆轴在运输车辆上应按径向排列，且需用木头卡住，避免电缆轴在运输车辆行走时，前后滚动。

      - 在电缆轴直径超过1.5米时，在运输过程中，应将其绑扎牢固，有专业起重人员负责指挥。

      - 在人力配合速度允许的情况下，各放线应采用联运方式进行工作，以达到整体放线，最佳工作效率。

      - 在人力配备不足时，应采取单线方式，以避免电缆存线过多或放线供应不足，此时各放线盘处应设专人负责操作，且应通过对讲机进行联络，统一指挥。

      - 用机械敷设电缆时，最大牵引强度不宜超过70N/mm2，且速度不宜超过15m/min，在较复杂路径上敷设时，其速度应适当放慢。

      - 在平衡的条件下，用机械敷设大截面电缆时，应编制详细的施工方案，确定敷设方法，线盘架设位置，电缆牵引方向，校核牵引方向，校核牵引力和测压力，确定配合敷设人员和机具。

      - 电缆敷设时，在弯曲处，工作人员应站在弯曲处的外侧，严防电缆挤伤人员。

      - 电缆敷设对于敷设路径、人孔、隧道及电缆沟无电缆桥架或配管时，应视现场实际情况，于适当位置加装电缆支架，以固定电缆，避免电缆杂乱。

      - 在电缆敷设过程中，应力求避免电缆电线受到机械损伤、整轴电缆解开及回卷时应缓慢进行，各通道转弯处敷设电缆时应组织人力敷设，以免猛烈弯曲时伤及绝缘或屏蔽，应避免重复弯曲。

      - 弯曲电缆时，不可损伤其绝缘，其电缆最小弯曲半径应符合下列要求：

| 电 缆 形 式 | 多芯 | 单芯 |
| --- | --- | --- |
| 控制电缆 | 非铠装型、屏蔽型软电缆 | 6D |  |
|  | 铠装型、铜屏蔽型 | 12D |  |
|  | 其他 | 10D |  |
| 橡皮绝缘电力电缆 | 无铅包、钢铠护套 | 10D |
|  | 裸铅包护套 | 15D |
|  | 钢铠护套 | 20D |
| 塑料绝缘电缆 | 无铠装 | 15D | 20D |
|  | 有铠装 | 12D | 15D |
| 油浸纸绝缘电力电缆 | 铝套 | 30D |
|  | 铅套 | 无铠装 | 15D | 20D |
|  |  | 有铠装 | 20D | - |
| 自容式充油（铅包）电缆 | - | 20D |

注：（D为电缆外径）

      - 电缆敷设过程中，应做好合理的人员配备，施工人员不可踩踏电缆，要做好安全防护工作。

      - 遇到管道过长或弯曲过多难拉时，除使用专用仪器测量最大张力外，应利用滑石粉或拉线膏涂于电缆表皮或管路口，辅助拉线润滑，以减少张力，但不得使用油脂等物，以免伤及电缆电线。

      - 通过同一导线管的所有电缆，其拉线作业原则上应同时进行，否则应预留尼龙线，如碰到管内已拉线，而所留尼龙线无法拉动时，需将管内电缆全部拉出，再与欲敷设电缆合并一起穿过。

      - 电缆在敷设过程中，进入电缆沟、竖井，建筑物、盘柜及穿入管子时的电缆头切口处应用防水胶布封粘，以防受潮，影响电缆绝缘。

      - 电缆敷设过程中，在人孔、手孔、拉线箱或电缆沟内应稍留余度（如成蛇形）。

      - 电缆敷设过程中遇到正受电的开关柜、盘或其它设备，则按照带电试运行的有关规定，由技术人员负责办理停电作业工作票，做好安全防护措施，方可进行施工。

      - 每根电缆敷设完成后，应同时将电缆整理平直，不得有弧曲交错，电缆排列务求整齐美观。

      - 沿电缆桥架竖井垂直敷设，或斜角超过30°的电缆，至少每隔一米进行绑扎，水平敷设部分至少每隔2米进行绑扎。

      - 电缆敷设在垂直外弯桥架部分，应捆绑在弯曲的两端，敷设在垂直内弯的部分，应绑扎在弯曲的两端及弧的中央。

      - 各种不同电压等级的电力电缆，控制电缆、仪表电线、计算机用电缆等，不可装于同一电缆管内，也不可装于同一层电缆桥架内。

      - 在电缆桥架上三相线路使用单芯电缆时，电缆应并排敷设。

      - 电缆敷设时，必须保持整条电缆的完整性，严禁将电缆搁置或切接，不得擅自将不足长度的电缆接用。

      - 每条电缆敷设完毕后，须认真核对电缆始、终端的设备号是否正确。

      - 施工人员应会同甲方工程管理人员对每条敷设完毕后的电缆做绝缘测试，只有测试结果符合要求，才能进行配接线工作。

      - 配接电力电缆，两端及盘体侧电机线于外绝缘剥掉后，必须先依A、B、C（黄、绿、红）相序套上甲方规定的相色软质PVC绝缘套管，再将与之配合使用之规格的压接鼻子压接电缆线芯，并紧锁固定于端子板上或汇流排及设备上，同极的导线必须保持相同颜色。

      - 在上述接线及固定工作中，注意保证接线端子不得承受其它方向的拉力，以免损伤接线端子。

      - 电气、仪控线或信号线在剥线后，根据设计的控制线路图，以设计或业主规定的线号套在线芯绝缘层上，方可压接，并固定于端子板上。

      - 线号的排列由左至右或由上至下编排套装。

      - 在屏蔽电缆配接线时，屏蔽线的接地按甲方及要求进行。

      - 每条电缆在接线施工前须挂上有电缆编号的电缆标识牌以便记录和检查工作。

      - 除了在端子盘内或接线前经过工程管理部门的核准，否则所有导线及电缆不得有接续点。

      - 盘内、接线盒内的电力电缆接线应排列整齐其弯曲度应符合规范要求，且端子压接于接线柱上后其张力应符合要求。

      - 控制电缆的配接线必须排列整齐、统一、每一条线芯均需核准后方可打把配接。

      - 控制线芯插入端子排的长度应适当，且剥落的线芯绝缘长度不可过大，所有控制线芯接入端子排的型式应统一。

      - 盘内打把的控制线芯应采用尼龙扎带绑紧，且在配接线结束后。应认真清理盘（箱）内残余物。

      - 电缆终端的处理及高压电缆终端头与中间头的制作，由经过培训熟练掌握该工艺的技术人员进行制作，并且严格遵守制作工艺规程的要求。

      - 在室外制作6KV及以上电缆终端头，其空气相对湿度宜为70%及以下，当湿度过大时，可提高环境温度或加热电缆。

      - 制作电缆终端头从削切电缆开始应连续操作至完成，尽量缩短绝缘暴露时间，剥切电缆时不应损伤线芯的内绝缘层，绝缘管的装配、热缩等应清洁。

      - 电缆终端和接头应采取加强绝缘，密封防潮、机械保护等措施，6KV及以上的电力电缆应以电缆终端热缩处理组件改善电缆屏蔽端部电场，并确保外部绝缘的相间和对地的安全距离。

      - 6KV及以上的电力电缆在施工电缆终端热缩处理组件时应依电缆头制作厂商的制作说明书施工，并符合下列施工规定：电缆在剥切线芯绝缘屏蔽、金属保护套时，线芯沿绝缘表面到最近接地点（屏蔽或金属保护套）的最小距离应符合制作工艺的要求。半导体的剥除不可伤及绝缘层，必须用甲苯擦拭，不得研磨或以酒精擦拭。

      - 高压电缆于电缆终端热处理施工完工后，除应以高阻计测量绝缘电阻判定绝缘是否良好外，以测试各项指标均达到标准要求后方可接至接线端子上。对于配接线施工中的国产电缆及电线，其相色应按如下规定：A相：黄色；B相：绿色；C相：红色；中性线：蓝色。

## 电缆的固定

- 槽式桥架上电缆的固定：水平及竖井托件的弯头两侧电缆应各设一个固定点，固定点距弯头中心为300mm，水平直段300mm设一个固定点，竖井则为2m，一律使用统一绑线，严禁使用铁丝。

- 进盘电缆的固定：控制盘为下进线盘应在盘台下部加装电缆固定支架，支架距盘300-400mm，同一处支架距离应一致；各层电缆应从本层托架侧面引出，并与托架纵向轴线垂直；进同一盘台同一侧的电缆须绑扎一致，排列整齐；电缆进盘后的固定，若最低端子排距盘底较近，可在电缆固定架上就排成单列或双列，但同一盘台处应一致；固定电缆用绑线与托架上使用的绑线相同，电缆整理完毕，临时绑线一律拆除。

- 电缆号牌：控制电缆的二次接线号头，一律使用烫号机打字；电缆号牌用统一的电缆牌；电缆号牌固定在同一水平。

- 控制箱、接线盒及设备进线应尽量由底部或侧面引入，同时应加防水弯。各类盘台、控制箱、接线盒内，凡未进入线槽长度超过200mm以上的电缆芯线或其他电缆都要排列整齐，并打把固定，各线把横平竖直。

屏蔽电缆的屏蔽层接线须一端接地，屏蔽层接地点符合设计（DCS在机柜侧接地），若通过接线盒时屏蔽层的断点要联接可靠并做好绝缘。

## 电缆终端头制作

- 剥切外皮：先确定剥切长度，用电缆刀切一环形深痕，沿电缆纵向，用电缆刀在外皮割一直线深痕，必须注意不要损伤电缆芯。

- 分芯和电缆头制作：护套皮剥除后，把外皮撤下，露出线芯；散开线芯用钳子将线芯一根根的拉直；分芯后，用热缩管包扎线芯根部和护层的一小段约50mm；依据图纸或电缆上的标签，打印电缆牌；在成型的电缆头上，绑扎电缆牌；电缆头在盘台内的高度应一致，达到整齐美观的效果。

## 排线和校线

- 排线：做好电缆头后，应把每根控制电缆的芯线单独绑扎成束，备用芯应按最长芯线的长度排在芯线束内，芯线束一般排成圆形；各芯线束排列时，应相互平行，横向芯线束或芯线应与纵向芯线束垂直，芯线束与芯线束间的距离应匀称，并尽量靠近。

- 排好线束后，即可分线、接线，接线前必须进行校线，当安排在盘、台侧进行接线时，可在盘、台接好线后，再与就地端子箱或设备侧校线，但在校线时还应将线头从端子排上卸下来，以免串线，造成校线错误。

## 电缆保护管安装

## 镀锌电缆管安装

- 使用前检查：应检查电缆线管有无机械损伤，无裂纹，内部无尖锐物，钢管的镀锌层完好无损伤。

- 线管从接线盒上部安装，线管的下口与接线盒的下表面齐平。

- 与接线盒支架连接的线管一律采用花槽钢固定，在钢梁或其它架构上固定，线管支架可根据实际情况用角铁或花槽钢，花槽钢平面朝上。

- 电缆管按尺寸加工后，管口用圆锉进行打磨，管口安装前必须光滑无毛刺。

- 成排的电缆管的高度要一致，间距也必须一致。电缆保护管离保温热表面平行敷设不得小于500mm，交叉敷设时不得小于250mm。

- 电缆保护管用镀锌管制成，热控电缆截面较小，电缆保护管用弯管器冷弯。电线管的内径为导线束外径的1.5-2倍。

- 管子弯头最多不超过两个，超过两个时应加装中间盒，否则不易穿过。电缆保护管的弯曲半径，应符合所穿过电缆弯曲半径的规定。保护管的弯曲度不应小于90度。

- 动力电缆和信号电缆严禁穿入同一根保护管内。

- 保护管可用U型卡子固定在花角铁上，固定要牢固可靠。管内穿有电缆时禁止再进行电焊操作。

- 根据现场实际情况，地面下的线管要进行预埋。根据图纸及有关资料，确定位置及尺寸。保证下管要准确，又不妨碍主设备的安装与检修。

- 线管预埋或安装完后暂不进行穿线等后续工作时，管口要进行临时封堵。

- 管子弯曲后，不应有裂纹和凹陷现象。弯曲部分的如有变形，其最小直径不得小于所穿电缆外径的1.5倍。弯头直径差小于10%保护管直径。

- 为了不妨碍主体设备的拆卸，电缆保护管常不能敷设到待接设备跟前；有时由于埋设条件不允许或埋设有误差等原因，电缆保护管常不能对准设备进线口，这样就需加用一段金属软管进行过度。管口离设备距离为200mm—300mm。

## 金属软管及接头安装

- 检查金属软管和软管接头是否与供货清单相符。金属软管有无机械损伤，应无裂痕、扁瘪，包塑软管的外层应完好无损。

- 金属软管安装位置：金属软管敷设于电缆线管或就地线槽与就地接线盒或设备的连接处。就地接线盒与设备之间如果距离太远，应先敷设线管，然后把软管安装在线管与设备之间。

- 接设备侧金属软管，接头体一端有外螺纹，拧入设备接线盒的内螺纹上；另一端接软管，先将螺母套入软管，再套上密封圈，然后将软管端部套入衬套内，最后将螺母旋入接头体并拧紧。

- 接电缆线管侧金属软管接头，是顶丝式接头。接头体一端配有顶丝，另一端接金属软管，装配方法与设备侧接头相同。

- 若接线盒预留孔尺寸与接头型号规格配合不合适，采用液压扩孔机，使之与接头螺纹匹配。

- 就地线槽与金属软管连接时，应在线槽适当的位置用液压开孔器或金属开孔器开孔，孔应开在线槽两侧或底部中心位置。

- 单管安装时预留长度应适当，成组安装时，软管排列应整齐，间距均匀、弧度和高度应一致。

# 施工管理

## 检修程序流程

## 施工作业指导书

公司在施工组织设计的指导下编制分项分部工程的相应检修作业指导书，检修作业指导书由专业技术负责人编制、项目技术负责人审核，报招标方工程负责人批准。

## 技术交底

检修开工前，专业技术负责人组织技术交底，所有相关检修人员都须参加。

## 检修项目变更

对于招标方提出或通知的检修项目变更（通知）单，经项目技术负责人确认后，要马上通知专业技术负责人执行变更，并由专业技术负责人或公司提出的设计变更（申请）单，经项目专业负责人确认后，专业工程负责人负责报招标方以及设计单位，向招标方和设计单位解释变更理由，并催办签字手续。

# 工期进度保证措施

我公司中标后，项目管理及技术成员将提前进入阳电现场，熟悉现场环境，与甲方对口管理部门接洽，查阅设备图纸、学习检修规程和甲方有关管理规定，了解甲方的工作程序，并走访运行、检修人员收集设备运行情况和缺陷资料，为机组大修做好前期准备工。

## 建立强有力的高效运转指挥系统

组建以项目技术负责人牵头的指挥协调机构，统筹安排机械、设备、材料供应、劳力调配。负责与招标方的联系与协调工作，定期召开公司检修生产调度会，及时解决检修中存在的问题，根据实际情况组织施工，确保各个控制工期的实现，为加快检修进度提供组织保证。

## 迅速供应所需材料物资

公司物资供应负责人，负责材料物资的采购供应（招标方供应以外的物质），负责提供招标方应供的物质和设备计划。材料计划准确、供应及时，而且保证物流顺畅，保证材料的供应质量，为加快工程检修进度，提供材料物资的保证。

## 加强工器具维修力量

关键工器具严格执行维修责任制，保证各种工器具使用正常，必要时配备备用工器具。

## 采用新工艺、新技术

吸取同行先进的检修经验，不断摸索，采用新工艺、新技术，以缩短工程的检修工期。

## 合理安排工作顺序

根据我公司大修机组的经验，有些工作可提前完成，有些工作可集中所有人力完成，有些工作可穿插进行。如需要更换的新设备（或备件），在未停机前即可完成检查、技术鉴定、检修工作。我公司将根据现场实际情况合理安排大修工作顺序，避免工期浪费。

## 编制科学实用的检修方案

总结我公司历年来在以往检修和维护工程中的经验，结合本次检修工程的实际情况，编制作业指导书。作业指导书经过招标方以及项目管理组的严格审批后实施指导施工，确保检修方案做到最优，为加快检修进度提供技术保证。

## 外界因素影响

要全面考虑外界因素对工程施工的影响，如冬季低温、雨雪天气给检修带来的不便，要最大限度地保障检修员工安全性、机电设备稳定性、物资储运的充足性、工程质量的优良性、工程进度计划科学性，从而有效降低外界因素对检修工程进度的影响，保证工程进度的正常进行。

# 质量目标及保证措施

## 质量保证体系组织机构

## 质量控制目标

本工程质量标准全面执行国家和电力行业颁布的有关规范、标准，本合同实施期间，我公司负责检修的设备达到最新版《火力发电厂安全文明生产达标考核实施细则》及其补充规定中要求的设备标准，达到山西国华发电有限公司制定的检修标准化程序文件的标准和规定：

  - C修期间不发生设备损坏。

  - C修期间不发生人身轻伤及以上伤亡和火灾事故。

  - 主机、辅机一次启动成功。

  - 安全措施及隔离措施齐全到位，确保安全施工。

  - 按网络图施工，确保23天内完成所有工作。

  - 检修后设备达正常出力,各项指标达到设计要求。

  - 365天内不发生需停机处理的缺陷和需机组降出力处理的缺陷。

  - 修后设备无渗漏（包括阀门内漏）。

  - 检修设备保温良好，温度不超标。

  - 检修破坏平台栏杆恢复牢固美观。

  - 施工工艺美观、工序完整。

  - 做到工完料净场地清，杜绝造成环境污染。

  - 确保检修质量，不发生返工现象。

  - 确保机组零缺陷启动和零缺陷报竣工。

  - 检修过程中的技术资料齐全完整符合贯标认证的要求。

  - 班组一次验收合格率100%，优良率≥98%；

  - 工艺水平达标创优；

  - 消灭检修遗留物和检修痕迹；

## 质量规范及标准

工程质量标准严格执行山西国华发电有限公司制定的检修标准化程序文件和作业指导书。同时满足（但不低于）下列规程的有关规定或标准：

- 中国华电集团公司《火力发电机组检修全过程规范化管理》试行

- 中华人民共和国电力行业标准《发电企业设备检修导则》DL/T838-2003

- 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004

- 《焊接工艺评定规程》DL/T 868-2004

- 《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T561-05

- 《焊工技术考核规程》DL/T679-1999

- 《火力发电厂热控仪表及控制装置运行维护导则》 DL/T774-2007

## 质量保证

- 投标方所检修的设备质保期1年。在保修期内出现检修质量问题由投标方免费处理，造成的重大损失由投标方承担。

- 投标方所检修的设备自机组启动后应保证365天不因检修质量问题而中断连续运行，在保修期间造成的重大设备缺陷应由投标方无偿进行处理，由此造成的设备损失由投标方承担。

- 修后设备无渗漏，主机、辅机一次启动成功，修后设备达正常出力,各项指标达到设计要求。

## 质量验收

本工程质量按600MW以上机组停机检修全优标准验收，安全及文明施工按一流火电厂标准验收。

验收采用冷态验收和热态验收相结合的方式：

- 冷态验收：验收采用分项验收和整体验收制度，按照山西国华发电有限公司制定的检修标准化程序文件，实行施工单位自检，申请业主单位验收制度。

- 热态验收：按山西国华发电有限公司运行规程及《火电工程调整试运行质量检验及评价标准》有关条文执行。

## 质量保证措施

根据公司制定的《河南省大成建设工程有限公司质量责任》，在本工程的施工中，为保证质量目标和质量承诺的全面实现，公司在本工程质量活动中将全面落实从项目经理、项目技术负责人、项目质量负责人到各检修专业负责人到一线操作层等各级人员的质量权限和质量责任。在涉及到质量的问题上，做到从项目开工到结束的全过程控制，从工序交接到质量验收，从施工管理到质量管理，从硬件到软件等件件有人负责，事事有人管理，时时有人监督，努力做到“凡事有人管理，凡事有据可查，凡事有人监督”，全面提高全体施工人员的质量意识、工艺意识、精品意识和市场意识。

## 严格实行质量奖惩制度

按照公司制定的《河南省大成建设工程有限公司工程质量奖惩条例》，公司在本次检修中严格实行质量奖惩制度，公司对各检修专业要有明确详细的质量要求和奖惩条款，公司依据“条例”设立质量奖励基金，对施工中在质量方面做出较大贡献的专业和个人以及被评为优质工程的项目坚决给予重奖，同时对不遵守操作规程和施工作业指导书要求而造成质量事故或留下较大质量隐患的专业和个人坚决予以处罚，做到质量和公司、个人的经济利益挂钩，坚持奖优罚劣，确保本检修工程质量目标的实现。

## 认真进行技术交底认

项目开工前对施工人员进行认真的技术交底并实行全员签字，努力做到没有施工作业指导书，没有技术交底则工程项目不开工。

## 作业指导书的内容应包括：

- 工程概况及主要工程量；

- 技术要求、主要质量标准和需要采取的措施、施工中采用的测量工具和检验方法等；

- 施工操作程序、方法及安全文明施工措施，并指出危险点和危险源；

- 应有的施工技术记录和质量记录内容及要求；

## 加强工程质量的过程控制

## 检修材料的质量控制：

## 严格进行检修设备及材料的检查与验收，认真核实设备材料证件、规格、型号，验证质量。根据设备的特性，确定保管方式，防止损坏，以减少经济损失，防止有缺陷产品及不合格品用到工程中，在检查验收时发现的设备材料缺陷及时通报招标方及相关负责人。

## 质量检查验收：

- 检修项目验收划分：工程开工前，项目管理组组织各专业负责人根据各检修工作特点、施工图纸、验收标准，明确专业检验、签证项目、验收级别以及采用的相关验收标准，经项目经理审批后，在检修过程中认真贯彻执行。

- 严格执行S、H、W点及三级质量验收制度：施工专业成员自检合格后，提交专业质量负责人复检合格，再提交项目质量负责人员检查验收，质量检查无误后，书面通知招标方有关负责人进行共同验收。

- 重点项目：在检修过程及检查验收过程中，各级质检人员对重要部位、重要项目要进行重点检查，停工待检点及见证点要经招标方确认，未经招标方认可的任何工程项目不得隐蔽，在施工检验过程中，对业主方提出的任何书面或指令必须认真对待，并以书面形式给予答复。

- 质检人员要深入施工现场，掌握检修动态，把质量监督与检查结合起来，对所发现的质量问题，及时指正，按照相关规定的程序进行处置。

## 搞好工序交接：确保检修工序间的正确衔接，分清责任，避免尾工及缺陷带入下道工序，做到上道工序不验收、不交接，下道工序不开工。

## 制定设备保护措施：

- 对材料、设备进行合理存放，做好保护措施。对验收完的项目，合理安排施工程序，特别要做好设备保护防止二次污染的交叉作业安排，对设备造成严重损坏的专业和个人，要从经济上、行政上给以严厉的处罚。

- 开展树样板、创精品活动，奖励样品专业及个人。

- 制定消除质量通病的预防措施，并组织实施，奖励专业和个人。

- 开展多种形式的质量竞赛和质量评比活动，奖励优秀专业和个人。

- 定期召开质量工作会议，互相勾通信息，交流经验，查找不足。认真解决质量管理工作中存在的问题和不足，努力促进质量管理水平的不断提高。

- 根据工程实际情况，公司要组织专业相关人员进行技术学习，找出自己的不足，从而寻找提高自己的路径和方法。

## 搞好文明施工，创造优良的工作环境

- 加强文明检修，保证良好检修环境是保证质量的重要前提，检修中应做到：工完、料尽、场地清，各种临时设施齐全，梯子、道路通畅，消防设施齐全完用，照明充足，窗明地净。

- 各种管理程序清晰，各种记录齐全、准确、规范，接待招标方及任何外单位人员要注意文明礼貌，认真对待招标方提出的各类意见及建议，并及时以书面形式给予满意答复。

# 安全目标及保证措施

安全方针：安全第一，预防为主，综合治理。

施工现场是施工生产因素的集中点，多工种立体作业，生产设施的临时性、作业环境的多变性、人员的流动性，存在着多种危险因素。控制人的不安全行为和物的不安全状态，是施工现场安全管理的重点。

其次建立以项目经理为首的安全指挥体系，全面落实各生产负责人为安全生产第一责任人的安全生产责任制，根据公司制定的《安全健康与环境管理工作制度》，结合现场组织制定本工程的安全健康与环境管理制度，确保安全生产投入的有效实施，监督检查安全生产工作，及时组织落实隐患或问题整改措施。

## 安全目标

  - 不发生人身轻伤及以上事故；

  - 不发生设备损坏事故；

  - 不发生火灾事故；

  - 杜绝无票作业；

  - 不发生环境污染事故；

  - 工作票执行合格率达到100%。

## 安全保证体系组织机构

## 安全生产管理

  - 坚决贯彻执行国家安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证检修人员在检修中的安全与健康。

  - 贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准（DL5009.1-92）《电力建设安全工作规程》、国家电力公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全施工管理若干规定》和项目法人有关安全规定及各自行业安全工作规程。

  - 在各项工作中要处理好安全与效益的关系，安全与质量和进度的关系发生冲突时，首先要服从于安全，正确处理安全与生产的关系。

  - 建立严密的三级安全监督网络和有效的安全保障体系，设立独立安全监督机构，充分发挥安全管理监督体系、安全技术体系和安全保证体系的作用。

  - 把危险点预控工作作为安全管理工作的重点，要求技术人员在编制作业指导书时，一定要找出作业项目中的危险点和危险源，确定责任人和预防措施，工作中事先采取措施加以防范，确保人身和设备安全。

## 安全管理措施

  - 建立以项目经理为首的安全领导小组，各级人员安全生产责任制度，明确每个人的安全责任，全员承担安全生产责任，做好现场的安全文明施工。

  - 检修人员进入生产现场，必须遵守《电业安全工作规程》的有关规定。

  - 工作人员进入生产区域，必须穿工作服，戴安全帽，衣服和袖口必须扣好。

  - 施工人员进入现场要佩戴胸牌，胸牌要佩戴在外衣右侧上方，不得将胸牌拿在手中或装在口袋内。

  - 厂区内严禁吸烟，严禁未经许可使用明火。

  - 严禁施工人员在生产区域进行有可能伤害人身或损坏设备的活动。

  - 严禁施工人员在禁止通行的地点通行，严禁翻越栏杆或窗户。

  - 在工作中损坏安全设施、用品或发现安全设施、用品被损坏后要及时汇报有关部门。

  - 未经安全监察部许可，严禁私自挪用安全用品和消防器材。

  - 现场发现火情要及时准确报警。

  - 施工人员应接受招标方负责人的领导，在指定范围内工作，严禁在超出其工作范围的区域内逗留。

  - 严禁施工人员在生产现场随地吐痰，乱扔垃圾，随地大小便。

  - 在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5米时，必须系安全带。

  - 严禁未经运行人员许可，私接电源。

  - 结合生产，组织安全技能培训。

  - 施工现场设专职安全员。

## 安全保证措施

  - 定期组织所有检修人员认真学习《电力建设安全工作规程》及有关安全生产的文件，做好三讲一落实工作。

  - 定期（每周一次）或不定期组织安全检查，解决现场存在的安全问题，布置下一步的安全工作。

  - 对于活动支架、安全围栏、孔洞盖板、施工电源配电盘、集装箱、低压配电盘、安全隔离电源、便携式卷线电源盘、电焊机集装箱、废料垃圾通道，严格按要求制作、加工、设置。

  - 坚持每周一次安全会，分析检查前段安全情况，确定下一阶段安全工作安排。

  - 合理安排施工程序计划，尽量避免或减少交叉施工，对必须交叉施工的区域加强安全防护设施，防止人身和设备事故的发生。

## 安全检查的内容

- 查领导

是否坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，是否把安全工作列入重要议事日程并付诸实施，是否做到“五同时”。

- 查制度

应建立的台帐和安全管理制度是否齐全，各级安全责任制是否落实。

- 查管理

查安全目标管理，查安全措施计划的编制、交底和贯彻执行，查安全管理的基础工作，查安监人员配备，安全网络的组织和活动情况。

- 查隐患

查事故现场的事故隐患，查违章违制，查安全设施及安全标志的设置，查文明施工情况。

- 查事故处理

是否真正做到“三不放过”，是否按照有关规定进行调查、处理、统计和上报。

## 防火、防爆措施

  - 施工现场的消防设施及消防设置完善齐全，并确保其使用的可靠性。

  - 对重点防火部位配备完善的消防设施，严格执行防火规定。

  - 组织有关人员经常进行防火检查，及时清除火源周围的易燃物。

  - 高处实施电、火焊作业前，先清除周围易燃物，在下部平台或地面上设监护人。

  - 在禁火区必须明火作业的，要做好安全防范措施，并履行相应动火工作票制度。作业中设专人监护，作业完毕必须认真检查，确认无引起火灾和爆炸事故的隐患后方可撤离施工现场。

## 高处作业及交叉作业安全管理制度

- 高空作业人员必须经体检，合格后方可上岗

- 作业前组织应严格按要求进行班前“三交”、“三查”。

- 专业班组检修前必须责成专人按作业指导书和有关的安全规定检查作业面的安全设施是否完善可靠，不符合要求项要在检修前进行整改。

- 检修人员必须严格按作业指导书要求规范施工，小型工具放在工具袋内，大型工具系保险绳，边角料、废料按要求放到指定的废料箱内，临时放置的材料、设备、气瓶必须按要求固定好，确保不发生高处落物。

- 检修班组兼职安全员和班组长应全过程进行安全检查，对施工过程中施工人员的违规行为及时予以纠正，确保“三不伤害”。

- 检修中专业安全员应按要求进行检查，对发现的不符合项和违规行及时予以整改和处罚。

- 检修中项目部按规定定期、不定期进行检查，对查出的问题下整改单按“三定”原则整改。

- H本项目部内部的交叉作业由项目部自己进行协调，立体交叉作业必须设置硬隔离层或错开作业时间，平面交叉作业应划分出各自的施工通道。

- 不同专业之间的交叉作业，作业前应按项目部安监人员要求签定“交叉作业安全协议”相应检修专业必须按协议要求组织施工并设计、安装安全设施。

- 施工完毕后，检修单位负责按规定拆除不用的安全隔离设施。

# 现场文明施工与环境保护

我公司历来在施工管理中，按照现代化施工要求，坚持文明施工，使施工现场保持良好的施工环境与施工秩序，严密的组织，严格的要求，标准化的管理，科学的施工方案和较高的职工素质，是我公司成为一支懂科学、善管理、讲文明的施工队伍的基石。

在发展自身、自我强健的过程中，以人为本，搞好环境保护，保障工人的身心健康，保护和改善施工环境，保证施工的顺利进行。

## 现场文明施工管理措施

  - 严格执行阳电有关安全生产管理文件。

  - 各施工区要防止尘土飞扬，保证检修人员的身体健康，为检修现场创造一个良好的工作环境。

  - 检修用电源、氧气、乙炔及电焊把线、消防器材等统一布置，安全可靠。

  - 运到现场的检修设备材料等及时安装就位或按指定的地点存放，不得占用施工通道和消防通道。

  - 检修现场存放设备和材料要摆放整齐，场地平整，道路畅通，夜间照明充足。

  - 脚手架搭设规范，绑扎牢固可靠，检修结束后及时拆除。脚手管、栏杆及紧固件等集中摆放，专人管理，不乱扔乱放。

  - 建构筑物、墙壁、结构、设备、管道等处不得乱写乱画，表面清洁干净。

  - 检修现场的梯子、平台、护栏、安全网、孔洞盖板等随施工进度及时进行安装或拆除。

  - 焊口焊接完毕，及时清理焊渣、药皮，电焊条头集中存放。

  - 正确使用工器具，不野蛮施工，不损伤他人施工的设备和器材。

## 环境保护管理措施

  - 环境目标

合理处置废弃杂物，有效控制污染排放，节能降耗除尘降噪，实施现场绿色施工，实现施工全过程环境零投诉，环保达到地方标准。

  - 检修现场道路

为降低检修现场扬尘发生，检修现场每天派专人随时清扫，达到环卫要求。

  - 检修现场地面

材料及备品备件码放整齐，废料及时清运。

  - 工地卫生

检修现场有专人清扫，垃圾定点存放。

  - 垃圾堆放区

检修现场垃圾设专门的垃圾堆放区，并将垃圾堆放区设置在避风处，以免产生扬尘，同时根据垃圾数量随时清运出施工现场，运垃圾的专用车每次装完后，用苫布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。

  - 噪声控制

敏感区域施工应在噪声影响区域采用降噪安全围帘包裹。

  - 易燃、易爆、油品及化学品的管理

储存：储存在专用仓库内，设专人严格管理，并建立台帐，定期清点。

领用：对领用人、领用品、领用数量、领用日期进行登记，控制领用数量。

  - 防止检修现场火灾事故发生：对现场检修管理人员和检修人员进行消防培训，增强消防意识。对存放地一律配备符合规定的灭火器，严格落实各项消防规章及防火管理制度。

# 技术差异表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |  |  |  |  |

# 施工进度表

施工工期为23天

- 培训学习                 第1工作日。

- 现场准备工作             第 2工作日

- 检修热控非标项目         第 3-22工作日

- 现场整理、终结工作票     最后1工作日。

# #2机组C级检修热控非标项目内容明细表

| 序号 | 系统 | 检修项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 润滑油系统系统 | 加装润滑油交直流油泵就地联启硬回路，增设2个压力开关以及电缆 |  |
| 二 | 汽水系统 | 扬修电动门淘汰更换共14台： |  |
|  |  | （轴封加热器3台 |  |
|  |  | 凝泵入口2台 |  |
|  |  | 凝结水流量再循环旁路1台 |  |
|  |  | 凝结水再循环调门前电动门1台 |  |
|  |  | 空冷回水1台 |  |
|  |  | 开式水滤网2台 |  |
|  |  | #5低加旁路1台 |  |
|  |  | 辅汽至暖风器1台 |  |
|  |  | 辅汽至除氧器1台 |  |
|  |  | 启动疏水泵1台） |  |
| 三 | 真空系统 | 真空泵入口门气源管路改造 |  |
|  |  | 真空泵电机线圈温度改造加装接线盒（外委加工） |  |
| 四 | 制粉系统 | #2炉A、B、D、E、F磨煤机一次风量测量装置改造 |  |
|  |  | A-F磨煤机冷热风门、挡板、混合风门控制柜移位，拆线、接线、整理改造调试 |  |
|  |  | A-F磨煤机热风门仪表管路、穿线管整理，D磨煤机热风隔绝门控制箱移位 |  |
|  |  | A-F磨煤机电缆桥架及炉电子间夹层及炉前电子间夹层电缆桥架清灰，修复防火封堵设施 |  |
| 五 | 风烟系统 | 二次风测量系统改造工作，加装送风机出口风量测量装置，仪表管与电缆敷设 |  |
|  |  | A/B密封风机调节挡板执行器更换 |  |
| 六 | 辅机本体 | 机、炉侧辅机电机线圈温度、轴承温度、改造焊接整理 |  |
| 七 | 给水系统 | #2机A、B、C给水泵流量变送器排污门，C给水泵中间抽头压力变送器第一道排污门门芯漏水，更换排污门 |  |
| 八 | 闭式水系统 | #2机闭式水循环泵出口压力变送器排污门内漏，更换排污门 |  |
| 九 | 除灰系统 | 仓泵料位计重新安装 |  |
|  |  | 灰斗温度计更换 |  |
| 十 | 循环水泵房 | 循环水泵房液压油站压力仪表管路改造 |  |
| 十一 | 精处理再生间 | 再生间酸碱取样管路更换 |  |
|  |  | 气动门限位开关整改 |  |
|  |  | 再生间热控电源箱内空开更换 |  |
|  |  | 再生间电磁阀箱压缩空气进气手动门更换 |  |
| 十二 | 净水站 | 净水站电磁阀箱压缩空气进气手动门更换 |  |
| 十三 | 灰库 | 灰库顶部布袋除尘器电磁阀线缆更换 |  |
|  |  | 灰库顶部限位开关重新固定、更换 |  |
|  |  | 灰库二层气源管路加装电伴热 |  |
| 十四 | 工业废水 | 工业废水压力表取样管更换 |  |
| 十五 | 水处理 | 水处理电磁阀箱压缩空气进气手动门更换 |  |
| 十六 | 空压机系统 | #1～#10空压机储气罐出入口电动门检查,维护 |  |
| 十七 | 配合机务工作 | 配合机、炉侧机务检修设备拆线、接线、调试等 |  |

# Text boxes

现场经理

谭 亮

项目经理

石 剑

技术质量

崔建新

材料后勤

李 权

安全负责

巍  兵

项目总工

王玉增

焊 接

韩建军

综合专业

郭培林

仪控三班叶兴刚

仪控二班刘碧洋

仪控一班马卫斌

安全技术交底

进行施工

场地清理

项目验收

合 格

结 票

不合格

招标方管理部门

现场经理

专业主管

办理工作票

项目经理

石 剑

项目总工

王玉增

现场经理

谭 亮

技术质量

崔建新

焊接质量

韩建军

综合质量

郭培林

仪控三班叶兴刚

仪控二班刘碧洋

仪控一班马卫斌

项目经理

石 剑

项目总工王玉增

现场经理

谭 亮

安全负责巍  兵

焊 接

韩建军

综合专业

郭培林

仪控三班叶兴刚

仪控二班刘碧洋

仪控一班马卫斌