1 公司简介	2

2 承诺	3

3. 组织机构和管理模式	3

3.1 维护项目组织机构图	3

3.2  管理部门职能	4

3.3 安全管理模式	8

3.3.1  安全文明生产管理目标	8

3.3.2  安全管理实施体系	9

3.3.3  安全检查	11

3.3.4  协商与交流	11

3.3.5  文明生产	11

3.3.6  消防管理	12

3.3.7   应急准备与响应	12

3.3.8  考评管理	12

3.4  质量管理	13

3.4.1  质量方针	13

3.4.2  质量目标	13

3.4.3  质量管理机构	14

3.4.4质量管理的实施	14

3.5  设备维护管理模式	17

3.5.1  设备分工管理	17

3.5.2  设备、设施定期检测分析管理	20

3.5.3  设备缺陷管理	20

3.5.4  设备周期管理	20

3.5.5  设备润滑管理	21

3.5.6  设备异动管理	21

3.5.7  工器具管理	21

3.6  维护项目前期生产准备	21

3.6.1  安装缺陷跟踪组	22

3.6.2  施工工艺跟踪组	22

3.6.3  起吊设施跟踪组	22

3.6.4  缺陷消除跟踪组	22

3.6.5  检修条件跟踪组	23

3.6.6  设备缺陷跟踪组	23

3.6.7  设计缺陷跟踪组	23

3.6.8  系统完善跟踪组	23

3.6.9  试运跟踪组	24

3.6.10  专业队、班组建设表格	24

4.1  领导及管理人员配备表	25

4.2  技术、作业人员	26

5  主要设备维护检修方案	28

5.1  维护管理	28

5.2  维护工作流程	28

5.3  设备维护相关制度	29

5.3.1  设备巡检管理制度	29

5.3.2  设备缺陷管理制度	29

5.3.3  渗漏工作管理制度	31

5.3.4  文明生产管理制度	31

5.4  维护过程管理	32

5.4.1  维护实施过程的策划	32

5.4.2  维护前准备	33

5.4.3  维护过程的控制	34

5.4.4  维护工作中特殊过程的控制	35

5.4.5  维护过程的检验	36

5.4.6  设备维护的最终检验	37

5.4.7  检验和试验记录	37

5.4.8  过程和交付后的服务控制	37

5.5  报告和记录	38

5．6  常见故障分析与处理	38

5．6.1  汽机部分	38

5.6.3  锅炉部分	47

5.6.4  燃料部分	57

5.6.5   电气部分	60

5.6.6 热工部分	65

6 维护文件包典例	76

6.1 汽机	76

8.2 锅炉	97

# 1 公司简介

天津蓝巢电力检修有限公司是由天津电力建设公司所属的天津诚泰机电安装公司改制而成。公司注册资本金3500万元，现有员工5000多人，其中各类中高级管理、技术和技能员工近3000名。公司主营业务为：发电厂的运行维护与设备检修，其它机电炉设备检修；机电炉设备、管道和热工安装、电力设备调试。

公司注册成立前，作为天津电力建设公司的所属企业，先后承建了大中型发电厂40余座。公司成立后，独立承揽了大唐托克托电厂（4×600MW）、内蒙古岱海发电厂（2×600MW）、盘山发电厂（2×600MW）等电厂的运行维护项目；承接了天津杨柳青电厂、广东台山电厂、湖南湘潭电厂、北京京丰热电厂、天津大港电厂、内蒙古准格尔电厂等电厂的检修项目。

目前，公司正在致力于管理机制和管理平台的搭建，逐步集成战略牵引、文化统领、业务明确、体系完善、权责清晰、规则健全、流程简捷、模板支撑、网络运行的管理机制；按照“以市场为龙头，以人才拓规模，以规模创效益，以培训提素质，以素质做服务，以服务塑品牌”的基本理念，着力打造着维护检修蓝巢品牌。公司已通过ISO9001：2000质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证和OSHMS职业安全卫生管理体系认证。

# 2 承诺

实现电厂的安全、可靠、文明、经济生产既是电厂的目标，也是我公司的服务宗旨。为此我公司在大唐红河电厂维护中承诺如下：

1) 选派有经验的管理及工程技术人员到大唐红河电厂维护项目；

2) 设备维护合格率100%，优良率90%以上；

3) 设备完好率达到100%，设备达到无渗漏标准；

4) 保证机组正常的启动、运行和停运，不发生由于承包方原因造成的机组降出力，非计划停运事故；

5) 安全管理工作达到业主规定的要求，确保人身、设备事故零目标，无环境污染；

6) 在机组试运期间，协助业主参加试运、质检、验收；

7) 创造全国一流的安全文明设备维护现场；

8) 设备维护及时率100%，年度无投诉，顾客（业主）满意率90%以上

3. 组织机构和管理模式

### 3.1 维护项目组织机构图

### 3.2  管理部门职能

#### 3.2.1  安全监察部职能

1）制订项目部年度安全工作目标计划，根据公司的职业健康安全与环境管理目标、指标和管理方案，组织细化和分解项目的目标、指标和管理方案，经审定后组织实施；

2）组织编制年度“两措”计划，经项目经理批准后督促执行；

3）组织开展安全生产的宣传教育工作，组织员工入厂前的安全教育和年度《电业安全工作规程》的考试；负责建立安全教育台帐；协助综合管理部按地方劳动局的规定组织项目部特殊工种人员的培训取证工作，并监督其执证上岗，建立特殊工种台帐、档案；

4）建立安全保证资料（帐、表、册、卡），定期检查专职安监人员执行“安全监察工作日志”情况，并提出指导性意见；

5）掌握安全生产动态，处理安全隐患；检查安全设施，检查作业人员的安全作业行为及文明生产情况，有权制止和处罚违章作业及违章行为；对严重危及人身安全的施工有权指令先行停止工作，并立即报告项目经理；

6）组织编制特殊劳动防护用品、用具使用计划并负责采购，同时做好劳动防护用品、用具的保管、发放、回收及定期试验鉴定工作；

7）负责生产现场的环境监测工作；

8）负责与地方职业健康安全与环境管理部门的工作联系并处置相关问题；

9）负责与顾客及其它相关方安全生产、职业卫生与环境管理部门的工作联系并处理相关问题；

10）负责按“四不放过”的原则事故调查工作，发生事故要保护好现场，并立即向公司项目管理部及项目安监部报告；

11）负责项目部事故的统计、分析和上报；

12）负责检查现场用机械（包括起吊设施）和工器具使用的安全；

13）负责现场的防火设备、危险品管理工作；

14）负责项目部生产车辆的安全管理；

15）参加项目部生产落实会，通报现场生产过程中的安全工作情况，协助解决存在的问题；

16）审查“两票”监督措施执行情况；

17）协助领导定期组织并参加安全大检查；

18）建立安全管理网络，实行“安全文明施工责任区域”管理，定期召开专职安全员工作例会，监督检查专业队的安全工作；

19）监督检查班组安全日活动和班前站班会，指导班组在生产中严格执行安全措施和安全工作规程，严格审查交底双签字制度的执行情况；

20）督查项目的职业健康安全与环境管理体系中各级人员（管理和作业）的工作。

21）对外包工队的安全资质进行严格审查；

22）督促有关部门做好劳逸结合和女工保护工作。

3.2.2  生产技术部职能

1）协助质量保证部收集、整理、归档技术资料；帮助指导班组技术员建立、完善班组的设备台帐及技术资料；

2）掌握业主对项目部提出的各项管理工作标准、规章制度要求。组织制定项目部的管理制度、办法，做好运行维护优质服务；

3）帮助指导班组技术员在运行维护、检修工作中的技术准备、文件包、工艺卡的编制、升版工作，不断提高设备维护、检修的规范工作和工作质量；

4）对主要设备超时消缺项目实施追踪，掌握情况、分析原因、实施监控并向生产领导反馈信息；

5）对于主要设备的重大检修、抢修项目，负责技术方案的制定、现场协调组织、全过程控制并及时向有关生产领导汇报信息；

6）参加事故分析会与安全监察部共同进行事故调查并提出防范及改进的技术措施；

7）组织各专业技术员、队长、班组长对设备异常原因进行分析，与甲方联系做好设备运行的临时措施、事故预防方案；

8）配合业主的大、小修工作，完成业主交办事项，组织收集、整理未消缺陷项目及有关“两措项目”并及时提供给业主；

9）负责对项目部各部室和专业队的生产管理、生产任务完成情况、检修质量的责任制考核；

10）审核各专业队设备临修、抢修、定修及相应的备品备件、耗材计划；

11）指导班组技术员做好设备巡视、维护、检修工作中的技术管理工作，保证项目部的各项管理要求的落实；做好检修工作中的三级验收，做到检修质量的全过程控制；

12）对生产技术难题、频发缺陷召开专业技术会组织攻关，提出技术改造方案；

13）协助综合管理部组织对班组技术员、班组员工技术培训，培训工作要做到有计划、有内容安排；

14）组织员工学习新技术，推广使用新工艺、新材料，开展技术革新活动；

15）组织各专业编写年终技术总结并做好技术论文征集汇编工作，营造技术人员的技术学习和总结氛围。

#### 3.2.3  质量保证部职能

1）负责质量目标的制订、监督和考核；

2）负责质量过程控制程序的监督检查，保证各个过程能按照规定的方法和顺序在受控状态下运行；

3）收集业主反馈信息，定期进行顾客满意度调查、统计分析，根据分析结果进行质量控制程序的不断改进；

4）配合业主进行计量器具的定期校验工作；

5）组织、实施项目部内部审核工作，同时做好外部审核的准备工作；

6）收集国家、行业、公司等相关部门的质量标准，并组织宣贯；

7）收集、整理、归档各种记录，并监督检查记录的规范性和完善性；

8）收集、整理、归档各种资料、图书、图纸等，并负责借阅工作；

9）组织召开质量例会；

10）进行项目部全员的质量体系培训，使质量体系能被人们掌握、实施、保持并行之有效；

11）完成上级领导交办的各项质量工作。

#### 3.2.4  综合管理部职能

1）负责经理办公会决定的实施；

2）负责项目部管理制度运行的监督检查；

3）负责项目行政管理方案的宣传、贯彻、督促与落实；

4）负责项目部文件的起草、审核与发布；

5）负责项目部重大会议、重要活动的策划组织；

6）负责综合部管理人员的考核；

7）负责办公用车的车辆调度；

8）负责项目部员工教育培训工作的监督检查；

9）负责项目部办公室办公设施管理工作的监督检查；

10）负责项目部办公区域环境卫生工作的监督检查；

11）负责人力资源的招聘、考核工作的监督落实；

12）负责项目部CI导入宣传工作的监督落实；

13）组织检查员工的行为规范、办公区域环境卫生和劳动纪律工作；

14）负责项目部自采物资的进货验证工作。

#### 3.2.5  各专业队职能

1）及时完成本专业范围内的维护消缺工作，消缺率达到业主规定的指标；

2）按照项目部的安全管理体系，保证本专业队的安全工作达到业主规定的安全目标；

3）按照项目部的质量保证体系，保证工作质量达到业主规定的质量目标；

4）专业队内的班组建设逐步达到达标创一流水平；

5）各种检修记录、台帐齐全并及时归档；

6）完成业主和项目部交待的各项任务。

## 3.3 安全管理模式

我公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全体系审核规范》和GB/T24 001－1996《环境管理体系规范及使用指南》的要求，建立了质量/职业健康安全/环境管理一体化管理体系确立我公司的一体化管理体系方针为：倾心客户，超值服务，打造运维检修品牌；永循法规，持续改进，创建安全环保典范。

在设备维护工作中，我项目部将贯彻落实国家、地方、行业等有关安全生产的方针、政策、法律、法规，严格执行公司职业健康安全、环境管理程序文件，并结合业主招标文件中对安全保证体系的具体内容，规划安全管理工作，以确保项目安环、文明生产目标的实现，并将安环管理体系融入到业主安环管理体系中去，使之成为统一的整体。

### 3.3.1  安全文明生产管理目标

杜绝轻伤及以上人身伤亡事故；

不发生人员责任事故；

杜绝一般及以上火灾事故；

杜绝非我方责任的一般及以上交通事故；

杜绝环境污染事故；

不发生人为责任设备损坏事故；

工作票合格率达100%；

不发生因维护检修原因造成的机组降出力、非计划停运事故；

创建全国一流的安全文明维护现场。

### 3.3.2  安全管理实施体系

在维护工作中我公司将实施体系化管理模式，贯彻“PDCA”的思想，建立项目部的安全管理、安全监察体系，即：以项目经理为首的安全生产保证体系体系，在项目经理直接领导下的安全监察体系，按照国家电网公司安全规定编制相应安全生产管理规定。按照规定抓好落实，认真做到安全生产“四个凡事”，即凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有据可查，凡事有人监督，保证达到目标的要求。

#### 3.3.2.1  安全生产保证体系

成立以项目经理总负责、项目总工负责安全技术的安全生产保证体系，坚决贯彻电力生产“安全第一”的方针，定期召开会议，协调解决安全生产的问题，指导开展安全生产工作，明确项目经理是安全第一责任人，根据“管生产必须管安全”的原则，按照《电力生产各级人员安全岗位责任制》落实各部门及各级人员的安全职责。实现全员、全方位、全过程安全管理，持续提高整体安全文明生产水平。

#### 3.3.2.2  安全监察体系

建立项目经理领导下的安全监察体系，项目安全监察部部长、专职安全员、

各专业队安全员组成的三级安全监察体系网络，全面监察本项目职业健康安全与环境管理工作，保证安全监察体系的有效运行。

3.3.2.3  安全管理制度

项目部建立健全安全管理制度，建立安全生产责任制，从项目管理人员到作业员工，各负其责。项目经理与各专业队和管理部门签订《安全责任合同书》，实行安全目标三级控制；坚决控制各类安全事故的发生。严格执行“两票、三制”，建立健全安全生产奖惩制度、安全生产资金保障制度、安全教育制度、安全检查制度、安全事故报告统计制度、施工现场消防制度、安全技术交底制度、机械设备设施管理制度，安全生产保证体系和监督体系。从制度到职责保证了安全生产管理。

#### 3.3.2.4  培训、学习

由项目综合管理部制定详细的培训计划，有步骤的实施有针对性的培训。项目部对入厂人员进行项目部、专业队、班组三级安全教育。教育内容包括国家地方的法律法规、业主方的安全管理规章制度、公司职业健康安全管理与环境管理制度。

#### 3.3.2.5  危险源辨识、环境因素的识别

入厂前，项目部将通过收集现场的各种资料，依据公司职业健康安全管理体系程序文件《危险源辨识和风险评价程序》，对本项目范围内所有作业活动可能出现的危险源、环境因素进行辨识，结合公司管理体系的要求，确定本项目的重大风险、重要环境因素，经安监部研究制定安环管理目标和方案，并组织员工对重大风险、重要环境因素的相关知识学习，使项目部的安环管理方案得到更好的落实，坚决控制各种事故的发生。

### 3.3.3  安全检查

为有效控制各类事故的发生，项目部对各种作业实行闭环管理，项目部认真执行班前班后会；安全日活动；安全分析会；安全月，并将定期进行安全大检查（包括春秋两季安全大检查），监督各项工作是否按标准要求落实，同时及时发现现场的各类隐患，将检查情况在生产调度会上通报，要求各责任单位及时整改并制定纠正和预防措施。这样，不但能及时解决存在的问题，并且有效的防止此类不符合项的发生，不断提升项目部的安全管理水平。

### 3.3.4  协商与交流

项目部每月定期召开安全例会，研究讨论现场存在的安全问题和下一步安全工作重点；各专业队、班组每周开展一次安全活动并布置下周安全工作重点。

参加业主定期召开的安全生产例会，向业主汇报本项目的安全管理信息，对业主在安全管理方面的要求及时制定纠正和预防措施并予以落实。在业主的统一管理下，做好与其他单位安全管理的接口工作，相互配合，共同搞好安全管理工作。

### 3.3.5  文明生产

文明生产是项目管理中一项综合性的基础管理工作，坚持文明生产不仅能为员工提供良好的生产工作环境和有力的安全保障，同时也能带动和促进项目整体管理水平的提高。为此我们将对现场的文明生产工作进行专项管理，采取合理措施，保护生产现场及周围环境，避免噪音、污染或其他由于工作方法不当造成的对设备、财产、环境等的危害，在整个生产现场实现定置化管理。

### 3.3.6  消防管理

按照“谁主管谁负责”的原则，建立各级人员的防火责任制。项目经理是本项目的防火第一责任人，全面负责本项目的消防工作。建立健全安全防火组织网络机构落实到人。项目部成立防火领导小组，各专业设兼职消防员。现场的消防系统、消防设施按区域划分，并指定专人负责定期检查和维护管理，保证消防设施完好可用。义务消防队定期组织演练，并做到有计划、有组织、有内容。

重点防火部位的管理

1）重点防火部位或场所建立岗位防火责任制，制定防火预案，做到定点、定人、定任务。

2）重点防火部位或场所设有明显的防火标志和防火责任人。

3）进行有组织、有计划的定期检查，对发现的火灾隐患及时进行整改。

4）防火重点部位或场所严禁动火，如需动火工作时，必须严格执行动火工作票制度。

### 3.3.7   应急准备与响应

为防止各类事故的发生，项目部根据实际情况将编制相应的应急准备与响应计划，并成立相应的应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材；并定期对各预案进行演练，提高项目部应急抢险的能力，防止事故发生，减小事故人员伤亡和财产损失。

### 3.3.8  考评管理

“考核促进步，落实出成效”这是我公司一向奉行的准则，以考核为手段来促进现场安全文明生产，提高文明生产管理水平，实现安全生产目标。

1）项目部成立由项目部经理为组长，项目副经理、总工、安监部部长组成考核小组，对现场的各项维护、检修项目进行全过程监控，同时按照项目部《考核管理办法》进行月度汇总考评。

2）考评内容：工作票办理、执行情况、缺陷消除及时率、缺陷重复发生率、“三违”现象、文明生产状况、设备异常统计、材料浪费情况、工器具损坏、丢失情况等。

3）检查方式：项目部通过“三检”即：日检（安全员）、周检（安监部长带队各专业安全员参加）、月检（项目经理带队各专业负责人参加）的形式对各责任区域进行检查。

4）考评办法：项目部将根据项目具体特点编制《安全管理考核制度》，并严格执行。

5）每月月底由项目部安监部长进行汇总，并在月度经济责任制考核组工作

## 3.4  质量管理

我公司以顾客为关注焦点，制定质量方针和目标，进行有效分解，并采取一系列有效措施，确保质量目标的实现。

### 3.4.1  质量方针

倾心客户，超值服务，打造运维检修品牌；永循法规，持续改进，创造安全环保典范，是公司的方针。

精心检修，竭诚服务，实现维护项目的安全、可靠、稳定、经济运行是公司的服务宗旨。

### 3.4.2  质量目标

1）不发生因运行维护原因造成的机组降出力或非计划停运事故。

2）顾客（业主）需求处理及时率100%，年度顾客满意率90%以上。

3）主设备消缺率100%，辅助设备消缺率90%以上。

4）缺陷记录率100%，消缺及时率100%。

5）运行维护所使用设备物资验收率和使用合格率100%。

6）设备完好率达到100%。

7）运行维护指导性文件正确率和受控率100%，记录文件准确、及时、完整。

8）质量管理程序和质量管理制度执行率100%。

### 3.4.3  质量管理机构

按照我公司的管理规定，项目总工是质量第一责任人，项目设置质量保证部，并配备合格的各级质量管理人员、各专业专（兼）职质检人员，确保各级质检人员满足项目要求。同时设立生产技术部，协调、监督、检查、管理、控制项目质量的有效运行，保证项目质量的有效实施，生产方面和业主建立起良好的接口协调关系。

建立完善的以项目总工为首的质量保证体系：

### 3.4.4质量管理的实施

根据公司一体化贯标体系要求，结合运行维护特点，公司将从质量保证体系有效运行的程序要求中做好以下几方面质量管理工作：

#### 3.4.4.1  文件控制

项目部根据公司质量管理体系中《文件控制程序》要求，对文件的编写、审核、批准、发放、领用、归档、标识、评审、换版、借阅、作废、保留等一系列管理流程进行有效控制，确保在维护过程中所使用文件的唯一性和有效性，同时保证将质量体系与业主质量管理体系一致。记录文件执行公司《记录文件控制程序》。

#### 3.4.4.2  人力资源管理

公司对新入厂的员工实行“先培训、后上岗”的原则，通过培训和其他途径提高员工能力，增强员工质量意识和顾客意识，满足员工对所从事岗位的工作能力要求。项目部各部门/专业根据本部门/专业维护项目质量人员的能力需求，提出“培训计划表”，报项目经理批准后实施。并实施考核，建立培训记录和职工培训档案。

#### 3.4.4.3  与顾客有关的过程

通过各种手段和途径充分识别顾客（业主）的要求和期望，加强与业主的沟通，对与业主有关的过程实施系统管理，提供与业主需求和期望相一致的维护工程项目，确保业主满意。及时处理业主的反馈信息。

#### 2.4.4.4 顾客满意测量

项目部每两月以“顾客满意度调查表”的形式，调查业主对质量、进度、回访等满意程度。

3.4.4.4.1  不满意信息

1）收集的各种业主不满意信息，项目质量保证部汇总，协同相关部门制订纠正和预防措施并组织实施，并及时反馈给业主。

2）项目部对业主不满意信息，由项目部总工和质量负责人处理，并采取纠正和预防措施，将实施效果及时反馈给业主。

3.4.4.4.2  满意信息

由质量保证部进行总结、整理、归档，必要时逐级上报公司。

3.4.4.4.3  对业主投诉的处理

项目部接收的业主投诉，应组织相关人员分析处理，重大投诉的信息，提交管理评审，并及时向业主反馈。项目部定期整理好档案，详细记录业主满意情况，以便了解业主需求变化，及时做好服务准备。

#### 3.4.4.5  维护项目监视和测量控制

对维护项目工序进行监视和测量，实行自检、专（兼）职质检员检验。维护项目工序交接检查是在各专业队技术员自检的前提下由下工序对上工序进行质量检验。维护项目工序的交接检验结果要认真填写相关表格。

对维护项目关键过程的监视和测量，由项目部的质检员或技术员进行，建立检测点，利用统计技术进行控制，确保相关的维护项目工艺参数控制在现行相关维护项目规划规定的范围之内。如果发现不合格，执行《不合格品控制程序》和《改进控制程序》中的有关规定。质检员依据维护计划书、维护技术文件和国家批准发布的现行质量验评标准，对设备及工艺系统分项、整体进行质量验评，对允许偏差项目的合格项进行统计验评分离、强化验收、过程控制并记录，签名确认。

#### 3.4.4.6 不合格项的控制

项目部将授权专（兼）质量检查员，通过现场监察、其他人员提供不合格品（项）的不合格事实后进行核定等手段判定不合格品。当在维护过程中发生一般不合格时由项目技术负责人和质量负责人进行评审，确认不合格性质和决定处置方案（一般为返工措施，消除不合格）；当发生严重不合格时由总工报公司项目管理部审核，确认不合格性质，报公司总工审批按处置方案进行纠正。对于纠正后维护情况应由质量检查员进行再验证其符合性，在《不合格处置报告》记录验证结果并签字。保证对不合格项实施有效的控制，防止不合格项非预期的使用或交付。

#### 3.4.4.7 持续改进

采取有效的改进、纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。

通过公司质量管理体系方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等实现日常的持续改进，并提出改进的项目，促进管理体系的持续改进。

对维护出现的重大问题和相关方的投诉，以及内、外部审核发现的不合格，项目部对不合格项进行原因分析，并制定纠正措施，加以实施和验证。

过程中维护人员对可能存在的质量隐患进行原因分析，制定预防措施，经总工批准后进行实施，项目负责人负责验证其实施有效性。通过预防措施杜绝不合格项的出现。

## 3.5  设备维护管理模式

项目部维护的管理方式严格执行业主的设备点检定修模式。严格执行业主制定（项目部可协助制定）的《维护作业标准》、《维护技术标准》、《维护保养标准》等。通过业主的“点检”工作和各专业队人员的认真巡检工作发现设备的缺陷和隐患，制定相关的技术措施，争取在不影响发电机组运行的条件下高效、优质地完成维护工作。

### 3.5.1  设备分工管理

项目部将发电主附设备、设施划分到汽机队、锅炉队、电气队、热控队、燃料队、综合队，进行部门归口管理。各专业队依据定人、定岗、定设备的原则将每台设备按区域、按系统分配到每个具体的工作人员，做到每台设备有专人负责。各专业队将指定各设备专责维护人员（A角）同时作为队内负责范围内另一设备专责维护人员负责设备的协助维护人员（B角）。这样做，既使维护人员的数量相应减少，也使维护人员接触的设备更多而使自身的能力得到相应提高。最大限度地从管理上避免责任不清，推诿扯皮。

3.5.1.1 汽机设备分工管理

| 班组 | 专责设备范围 |
| --- | --- |
| 本体班 | 负责汽机本体(包括高中压缸、低压缸、汽机支持轴承、推力轴承、发电机轴承、旁路装置等)、小汽机、调节保安系统(包括润滑油系统、DEH系统)、前轴承箱、配汽机构、发电机氢油水系统、冷却器、主油箱等设备 的日常检查维护，消缺检修工作以及技术资料的管理工作 |
| 辅机班 | 负责汽轮机辅机设备(包括3台高压加热器、4台低加加热器、凝汽器、汽封冷却器、本体疏水扩容器、高加危急疏水扩容器、冷油器、冷水器、汽封冷却器、冷却水塔内的淋水填料和管道等) 的日常检查维护，消缺检修工作以及技术资料的管理工作 |
| 泵班 | 负责汽机管辖范围内的所有泵和转机设备(包括2台凝结水泵、3台给水泵、3台前置泵、2台水环真空泵、胶球清洗装置、工业水泵、4台循环水泵、清污机、生活消防水泵、冷渣器冷却水泵以及囤船内的取水泵、真空泵、消防水泵、沉沙池内启闭机、网篦清污机、汽机房内的屋顶通风器等)的日常检查维护，消缺检修工作以及技术资料的管理工作 |
| 管阀班 | 负责汽机管辖范围内的所有系统管道阀门(包括抽汽逆止门、主蒸汽系统上的电动门和疏水门、给水系统上的电动门和疏水门、凝结水系统上的主阀门和放水门、循环水系统上的蝶阀和放水门以及各种滤网、各泵出口逆止门和入口滤网、油系统管道阀门、真空系统的风动门、高低加疏水调节阀、本体疏水阀等) 的日常检查维护，消缺检修工作以及技术资料的管理工作 |

3.5.1.2 锅炉设备分工管理

| 班组 | 专责设备范围 |
| --- | --- |
| 本体管阀班 | 炉膛设备及附件，包括内部受热面、外置床受热面的设备及附件、旋风分离器、 空气预热器出口所有一二次热风管道、锅炉钢架、锅炉电梯、启动床料系统设备、吹灰系统设备、省煤气出口灰斗至空气预热器部分烟道、启动燃烧器。 |
| 辅机班 | 包括锅炉辅机（空气预热器、一次风机、二次风机、引风机、流化风机、石灰石输送设备等）范围内的设备及附件。 |
| 除灰除渣班 | 电除尘系统、输送空压机系统、除灰系统、除渣系统、灰场设备。 |

3.5.1.3 电气设备分工管理

| 班组 | 专责设备范围 |
| --- | --- |
| 电机班 | 1).6KV和380V的交流电动机; 2).220V直流电动机; 3).柴油发电机. |
| 高压班 | 1).电气春秋两季的预防性试验; 2).设备检修常规性试验; 3).升压站一次设备; 4).发电机、变压器系统一次设备 |
| 继电班 | 1).主厂房通讯系统; 2).主厂房远动系统及计量系统; 3).主厂房所有的电测仪表; 4).柴油发电机的控制系统; 5).电除尘控制系统; 6).电气控制、保护、信号、测量回路. |
| 配电班 | 1).厂用电系统(6KV和380V所属变压器,开关 柜,母线,电缆,就地控制柜,线路跌落保险); 2).主厂房起重机械的电气部分; 3).主厂房380V电动机交流配电及控制系统; |
|  | 4).主厂房,集控楼,循环水泵房的照明设施维护; 5).主厂房220V直流电源馈电屏,分电屏. |

3.5.1.4 热工设备分工管理

| 班组 | 专责设备范围 |
| --- | --- |
| 仪表班 | 1#、2#机组锅炉岛、汽机岛区域（包括公用区域）闭路电视监视系统中负责运行范围内的云台、摄像头等，包括在主控室内24口交换机以下所有设备；燃烧器火检及冷却风系统中DCS系统端子排以下至就地的电缆，接线盒，现场仪表，火焰检测器；炉管泄漏系统中传感器、变送器、探头及线路等；除渣系统中从冷灰器出口到斗提机出口就地仪表；烟气连续检测系统中的就地仪表设备；智能前端中的就地控制箱到就地元件；1#、2#机组锅炉岛、汽机岛（包括公用区域）、仪杂用空压机、锅炉补给水、凝结水处理、炉内加药、汽水取样、工业废水、生活废水、含油废水、含煤废水、中水回用、次氯酸钠等区域管路（桥架）的维护和临时增加的电缆、管路的施工、化学分析仪表的维护和校验、就地仪表及卫生等。 |
| 自动班 | 燃烧器火检及其冷却风系统中的现场阀门及阀门上电磁阀、行程开关等相关设备，接线盒，由现场至控制柜端子排下口电缆；吹灰控制系统中的PLC系统，控制柜内所有设备及就地控制回路；1#、2#机组锅炉岛、汽机岛（包括公共区域）、仪杂用空压机、锅炉补给水、凝结水处理、炉内加药、次氯酸钠等区域不带调节的电动、气动执行机构。 |
| 保护班 | 锅炉点火系统的就地点火控制装置的就地控制柜，就地点火设备，DCS系统端子排下至就地电缆，接线盒；吹灰控制系统中现场至控制柜的电缆，接线盒，就地热控设备；除渣系统从冷灰器出口到斗提机出口的就地热控设备。 |

3.5.1.5 燃料设备分工管理

| 班组 | 设备专责 |
| --- | --- |
| 皮检班 | 胶带机及附属设备、筛煤设备、碎煤设备、除铁除杂物设备、给煤机、犁煤机等 |
| 机械班 | 斗轮堆取料机、皮带间除尘机组、清水系统、污水系统、水喷淋装置等 |

3.5.1.6 土建暖通设备分工管理

| 班组 | 设备专责 |
| --- | --- |
| 暖通班 | 中央空调,集控采暖通风设备及全厂建筑物通风设备. |
| 修缮班 | 全厂土建部分维修 |

### 3.5.2  设备、设施定期检测分析管理

对每台设备、设施制定巡检标准，明确检测周期、检测项目、检测标准、检测方法，对每台设备、设施进行跟踪检测，并做好巡检记录和统计分析，达到掌握设备、设施状态进而把维护工作提升到状态检修的水平。通过巡检记录的统计分析，发现设备隐患于萌芽状态，根据设备的定期检测结果做出设备劣化倾向分析，由设备专责人分析并编写异常分析报告，将设备异常现象描述、异常原因分析、可能引起的后果及应采取的对策等内容讲清楚，并逐级上报。对不安全现象早发现、早准备、早处理，将事故隐患消灭在萌芽状态。

### 3.5.3  设备缺陷管理

项目部依托计算机管理系统，对设备缺陷进行全过程管理。缺陷的“填报”由设备专责人员实施，“确认”由各专业队分管技术人员实施，“消除”由专业队长组织专业人员实施，“验收”由专业队专责工程师进行，确认“终结”由生产技术部部长负责。逐月对设备缺陷类别、发生原因分专业进行统计分析，并对消除情况和遗留缺陷进行汇总，对重大缺陷和频发缺陷召开专题会进行分析并制定解决办法。

如果业主有特殊要求，我们将采用业主生产管理软件系统，保持与业主一致，以便及时接受业主设备部下发的维护任务书或工作指令，按时优质完成设备维护任务，请设备部专责人员进行确认，并在“三方确认单”上签字认可，维护任务书流程终结。

### 3.5.4  设备周期管理

项目部按业主提供的检修工艺规程、技术资料以及设备在生产过程中的重要程度和备用容量，确定设备的定期检修周期。对纳入周期管理的设备建立台帐，标明周期和上次检修时间，结合机组的检修计划和运行状况尽量安排在检修周期内实施。对设备在使用中会发生劣化、磨损、腐蚀、疲劳、脱落、老化、性能退化等的设备或部件，如轴承、齿轮、密封件、开关触头、卡件、材料等，建立部件有效期管理台帐，按周期对其进行检查、检修或更换。更换完部件后，及时在该设备的“设备检修台帐”和“设备检修记录”中填写相应内容，便于检修后可能用到的设备劣化倾向分析等作为技术依据。

### 3.5.5  设备润滑管理

项目部对需要润滑的所有设备制定“润滑标准”，明确设备名称、加油部位、加油方式、加油种类、加油量、换油周期，由设备专责人员及时进行油脂保养工作并填写“润滑记录”。

### 3.5.6  设备异动管理

项目部技术人员对因检修或技术改造而引起设备规范和运行方式的变动，管路系统、阀门、支吊架的变动，电缆的变动，设备的变动等情况填写设备异动登记表。与该异动情况相关设备的主管技术人员必须在异动情况发生后的3个月内，根据设备异动情况及时修改自行编制的“维护机组设备清册”、“维护标准”、“设备台帐”、“设备检修台帐”、“设备检修记录”等基础技术资料，修订工作完成后在设备异动登记表对应的该项记录后注明情况，以备查阅。

### 3.5.7  工器具管理

项目部的工器具管理采用集中式管理模式，除各专业队内配置一部分常用手工具外，其他工器具都集中在项目部库房内管理，便于提高工器具的利用效率，控制工器具的流失。工器具由项目部的物资主管统一编号，在工器具上打上钢印或标牌，建立统一的台帐，统一发放及收回，防止检修工作结束后有工器具遗留在设备内而造成设备损坏。严格执行考核办法，控制工器具的流失和使用寿命缩短。

## 3.6  维护项目前期生产准备

为了有序的开展工作，有针对性地发现新建机组的设备、设计、安装、调试过程中存在的缺陷，加强跟踪，熟悉系统，项目部将专门成立9个跟踪小组，对机组的情况进行全面细致的了解，为机组移交投产后的维护工作打下良好基础。

### 3.6.1  安装缺陷跟踪组

安装缺陷跟踪组主要负责跟踪基建单位在施工过程中所发生的质量通病，消除安装隐患，保证机组的健康投产。各专业队队长负责制定安装缺陷检查计划和检查内容并督促实施；安装缺陷检查负责人负责收集整理安装缺陷，每周将检查结果汇总到资料主管；资料主管以工作联系单的形式发给业主设备部，业主设备部通知基建单位进行整改，各专业队进行安装缺陷的监督闭环。

### 3.6.2  施工工艺跟踪组

施工工艺跟踪组主要负责跟踪施工过程中工艺不规范、工艺不美观、工艺缺陷等问题，保证机组的整体美感。各专业队队长负责制定施工工艺检查计划和检查内容并督促实施；施工工艺检查负责人负责收集整理工艺缺陷，每周将检查结果汇总到资料主管；资料主管以工作联系单的形式发给业主设备部，业主设备部通知施工单位进行整改，各专业队进行相应的监督闭环。

### 3.6.3  起吊设施跟踪组

起吊设施跟踪组主要负责跟踪全厂起吊设施的完好性、可投入率、以及起吊设施布置的合理性，保证维护工作的正常开展。各专业队队长负责制定起吊设施检查计划和检查内容并督促实施；起吊设施检查负责人负责收集整理起吊设施存在的问题，每周将检查结果汇总到资料主管；资料主管以工作联系单的形式发给业主设备部，业主设备部通知施工单位进行整改，各专业队进行相应的监督闭环。

### 3.6.4  缺陷消除跟踪组

缺陷来源主要是由业主电厂、监理单位、维护项目部提出。缺陷消除跟踪组主要负责跟踪施工单位的缺陷消除情况。从而保证机组零缺陷零尾工投入商业运行。各专业队队长负责组织相关专业人员对缺陷消除情况进行跟踪；专业队负责人负责将缺陷跟踪结果写入班组日志，专责工程师负责对班组日志的规范填写进行考核；各专业队每周将班组日志汇总到资料主管，资料主管负责班组日志的归档管理。

### 3.6.5  检修条件跟踪组

检修条件跟踪组主要负责跟踪机组设备区域是否满足未来检修的要求。包括检修空间、检修需用的平台、检修路径、检修需要的生根点等。为将来的检修工作打好基础。各专业队队长负责制定检修条件的检查计划及内容，并督促实施。专业队指定检查负责人收集整理检查结果；专责工程师每周将检查结果汇总到资料主管，资料室主管以工作联系单的形式发给业主设备部，业主设备部根据电厂基建实际情况决定在基建期间适当增加或是机组移交投产后增加。

### 3.6.6  设备缺陷跟踪组

设备缺陷跟踪组主要是负责跟踪设备本身带来的工艺缺陷、铸造缺陷、焊接缺陷、结构缺陷、设备铭牌与系统参数不匹配等缺陷。必须及时消除设备缺陷进而保证设备系统投入后稳定运行。各专业队队长负责制定设备缺陷的检查计划和检查内容并督促实施；设备缺陷检查负责人负责收集整理设备存在的问题，每周将检查结果汇总到资料主管；资料主管以工作联系单的形式发给业主设备部。业主设备部通知相关厂家进行整改，各专业队进行设备缺陷的监督闭环。

### 3.6.7  设计缺陷跟踪组

设计缺陷跟踪组主要是跟踪设计漏项、设计不合理、系统不完整、设计意图不明确等问题，来保证系统的有效使用。各专业队队长负责制定检查计划和检查内容并督促实施；设计缺陷检查负责人负责收集整理设计缺陷，每周将检查结果汇总到资料主管；资料室主管以工作联系单的形式发给业主设备部。业主设备部负责组织相关专业技术人员会同设计单位讨论改进方案。

### 3.6.8  系统完善跟踪组

系统完善跟踪组主要负责跟踪施工单位在安装过程中测点安装不齐全、表记安装数量不齐全、疏放水排空点数量不够、保温油漆遗漏、平台栏杆不整、照明不完整、支吊架安装强度不够等问题，保证机组无尾工移交。各专业队队长负责制定检查计划及内容并督促实施，各专业队专责工程师负责组织相关技术人员、工作负责人对系统的完善程度进行检查，并负责收集整理检查结果；每周将检查结果汇总到资料主管；项目副总工程师组织技术人员对检查结果进行分析评价；资料主管以工作联系单的形式发给业主设备部。业主设备部通知相关施工单位进行整改；各专业队负责提出项的监督闭环。

### 3.6.9  试运跟踪组

试运跟踪组主要是负责跟踪设备的单体试运、分系统试运、机组整体试运、168小时试运。其目的是了解和掌握机组设备的试运转状况，为维护和检修提供第一手资料。各专业队队长负责组织相关专业人员对试运项目进行跟踪；各专业队负责人负责将试运跟踪结果写入试运记录本；各专业队专责工程师负责对试运跟踪记录的规范填写进行考核；专责工程师负责组织技术人员将设备的试运情况录入设备档案；资料主管负责设备档案的归档管理。

### 3.6.10  专业队、班组建设表格

1） 会议记录表

2） 培训需求表

3） 文件收文登记表

4） 员工信息台帐

5） 技术资料台帐

6） 设备总台帐

7） 设备劣化倾向分析

8） 沟通台帐

9） 非工单类工作信息记录台帐

10）考核台帐

11）工器具台帐

12）总结台帐

13）队长工作日志

14）工作交办台帐

15）设备档案

16）培训台帐

17）检修记录台帐

18）备品备件台帐

19）定修计划台帐

20）工单接收台帐

21）班组工作日志

22）工作反馈台帐

23）设备巡检台帐

4.人员配备计划

项目部人员配备分为两部分，第一部分为项目部领导成员及非生产性管理人员，第二部分为技术人员及一线生产员工。其中第二部分按照要求将人员计划分为了三个时间段，在不同时期随着工作量的增加或甲方要求，我方将进驻现场人员及时、快速的作出调整。

## 4.1  领导及管理人员配备表

| 领导及一般管理人员 |
| --- |
| 部门 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| 领导成员 | 项目经理 | 1 |  |
|  | 项目副经理 | 1 |  |
|  | 项目总工 | 1 |  |
| 安全监察部 | 部长 | 1 |  |
|  | 安监工程师 | 5 |  |
| 综合管理部 | 部长 | 1 |  |
|  | 人力资源管理师 | 1 |  |
|  | 综合管理师 | 1 |  |
|  | 库管员 | 1 |  |
|  | 司机 | 1 |  |
| 质量保证部 | 部长 | 1 |  |
|  | 质量管理师 | 1 |  |
|  | 资料员 | 1 |  |
| 生产技术部 | 部长 | 1 |  |
|  | 汽机、锅炉、电气、热控、燃料专工 | 5 | 此5人划在技术及作业员工数量中 |
| 小计 | 18 |  |

## 4.2  技术、作业人员

| 工 种 | 两台机组投运后定编人员 |
| --- | --- |
| 汽机专业 |
| 汽机队长 | 1 |
| 汽机专工 | 1 |
| 汽机本体技术员 | 1 |
| 水泵技术员 | 1 |
| 管阀技术员 | 1 |
| 汽机本体技工 | 2 |
| 调速技工 | 2 |
| 水泵技工 | 7 |
| 管阀技工 | 7 |
| 辅机技工 | 3 |
| 锅炉专业 |
| 锅炉队长 | 1 |
| 锅炉专工 | 1 |
| 锅炉本体技术员 | 1 |
| 砌筑技术员 | 1 |
| 管阀技术员 | 1 |
| 除灰技术员 | 1 |
| 转机技术员 | 1 |
| 本体技工 | 5 |
| 砌筑技工 | 2 |
| 管阀、燃油技工 | 5 |
| 除灰、除渣技工 | 5 |
| 转机技工 | 5 |
| 燃料专业 |
| 燃料队长 | 1 |
| 燃料专工 | 1 |
| 燃料技术员 | 1 |
| 燃料技工 | 15 |
| 电气专业 |
| 电气队长 | 1 |
| 电气专工 | 1 |
| 电机技术员 | 1 |
| 配电技术员 | 1 |
| 高压试验技术员 | 1 |
| 继电技术员 | 1 |
| 电机技工 | 6 |
| 配电技工 | 6 |
| 继电技工 | 4 |
| 高压技工 | 6 |
| 热工专业 |
| 热控队长 | 1 |
| 热控专工 | 1 |
| 仪表技术员 | 1 |
| 保护技术员 | 1 |
| 自动技术员 | 1 |
| 仪表技工 | 8 |
| 保护技工 | 6 |
| 自动技工 | 6 |
| 综合队 |
| 综合队队长 | 1 |
| 机加技工 | 2 |
| 暖通技工 | 2 |
| 土建技工 | 2 |
| 水管工 | 2 |
| 起重技工 | 2 |
| 高压焊工 | 2 |
| 架子工 | 2 |
| 保温工 | 2 |
| 合计 | 133 |
| 管理加作业合计 | 151 |

# 5  主要设备维护检修方案

## 5.1  维护管理

项目部质量保证部负责维护实施过程的监督管理、特殊过程能力鉴定的管理及监视和测量装置的管理。

项目部总工程师负责维护实施过程控制的管理。

项目部的生产技术部负责维护过程的检验管理及维护监视和测量装置的管理。

天津蓝巢检修公司调整试中心负责试验设备、仪器仪表装置的使用、校验及配合项目部进行维护检修过程中试验的管理和实施。

## 5.2  维护工作流程

## 5.3  设备维护相关制度

### 5.3.1  设备巡检管理制度

1）每天设备专责人进行所辖设备的检查两次。

2）如遇特殊情况、设备缺陷、气候变化、新设备投入保政治供电期等，要有针对性地增加检查次数，甚至派专人检查。

3）各专业队制定好巡回检查路线，明确检查项目、责任分工、检查周期等要求，应做到巡视彻底无遗漏。

4）巡回检查人员配备必要的工具，如手电筒、听针、抹布等，保证巡检质量。

5）巡回检查过程中应精力集中，采用看、听、摸、嗅等手段及时发现设备缺陷，以便妥善处理。

6）检查中对于出现的一切异常现象和声音变化、异常气味、地面渗水、漏油痕迹及不符合规律的现象本着事出有因，一追到底的精神认真追查。

7）检查中遇到设备新问题或自己不明白的问题，不能随意乱动设备，应及时向有关技术人员汇报，并加强监视。

8）检查人员应将检查结果与运行登记的缺陷对照，做到对所辖设备和系统运行状态心中有数，并将发现问题记入缺陷记录巡回检查表中。

### 5.3.2  设备缺陷管理制度

1）设备缺陷：指运行或备用的主、辅机设备及其系统在发电生产过程中，发生的对安全、经济、稳定运行有直接影响的异常现象。

2）设备缺陷的分类

A 一类缺陷：在发电生产过程中发生了影响主机出力的缺陷；需降参数运行的缺陷；需停机、停炉才能消除的缺陷；技术性很强、难度很大，需通过技术改造、更新设备、更换重要部件，并在大、小修中才能消除的缺陷。

B 二类缺陷：指在发电生产过程中发生的不影响主设备出力和正常参数运行，但对机组正常运行有危及安全的可能，需要切换设备或系统才能消除的缺陷。二类设备缺陷要及时切换系统运行方式，申请办理备用消缺、低谷消缺。

C 三类缺陷：指在发电生产过程中发生的一般性质的缺陷，不影响主设备出力和正常参数运行，是随时都可以消除的缺陷，三类小缺陷消除不过值，大缺陷不过天。

3）相关规定和要求

A 项目部副经理为设备缺陷管理的统一领导，各专业队长负责日常消缺的管理工作。

B 设备责任区责任人为缺陷消除的责任人，负责本区域全面消缺工作。

C 各专业队应建立缺陷管理台帐，对缺陷进行登记、汇总、分析，并安排消缺计划。

D 各专业的设备要落实责任制，做到每台设备有人管，应严格按照点检定修原则主动消缺。

E 消缺负责人接到设备缺陷通知后，15分钟内到达现场，本着“小缺陷不过值，大缺陷不过天”的原则进行消缺。

F 影响机组出力和系统运行的缺陷应按电厂的有关程序组织处理。

G 根据机组非计划停运情况，针对设备遗留缺陷，制定消缺计划，充分利用一切检修机会，有计划地消除设备缺陷，提高设备健康水平。

H 因设备或系统原因，材料备品问题未能及时处理的缺陷，工作负责人应在业主要求的相关目录内注明原因，并向运行人员交待有关运行设备的注意事项和采取的防范措施，必要时向有关领导汇报。

I 各专业队应将每日发生的设备缺陷情况进行登记记录，队长应掌握当日缺陷的发生和处理情况。

J 各专业在月末将本部门本月度全月缺陷发生及处理情况进行统计分析，杜绝同类性质的缺陷重复发生。对本部门所管设备全月发生的重大缺陷，填写详细的书面分析报告，找出原因，制定对策。

K 设备缺陷在统计消缺率时，应以业主发电部认定的类别进行计算。要求三、二类缺陷消缺率达到100%，一类缺陷处理率不低于90%。

### 5.3.3  渗漏工作管理制度

1）各专业队建立设备无渗漏治理小组，进行专项治理。

2）各专业队建立相应的密封点及渗漏点统计台帐，设备责任到人。

3）设备巡检人员在日常的巡检过程中将发现的设备渗漏点及时反馈到专业负责人那里，专业队负责人负责以缺陷的形式反馈到甲方设备部点检长或专职点检员手中。

4）各专业队根据业主设备部设备渗漏治理计划，按时消除。

5）设备无渗漏治理小组根据甲方下达的计划和指标逐月对设备所辖区域责任人进行考核。

6）对难以治理的严重渗漏点，设备无渗漏治理小组成员应及时向业主设备部有关人员汇报。

7）设备无渗漏治理小组每周组织一次检查，并将检查结果通报，同时进行考核，做好记录。

8）综合渗漏率最终达到零。

### 5.3.4  文明生产管理制度

1）项目经理是项目部文明生产第一责任人，专业队队长是各专业队的文明生产第一责任人。

2）项目副经理负责对文明生产责任落实情况进行监督，对文明生产状况综合考评。

3）各专业队对作业现场的文明生产管理负责。

4）自觉遵章守法，严格执行厂规厂纪。

5）检修人员严格执行检修工艺规程，文明施工。检修和设备消缺做到“三不落地”、坚持“三无”、“三齐”、“三不乱”，每天收工前清扫现场，做到工完料净场地清。

三不落地：工器具与量具、设备零部件、油污不落地；

三无：无油迹、无水、无灰；

三齐：拆下零件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品堆放整齐；

三不乱：电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢。

6）各专业队按指定垃圾池堆放生产、生活垃圾和废物，不在垃圾池外部堆放垃圾。

7）生产场所地面、平台、楼梯、扶手、墙壁整洁，通道畅通、栏杆完好、沟道盖板齐全完好；无垃圾杂物，无积水、无积灰积垢、无积油、无污迹。

8）工作场所照明和事故照明符合规程要求，照明良好，安全可靠、整洁明亮。

9）厂房内无乱堆乱放的设备材料，规定的堆放地点按定置管理要求进行摆放，做到摆放整齐规范，并有完善的保护措施。

10）安全防护设施齐全，平台、楼梯、扶手、护板完整、可靠，安全标志完好规范。消防器材、检修用具及其它工器具按定置管理要求摆放，并保持完好清洁。

11）设备标牌齐全规范，各种管道保温良好，无积灰、无漏点，介质流向清楚、规范。

13）所有机器、设备、表盘箱柜做到设备见本色，表面无灰尘、无杂物。

14）各种变送器、继电器、自动保护装置插件和电子器件等精密设备保持清净、明亮、通风，温度、湿度符合要求。

15）就地设备的电缆柜、配电柜、照明箱、控制柜、保护柜、接线盒、分线盒、变压器、执行器、端子箱、检修电源箱、消防箱等柜门关闭良好，内外整洁无灰尘，符合安全防护要求。

16）变压器、开关、刀闸、绝缘瓷瓶、互感器、电抗器、避雷器等电气设备，无漏油、无漏气、无明显积灰、无污迹、无积垢、围栏警告牌齐全醒目。

## 5.4  维护过程管理

### 5.4.1  维护实施过程的策划

1) 项目部总工程师组织专业队技术管理人员，根据合同和相关文件；生产设备厂家文件、设计文件的要求；业主等相关方要求及相关的法律、法规要求；维护质量目标及公司有关维护、质量管理文件等要求对维护实施过程进行策划。

2) 策划包括对关键过程、特殊过程除按照业主要求执行外，还要制订针对性的保证措施。

3) 对于特定的产品，如技改或有特殊要求的项目，编制质量计划、增加程序文件、增加过程、设备、设施、人员技能、增加检测和验证等进行产品实现的策划，确保产品符合要求。

4) 根据合同等相关文件的要求，向业主设备部申报检修维护策划的相关文件，得到批准后实施。

### 5.4.2  维护前准备

5.4.2.1 熟悉和掌握维护工作有关基础信息

项目部负责获取与产品特性相关的信息，包括维护工作的技术性文件资料（如：规程、规范、业主规定的作业指导文件等），并及时传递到有关部门或人员。

5.4.2.2 熟悉设计图纸、厂家资料、设备、系统的基本情况。

5.4.2.3 确定检修维护工作基础技术资料清单

检修维护作业开始前，应明确作业及作业过程中应产生的基础技术资料，检修维护工作基础技术资料一般包括：

1）设备清册；

2）设备档案；

3）设备维护标准；

4）设备巡检记录；

5）设备检修记录；

6）设备检修档案；

7）检修作业指导书编制计划；

8）设备检修质量验收单。

5.4.2.4 运行符合业主要求的生产管理系统平台，严格执行“生产管理系统”中的维护作业管理。

5.4.2.5 熟悉掌握维护工作范围内的设备、系统基础状况，曾经发生的问题以及解决情况，系统的工作原理和运行情况，做到对设备、系统识别准确，工作原理和运行情况清楚，为以后的检修维护工作打好基础。

5.4.2.6 检修维护作业人员应进行专业技能培训，取得相应资质，满足业主的要求。

### 5.4.3  维护过程的控制

5.4.3.1  按照业主点检标准，协助业主作好设备点检工作，并作好记录。

1）“设备巡检标准”规定了设备的分类、设备巡检周期、所需时间、设备巡检路线、设备巡检的内容、方法和检查标准。

2）项目部各专业队，由专工负责组织设备、系统的巡检工作，定人、定点、定设备按照巡检标准和程序，协助业主作好设备巡检工作和技术管理工作，做到分工明确、职责到人。

3）各专业队的设备巡检记录，按质量体系《记录控制程序》执行。

4）定期（月、季、巡检周期）由各专业队专工组织对本专业的设备巡检情况进行技术分析，找出设备的劣化倾向，确定设备运行状况优劣，并上报业主。

5.4.3.2  设备润滑过程控制

1）润滑油（脂）领用和确认

各专业队在专工组织领导下，对各专业管辖范围内需加油（脂）润滑的设备进行设备润滑管理。根据业主规定的“设备润滑标准”中各设备加油部位、油脂牌号、加油周期、更换标准等，定人、定点、定设备进行责任管理。

2）实施设备润滑过程

对于各专业队管辖范围内，设备在正常运行中可以加油进行润滑的，按照“设备润滑标准”中的具体要求，定时在设备运行中进行加油（脂）。

对于管辖范围内，必须停运才能加或更换润滑油（脂）的设备，应提前在业主生产管理系统网络上，向业主申请，批准和设备停运后，开工作票执行。

3）检查

设备润滑的检查在设备巡检过程进行。

4）记录

设备进行加油（脂）润滑后，应及时作好记录，记录及时交资料室保存。

5.4.3.3  设备、系统清洁的过程控制

根据《火力发电厂安全文明生产达标与创一流规定》中要求的设备达标标准，各专业队专工负责编制清洁标准及实施计划，经总工程师批准后实施。

5.4.3.4  设备和系统的临时检修、巡检定修

按合同范围各专业队对管辖范围内的设备实施临时检修、巡检定修、事故性抢修。进行上述检修工作时，各专业队负责人确定工作负责人，按业主在生产管理系统上的具体指令，开具并执行工作票。作业时严格按业主任务书和相应作业指导书操作。作业完成后，经作业队工作负责人、业主检修部门和运行部门三方验收签证，签证单由维护项目部资料室保存。

5.4.3.5  设备和系统的事故性抢修

对突然损坏的设备，及时按照业主的指令，进行抢修，各专业队提前作好设备抢修的准备工作（值班、联络方式、各专业抢修组织结构），接到抢修通知后，及时组织对损坏设备的抢修工作。执行质量体系《产品的监视和测量程序》，对设备抢修进行确认，并保留确认资料。

### 5.4.4  维护工作中特殊过程的控制

5.4.4.1  特殊过程的确认

在临时检修、巡检定修或事故性抢修前，根据已有的信息，项目部副总工程师负责在检修过程中对特殊过程进行确认，压力容器及承压管道等焊接、热处理，化学清洗、防腐等均为特殊过程。其它特殊过程由项目部根据实际情况确认。

5.4.4.2  特殊过程确认依据：

1）当检修过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程；

2）产品在交付或投入使用后问题才显现的过程；

3）虽然过程输出可以由后续的监视或测量加以验证，但验证费用太高。

5.4.4.3  特殊过程能力鉴定

项目部质量管理部门负责对无成熟工艺的特殊过程进行能力鉴定：

1）工艺过程、工艺参数；

2）人员资格、设备能力；

3）特定作业方法和程序；

4）记录要求等。

5.4.4.4进行设计、实施、能力验证，并确认过程实施能力。

5.4.4.5.特殊过程作业的控制

1）项目部专业队负责根据特殊过程能力鉴定结果，编写特殊过程的作业指导书，由项目部生产技术部部长、安全监察部部长审核，项目部总工程师批准实施。

2）各专业队负责按检修作业指导书，对特殊过程作业使用的设备能力、工艺参数、材料、特定的方法、人员资格及使用的监视和测量装置等进行监控。

3）按照作业指导书的要求，由专业队负责填写特殊过程连续的监控记录。

4）当特殊过程能力鉴定的因素发生变化时,需重新进行特殊过程能力鉴定。

### 5.4.5  维护过程的检验

5.4.5.1  明确和执行业主的检验要求

项目部根据业主提供的维护作业文件、检修文件包，组织检修维护人员学习，了解和掌握检验标准及关键过程控制点的设置，以便在检修过程中的执行。

5.4.5.2  检验的实施

1）项目部根据业主提供的维护作业文件、检修文件包规定的检验项目及检验标准，对本项目进行检验，需进行试验的按体系文件《试验管理程序》和试验计划进行试验，完成需进行的检验和试验且合格方可继续下道工序。

2）有权决定进行下道工序的检验人员必须是业主授权的检验人员。

3）维护检修项目的静态检验一般为：首先由项目部各专业队责任人自检合格后，由专工、项目部生技部部长/质量管理师复检确认，然后由业主授权的检验人员验证认可。

4）热态检验：静态验证认可后，按规定需进行热态检验的，项目部副总工程师负责组织配合业主设备部进行热态验收。

5）紧急抢修检验：因其有特殊性，紧急抢修检验以投运后能够满足运行要求为准（经三方确认签证）。

6）经检验评定为不合格的，应执行《不合格品管理程序》。

7）对未完成检验和试验的检修项目不得转入下一工序。

### 5.4.6  设备维护的最终检验

5.4.6.1  设备维护的最终检验条件

1）完成合同要求的内容；

2）完成检验和试验项目的检测；

3）相应的各项检验资料齐全并得到业主认可。

5.4.6.2  最终检验的实施：

设备维护完成后，机组经过满负荷运行考验，各项技术指标满足要求，相应的各项检验资料齐全得到业主认可，并由相关各方办理移交签字手续，方可交付业主。

### 5.4.7  检验和试验记录

1) 检验和试验记录应有负责合格产品放行的授权检验人员的签字。并符合《记录控制程序》规定的要求。

2) 检修单位产生的原始记录、自检记录、检修试运过程中发生的不合格品处理的记录。

3) 项目部生技部部长负责收集检修过程中的原始记录、检验记录和质量验收记录,并执行《记录控制程序》。

4) 维护项目的质量检验记录由项目部资料室收集和保存。

5) 对收集的检修项目检验资料由项目部的生技部部长组织按相关归档整理要求，进行立卷、整理，并移交公司和业主。

### 5.4.8  过程和交付后的服务控制

电厂维护检修过程和交付后的服务按公司制定《工程服务管理程序》实施，公司项目管理部负责检修交付后服务的实施。确保电厂维护检修后设备的安全运行，满足业主要求。

## 5.5  报告和记录

特殊作业人员资格证

特殊过程监控记录

隐蔽工程签证单

问题整改通知单及签证单

设备清册

设备档案

设备维护标准

设备巡检记录；

设备检修记录

设备检修档案

三方确认单

专业缺陷统计表

作业指导书编制计划

作业指导书格式范本

检修质量验收单

## 5．6  常见故障分析与处理

### 5．6.1  汽机部分

| 1. 本体部分常见故障故障的原因及处理 |
| --- |
| 序号 | 设备故障 | 原因 | 处理方法 |
| 1 | 推力瓦温度高。 | 油压偏低，供油不足回油小。 滑销部分卡涩。 回油流量小 负荷波动大，或者左右进汽偏差大。 5) 汽缸进异物，动静部分摩擦。 6）轴振大。 | 1)、检查油泵运转是否正常，油系统是否有泄漏，清洗滤网。 2)、检查各部分滑销，消除卡涩部分。 3)、从观察孔处稍稍开大节流螺钉。 4）、稳定并降低到一定负荷，并查找左右温度偏差大原因，尽量消除。 5)、如果异音较大，应停机揭缸处理。 6)、中心不正，转子不平衡。 |
| 2 | 轴承温度高 | 1）、油供应不足。 2）油质颗粒度超标 3)、轴承盖松动。 4)、轴承钨金磨损、瓦接触不好。 5）轴瓦负荷过大。 | 1)、检查油系统，检查油管路，消除漏油及堵塞现象。 2）过滤油至合格。 3) 紧固轴承盖螺丝。 4) 轴承温度超标时，要停机处理，补瓦研磨或者更换。 6）检修时调整瓦的负荷。 |
| 3 | 轴振大 | 1）汽机暖缸时间不够，汽缸未胀出， 2）汽缸内进汽水，疏水不畅。 3）轴承断油或进油少。 4）动静部分摩擦。 5）转子不平衡。 6）转子弯曲。 7）基础沉降 | 1）充分暖缸，直至缸胀或胀差至合格。 2）充分疏水，使上下缸温差合格。 3）检查油系统，如断油应立即停机处理。 4）停机处理，并重新调整动静部分间隙。 5）测量转子振动曲线，找动平衡。 6）如转子弯曲超标应更换。 7）重新调整中心。 |

| 序号 | 设备故障 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 汽缸结合面漏汽 | 汽缸加热螺栓未紧好。 汽缸上下温差大。 汽缸结合面有沟槽，冲蚀。 4）汽缸出现砂眼、焊缝不好。 | 1)如漏汽大应停机复紧。 2) 尽快消除温差。 3)如漏汽大应停机处理，或者涮镀、补焊修磨。 4）打磨补焊热处理。 |
| 5 | 导汽管漏汽 | 1）导汽管法兰螺栓未紧 2) 法兰间密封垫损坏。 3) 导汽管法兰焊口不好，密封面出现沟横。 | 1)停机时重新热紧螺栓。 2)若能带压堵漏，在停机时在换垫。 3)重新打磨补焊。 |
| 6 | 轴承漏油 | 1）轴承结合面螺栓松动。 2）轴承结合面垫子损坏。 3）轴瓦接触不好，结合面间隙过大。 4）浮动油环损坏。 | 1）重新紧螺栓。 2）先带压堵漏，在停机时重新加垫。 3）在停机时消除结合面间隙，使3丝塞尺不入，研磨轴瓦接触面。 4）停机时更换浮动油环。 |
| 7 | 主汽门打不开 | 1）主汽门传动杆连接销松脱。 2）油动机故障。 3）主汽门门杆卡涩。 4）阀杆弯曲。 | 1）重新加销子。 2）检查油动机部件，并较行程。 3）在运行时，可隔绝其它几个调门来用油压促使其开启。 4）停机更换阀杆。 |
| 8 | 汽封漏汽 | 1）汽封压力调整不当。 2）轴冷风机故障。 3）轴封间隙过大。 | 1）调整汽封压力至合格。 2）切换轴冷风机，并恢复至正常。 3）停机大修时调整汽封间隙。 |

| 2. 泵常见故障故障的原因及处理 |
| --- |
| 序号 | 设备故障 | 原因 | 处理方法 |
| 1 | 泵体振动大，并且泵体有异音。 | 泵轴与电机轴不同心。 泵轴弯曲。 泵体各部件动静摩擦。 轴承间隙过大或损坏。 泵转子不平衡。 地脚不牢。 7)对轮连接梅花垫损坏。 | 1)、将泵与电机重新找正。 2)、将泵轴校正或更换新轴。 3)、检查、调整泵内动静间隙。 4）、更换或修复轴承。 5)、泵转子找动平衡。 6)、紧固地脚螺栓。 7)、更换对轮连接梅花垫。 |
| 2 | 离心泵启泵后泵出口无压力或压力低 | 1）、启泵前泵体未排空、系统未充满水或系统漏汽严重。 2)、泵入口和出口水流道堵塞。 3)、电机反转。 | 1)、启泵前应打开泵体排空阀然后将泵体进行注水，待排空阀见水后再关闭排空阀，如果系统漏汽严重应先处理漏汽处在启泵。 2)、检查泵出入口流道是否有杂物堵塞。 3)、将电机改为正传。 |
| 3 | 泵盘根甩水大 | 1）、盘根压兰螺丝松， 2）、盘根在安装时压偏未安装到位，盘根安装时未挫开90°，接口在一条直线上。 3）、盘根材质太硬将轴套磨损。 | 1）、将盘根压兰螺丝进行均匀紧固，但不能紧固太紧，造成盘根与轴抱死发热。 2）、安装盘根时对称均匀地将盘根压入盘根室内，接口必须错开90°以上 3）、将盘根更换为柔性发软的盘根（浸油盘根或高水基盘根），有条件的话将盘根改造为注胶盘根。 |

| 3.机械密封常见故障。产生原因及处理方法 |
| --- |
| 序号 | 设备故障 | 原因 | 处理方法 |
| 1 | 密封压盖端面的泄漏量大 | 密封压盖垂直度超差，加工不良 | 重新加工，加以修正 |
|  |  | 压盖螺栓紧固不均匀 | 重新拧紧 |
|  |  | 密封垫不良 | 更换 |
| 2 | 静环密封圈处泄漏 | 装配不当 | 重新调整 |
|  |  | 密封压盖变形、开裂 | 修复或更换 |
|  |  | 密封胶圈不良 | 更换 |
| 3 | 密封端面的不正常磨损 | 端面干磨擦 | 加强润滑，改善端面磨擦状况 |
|  |  | 端面腐蚀 | 更换端面材料 |
|  |  | 端面嵌入固体杂质 | 加强过滤并清理密封水管路 |
|  |  | 安装不当 | 重新研磨端面或更换新件回装 |
| 4 | 密封端面泄漏量大 | 动静环材料组对、形状及尺寸不合格 | 更换或修复 |
|  |  | 弹性缓冲机构工作不良 | 修复 |
|  |  | 密封端面研磨精度不良不符合要求 | 重新研磨密封端面 |
| 5 | 泵轴周围的泄漏量大 | 泵轴处密封圈的材质、尺寸不合适 | 更换 |
|  |  | 泵轴处密封圈在装配时损伤 | 更换 |
|  |  | 轴的尺寸公差不合适或加工不良 | 重新加工 |
| 6 | 有振动、噪声等异常现象 | 泵自身的缺陷 | 测定并修正平衡、轴弯曲及轴套变形等 |
|  |  | 泵的安装有不当之处 | 检查并调整联轴器、轴承及管路的状况 |
|  |  | 运行条件变化 | 改善辅助装置以适应需求 |

| 4.阀门常见故障的原因和分析处理 |
| --- |
| 序号 | 故障现 象 | 原因分析 | 处理方法 |
| 7 | 阀盖结合面漏水 | 螺栓紧力不够。 阀门紧固时偏斜，结合面变形。 垫片质量差，结合面不平。 | 选用质量过关的垫片。 清理结合面，使其平整、光滑。 螺栓对角紧时，紧力要合适。 |
| 8 | 阀门泄 漏 | 阀门研磨质量差。 阀门密封面材料选择不当。 阀门密封面卡坏。 | 对阀门进行研磨，或更换新门。 |
| 9 | 阀门内漏或外漏 | 阀门质量不好。 制造不合格。 | 铲去砂眼，进行焊补。 对铸铁阀门，可采用钻孔加装丝堵。 仔细查明裂纹深度，铲去裂纹部分，进行焊补。 |
| 10 | 阀门盘根漏水 | 盘根质量不过关。 法兰弯曲，未压紧。 阀门未开，使盘根受力。 阀门阀杆光洁度不合格。 | 选用质量合格的盘根。 阀门检修加盘根时，应将阀门打开。 检查阀杆光洁度，检查法兰平整度。 |
| 11 | 阀门不能正常使用，关闭不严。 | 1．门芯锈蚀。 操作阀门不当。 | 浇少量煤油，敲开门座两侧。 用撬棍撬至阀门松动。 用绳索扎住阀芯并取出。 |
| 12 | 阀门关闭不严。 | 杂物卡塞。 | 带压开启数秒后，再关闭。 若情况无好转，则需解体进行检修。 |

| 5.立式循环水泵常见故障故障的原因及处理 |
| --- |
| 序号 | 设备故障 | 原因 | 处理方法 |
| 1 | 泵启动不了 | 转动部件内有异物 | 清理转子部件 |
|  |  | 轴承损坏而卡住 | 更换轴承 |
|  |  | 电动机系统故障 | 联系电气人员处理 |
| 2 | 泵出力不足 | 吸入侧有异物堵塞 | 清理滤网、叶轮及吸入喇叭管 |
|  |  | 叶片损坏 | 修复或更换 |
|  |  | 泵内汽蚀 | 提高吸入口水位 |
|  |  | 泵入口有预旋 | 增设消旋装置 |
|  |  | 泵内进空气 | 提高吸入口水位或在水面放置浮子 |
| 3 | 泵不出水 | 电动机转向不对 | 检查并校正 |
| 4 | 泵超负荷 | 轴承损坏 | 更换轴承 |
|  |  | 泵内有异物 | 除去异物 |
|  |  | 入口处有反向预旋 | 设置消旋装置 |
|  |  | 转子部件平衡性差 | 检查并重新调整 |
|  |  | 填料压得过紧 | 放松填料压盖紧力 |
|  |  | 电动机断相运行 | 联系有关人员处理 |
| 5 | 泵异常振动及噪声 | 装配精度太差 | 重新装配 |
|  |  | 吸入口水位太低或有汽蚀 | 提高水位 |
|  |  | 轴承损坏 | 更换轴承 |
|  |  | 轴弯曲 | 校正 |
|  |  | 联轴器螺栓损坏 | 修复或更换 |
|  |  | 转子动平衡性差 | 重新找平衡 |

| 6.其他辅助设备常见故障故障的原因及处理 |
| --- |
| 序号 | 设备故障 | 原因 | 处理方法 | 防范措施 |
| 1 | 凝汽器真空度低 | 1)凝汽器及相关连接设备及管道有漏空气地方，密封不好。 2)轴封供汽压力不稳定，造成外部空气进入。 3）真空泵工作异常效率降低。 | 1）凝汽器是一个庞大的系统，因此凝汽器检漏是一项工作量非常大的工作，主要是将所有与凝汽器系统接合面（包括法兰、焊口、人孔等）处喷氦气，然后在真空泵排气口处接一测头用仪器测量，如果接合面漏氦气就进入凝汽器内通过真空泵到排气口处，仪器就能显示出来。 2）检查供汽母管压力是否稳定，打开供汽管疏水门放水。检查蒸汽虑网前后压差。 3）检查真空泵密封水水位，补水至正常水位。 | 1)、加强对主汽疏水门进行点检工作，发现内漏大小修时进行研磨或更换。 2)、大小修时疏水扩容器进行测厚检查，发现壁厚减薄则进行更换。 3)、更换与凝汽器相连的法兰垫片和管道，必须将法兰螺栓紧固牢固，管道焊口进行检验。 |
| 2 | 胶球系统收球率低 | 1)、收球网未关到位。 2)、收球网有缺陷，胶球无法回到收球室。 3)、胶球泵出入口门打不开。 | 1)、检查收球网是否关到位，如果未关到位，则手动关闭。 2)、将循环水内环或外环一侧的隔离，放尽管道内的水，打开收球网后的人孔，检查收球网是否有缺陷，如果胶球堵卡到收球网处，收球网设计有问题需进行改造。 3)、检查胶球泵出入口门是否未打开，如有缺陷则进行解体检修。 检修后的效果：胶球收球滤达到95％以上。 | 定期投胶球系统，发现收球率低及时检查胶球泵出入口门和收球网阀门。大小修和临修对凝汽器水室进行清理，并对收球网内部进行检查。 |

### 5.6.3  锅炉部分

5.6.3.1 本体部分

| 序号 | 设 备 缺 陷 | 原因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过热器、再热器 （1）受热面积灰。 （2）受热面内壁结垢，外壁腐蚀。 （3）管子发生泄漏。 （4）管排磨损。 （5）管排变形。 （6）管子发生蠕胀现象。 | （1）烟速过低。吹灰失灵。管子有泄漏。 （2）由于积灰，吹灰蒸汽温度低，尾部烟道漏风，给水品质不合格造成内壁腐蚀，外壁腐蚀。 （3）厂家焊口质量不佳，管子磨损及内外壁腐蚀，管子焊口附近应力集中，管材有缺陷造成泄漏。 （4）管排排列不均形成烟气走廊，尾部烟道后墙防磨板损坏，烟气流速过高，管夹子松动发生碰撞，吹灰不当。 （5）管排支架或活动连接块损坏或脱落，造成管排变形。 （6）运行中严重超温使管子过热，蒸汽品质有问题使管子内壁有大量的结垢，换管时管材不对。管内有异物造成管子蠕胀。 （7）各人孔门、看火孔关闭不严造成漏风，管子鳍片没有密封焊严。 | （1）适当提高烟速，检查吹灰器使其正常运行工作，杜绝受热面管子的泄漏。 （2）清除积灰，加强吹灰，提高蒸汽温度，消除尾部烟道不严造成的漏风，提高汽水品质，长期停炉时应做好充氮保护。 （3）在焊接质量方面，采取有效的措施防止腐蚀和外壁磨损，消除管子的附加应力，换新管子时应进行光谱分析，保证不错用管子并不准使用有缺陷的材料。换管时确保无异物落入管子中，新管必须通球，保证吹灰蒸汽温度，加强吹灰管疏水。 （4）校正管排，消除烟气走廊，修复防磨护板，调整烟气流速，减少对迎风面管子的冲刷，调整、修理管夹自装置，使其牢固。 （5）检查恢复已损坏的支架和固定连接板，恢复开焊或脱落的活动连接块，按时吹灰。 （6）保证各人孔门关闭严密，所有管子鳍片都应密封焊。 （7）利用临修、小修对受热面进行全面检查。 |
| 2 | 安全阀泄漏 | （1）安全阀部件故障，使安全阀微泄漏。 （2）密封面损坏。 | （1）联系厂家根据安全阀的压力整定参数进行适当的压紧调整，直到无漏汽现场发生。 加强安全阀检修工艺的培训，提高员工的检修工艺水平。 （2）安全阀检修时，认真检查阀头、阀座结合面损害情况，根据检查制定结合面检修措施。 （3）阀门结合面修研过程中严格按照厂家检修工艺规程步骤的技术要求进行作业。 （4）严格执行检修文件包规定，阀芯、阀座结合面经过研磨后粗糙度达到0.025，达不到质量要求不能组装。 （5）提高运行人员操作水平，避免锅炉超压。 |
| 3 | 省煤器 （1）管排积灰。 （2）管子内壁结垢、外壁腐蚀。 （3）管子泄漏。 （4）管排变形。 （5）管子发生蠕胀现象。 （6）漏风。 （7）防磨罩损坏或脱落。 （8）管子磨损。 | （1）烟速过低。吹灰器吹灰效果不佳。 （2）由于积灰，吹灰蒸汽温度低，尾部烟道漏风，给水品质不合格造成内壁结垢、外壁腐蚀。 （3）厂家焊口质量不佳，内外管壁腐蚀，管子磨损，管子焊口有附加应力，管材有缺陷，造成泄漏。 （4）管排支架或活动块损坏或脱落。没有按时吹灰，使管排大面积挂焦造成管排变形。 （5）运行中严重超温使管子过热。汽水品质有问题使管子内壁大量结垢，换管时管材不对，管哪有异物等都会造成管子蠕胀。 （6）各人孔门、看火孔关闭不严。内护板加装不合理，热态时拉裂造成漏风。 （7）防磨罩、防磨板开焊。 （8）管排排列不均形成烟气走廊，防磨罩、防磨板损坏或脱落，烟气流速过高，管夹子松动发生碰撞，吹灰不当，造成管子磨损。 | （1）适当提高烟速，检修吹灰器使其正常工作。 （2）清除积灰，加强吹灰，提高吹灰蒸汽温度，消除尾部烟道人孔门不严的漏风。提高汽水品质，长期停炉时应做好充氮保护。 （3）采取有效措施防止内外壁磨损，消除管子的附加应力，换新管时应进行光谱分析，保证不用错管子，并不准使用有缺陷的材料。换管时确保无异物落入管子中，新管必须通球，保证吹灰蒸汽温度，加强吹灰管的疏水。 （4）检查恢复已损坏的支架和固定连接板，恢复开焊或脱落的活动连接块，按时吹灰，校正已变形的管排。 （5）校正管排，消除烟气走廊，修复恢复防磨护板及防磨装置，调整烟气流速，减少对迎面管子的冲刷，调整修复管夹子装置使其牢固。适当吹灰，校正弯曲的管子，消除管子与管子之间的碰撞和摩擦。 （6）保证各门孔关闭严密，内护板按设计要求安装、焊接。 （7）防磨罩、防磨护板重新焊接。 （8）严格运行操作，不使蒸汽超温，严格控制汽水品质，换管时严把质量关，保证不错用管子。 |
| 4 | 外置床受热面管破裂 | 物料磨损。 局部过热 | 更换受热面管 加强炉水监督 |
| 5 | 循环流化床单向风帽磨损 | （1）单向风帽角度不对，造成相邻风帽的气流互相冲蚀。 （2）一次流化风量偏大。 （3）风帽靠近四角、回料口或排渣管的区域由于空气动力情况特殊容易磨损。 | （1）仔细调整，使风帽的角度都按设计要求固定好。 （2）调整一次风量。 （2）注意观察床层的流化情况，如流化不正常则及时停炉检查风帽的磨损情况，认真分析后调整过来。 |
| 7 | 返料器的堵塞 | （1）流化风量控制不足，造成循环物料大量的堆积 （2）返料装置出的循环灰高温结焦 （3）耐火材料脱落 （4）返料器流化风帽堵塞 （5）流化风机故障 （6）循环物料含炭量过高，在返料装置内二次燃烧 | （1）适当提高流化风压，以保证返料器内的物料始终处在较好地流化状态。 （2）应控制返料的温度，在燃用灰分大、灰溶点低的煤种时应尤其注意 （3）从耐火材料的施工、烘烤以及运行的日常维护等各个环节中入手 （4）应保证流化风机的稳定运行，以防止流化风消失和风帽堵塞事故的发生 （5）检修流化风机，排除故障 （6）应尽可能的在炉膛内为煤颗粒的燃烧创造最佳的燃烧环境，以减少循环物料的含碳量 |
| 8 | 循环流化床结焦 | （1）床温不正常升高，运行参数控制不当， （2）返料器不正常或堵塞 （3）给煤机断煤处理操作不当 （4）风帽损毁或变形，灰渣掉入风室 ，造成布风不均 | （1）迅速加大一次风量和加强排渣 。 （2）加强返料器的调整。 （3）减少给煤量控制结焦恶化，控制入炉煤粒度在8㎜以下，并恢复正常运行。 （4）及时检查结焦情况，清理焦渣。 |
| 9 | 冷渣器选择室堵塞 （1）冷渣器选择仓温度不上升、床压很高基本接近于风室的风压，后面的冷却仓床温、床压均不上升。 （2）排渣风量很小或基本没有。 （3）排渣管的渣温不上升。 | （1 ）循环流化床锅炉冷渣器选择仓流化风量太小，床渣没有动力排出去。 （2）从炉膛中排出来的渣成为大块或焦块，将风帽盖住，使床料的流化不正常。 （3）从炉膛中排出来的床料中含有大量未燃尽的煤颗粒，在冷渣室选择仓中继续燃烧，造成高温结焦成块。 （4）炉膛内或冷渣器选择仓的耐磨材料脱落从而造成冷渣器选择仓堵塞。 | （1）调整冷渣器选择仓的流化风压的大小，使冷渣器选者藏的床杂尽量松以便顺利排出床渣。 （2）打开人孔门、看火孔击碎或用钩子钩出大焦块。 （3）清理焦块，调整运行。 （4）清理脱落的耐磨材料，并进行修补。 |
| 10 | 冷渣器冷却仓堵塞 （1）冷渣器冷却仓温度不上升、床压很高基本接近于风室的风压，后面的冷却仓床温、床压均不上升。 （2）排渣风量很小或基本没有。 （3）排渣管的渣温不上升。 | （1）冷渣器冷却仓流化风量太小，床渣没有动力排出去。 （2）大量未完全燃烧的煤颗粒从选择仓排到冷仓中继续高温结焦。 （3）冷渣器冷却仓的耐磨材料脱落从而造成冷砸器冷却仓堵塞。 （4）从选择仓排出来的渣成为大焦块，将风帽盖住，使床料流化不正常。 | （1）调整冷渣器冷却仓的流化风压的大小，使冷渣器冷却仓的床渣尽量松动，以便顺利排出床渣。 （2）打开人孔门、看火孔击碎或用钩子钩出大焦块。 （3）清理脱落的耐磨材料，并进行修补。 （4）清理焦块，调整运行。 |
| 11 | 循环流化床锅炉炉膛排渣口堵塞 | （1）炉膛内有脱落的耐磨材料或渣块堵塞排渣口。 （2）排渣口的排渣风口方向发生偏斜，不能使床渣顺利排出，或产生阻碍作用。 | （1）清理脱落的耐磨材料 （2）调整排渣风量的大小；采用机械疏通排渣管。 |
| 12 | 石灰石输送系统故障 | （1）石灰石风机故障。 （2）石灰石粉输送管道堵塞。 （3）高温烟气将石灰石输送管道烧坏。 | （1）检修石灰石风机，更换风机皮带。 （2）用人工敲打或用空气炮等手段疏通石灰石粉输送管道。控制石灰石粉的粒度不超过规定值。 （3）更换石灰石粉管道。 |
| 13 | 布风板漏渣 | （1 ）风貌严重磨损，流速不均或过小。床渣从流速较小的风帽处漏至水冷风室。 （2）回料阀回料过于集中，床层压力过大，引起布风板局部漏渣严重。 | （1）检修风帽，及时调整风帽角度更换风帽。 （2）保持返料器的均匀回料，在条件允许的情况下，改变回料器的结构形式，例如可以在回料口与炉膛的接壤的区域加装返料风口，使回料均匀的撒在床料上。 |

5.6.3.2 电除尘部分

| 序号 | 设 备 缺 陷 | 原因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电场完全短路 ①投运时电流上升很大，而电压指示为零。②运行时，二次电流剧增，二次电压指示为零。③高压柜上电场故障指示灯亮，事故喇叭响，计算机上相应画面显示电除尘故障。 | ①高压 隔离开关处于接地位置。 ②电晕线脱落与阳级或外壳接触。③绝缘子被击穿。④硅堆击穿短路或变压器二次侧线组短路。⑤极板或其它部件有成片铁锈脱落，在阴、阳极板间搭桥短路。⑥灰斗棚灰，造成长期满载和阴阳极下部接触造成短路。焊严。 | （1）适当提高烟速，检查吹灰器使其正常运行工作，杜绝受热面管子的泄漏。 （2）清除积灰，加强吹灰，提高蒸汽温度，消除尾部烟道不严造成的漏风，提高汽水品质，长期停炉时应做好充氮保护。 （3）在焊接质量方面，采取有效的措施防止腐蚀和外壁磨损，消除管子的附加应力，换新管子时应进行光谱分析，保证不错用管子并不准使用有缺陷的材料。换管时确保无异物落入管子中，新管必须通球，保证吹灰蒸汽温度，加强吹灰管疏水。 （4）校正管排，消除烟气走廊，修复防磨护板，调整烟气流速，减少对迎风面管子的冲刷，调整、修理管夹自装置，使其牢固。 （5）检查恢复已损坏的支架和固定连接板，恢复开焊或脱落的活动连接块，按时吹灰。 （6）保证各人孔门关闭严密，所有管子鳍片都应密封焊。 （7）利用临修、小修对受热面进行全面检查。 （8）提高检修人员检修素质，严格检修工艺。 |
| 2 | 2电场不完全短路 ①电压、电流表剧烈摆动，时而跳闸。②二次电流不正常或偏高，二次电压瞬时大幅度降低或闭锁到零后再次回升。 | ①电晕线损坏未完全脱落，随气流摆动。②不均匀气流冲击加上振打的冲击引起极板极线晃动。③极板、极线间局部积灰过多，使两极间绝对距离变小。④壳体焊接不良，人孔门密封差，导致冷空气冲击各部件或元件结露变形。⑤电缆对地接触不良。⑥振打装置失灵或振打强度不够。⑦绝缘子结露，造成高压对地放电。 | 停止电场运行，拉开刀闸。 检查及调整振打装置和振打周期，及时处理振打缺陷。 检查电场排灰情况。 故障排除后，做升压试验，做好记录，如不能运行，则停止供电，断开电源，汇报值班长 |
| 3 | 3除尘效率不高 现象：①烟囱烟气浓度大。②烟气参数不符合标准。 | ①异极间距超差过大。②漏风率大，工况改变，使烟气流速增加，温度下降，从而尘粒荷电性能变弱。③气流分布不均匀，分布板堵灰。④高压电源不稳定，自调系统灵敏度下降或失灵，使实际操作电压低。⑤设备有机械方面的故障，如排灰、振打等。 | 检查排灰系统是否良好、畅通。 联系检查振打装置及控制程序，消除漏风 |
| 4 | 4排灰系统故障 现象：①冲灰器内流清水。②除尘水压力低、流量小。 | ①灰斗内棚灰。②排灰电机未运行，安全销绞断或传动链条脱落。③落灰管下部堵塞。④除尘水泵故障。⑤除尘水管道阀门未达到合适开度。⑥冲灰水管道严重结垢。⑦冲灰器内喷嘴堵塞。⑧电加热器提供的气源温度过低。 | 检查排灰阀运转情况并处理故障。 疏通落灰管。 检查电加热器供热情况。 消除喷嘴缺陷。 以上故障之一无法处理者，应汇报班长，联系检修处理。 |
| 5 | 5电场开路 现象：二次电压升至30KV以上仍无电流。 | 原因：①高压隔离开关操作有误，或接触不良。②高压回路测点后有开路现象。③接地电阻高，高压回路循环不良。④整流输出高压端避雷器或放电端空间击穿损坏。⑤阻尼电阻烧坏。⑥变压器二次输出导线断线。 | 停止设备运行，检查开关位置是否正确，接触是否良好，若不正确则做好记录，汇报值班长，联系检修。 |
| 6 | 6、送电操作时，控制盘无灯光信号。 | 原因：①回路中元件接触不良。②灯泡损坏。③熔断器熔断。 | 拉开主回路开关，断开电源，联系检修人员更换或检查。 |

### 5.6.4  燃料部分

设备故障分析与处理

| 序号 | 设 备 缺 陷 | 原因分析 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 胶带机跑偏 | 接头不正； 张力过小； 落料点不正； 托辊架轴线与胶带机架中心线垂直； 滚筒轴线与胶带机架中心线不垂直。 滚筒或托辊上有粘煤。 | 重新胶接； 调整拉紧装置及配重； 调整落料挡煤板角度； 调整托辊架； 调整滚筒； 清理粘煤。 |
|  | 胶带机带速变慢 | 胶带机张力不足； 驱动装置故障； 上煤量过大； 机械阻力过大； 传动滚筒衬胶损坏； 落煤管积煤； 有异物卡住胶带； 偶合器油量不适； 驱动滚筒表面或皮带背面有水、油等。 | 调整拉紧装置及配重； 检查电动机及减速器； 调整上煤量； 检查托辊运转情况； 检查、处理胶面； 清理落煤积煤； 清理异物； 检查液力偶合器； 保持皮带空载运行，待皮带干燥或清理水、油渍。 |
|  | 偶合器温度升高，转速低或喷油 | 液力偶合器内缺油； 受载侧机械过载。 | 加油至标准位； 检查受载侧。 |
|  | 液力偶合器易熔塞经常熔化 | 1）充液量太少； 2）偶合器漏油。 | 1）按规定充液； 2）更换密封、拧紧螺栓。 |
|  | 液力偶合器达不到额定转速 | 1）电动机故障或连接不正确； 2）工作机卡死； 3）充液过多或过少； 4）偶合器漏油。 | 1）检查电动机的电流速度和消耗的功率； 2）检查工作机； 3）检查充液量，调整； 4）更换密封、拧紧螺栓。 |
|  | 胶带机撒煤严重 | 1）导料槽裙板胶皮磨损或松； 2）落煤筒堵塞； 3）煤流过大，煤溢出； 4）清扫器损坏或失灵。 | 1）更换胶皮或紧固螺栓； 2）清理落煤筒； 3）减少上煤量； 4）清扫器调整或更换。 |
|  | 斗轮机啃轨 | 1）两主动轮直径不相等，大车线速度不等； 2）结构变形； 3）轨道安装误差大； 4）轨道顶面有浊污或冰霜。 | 1）更换车轮； 2）修正变形； 3）调整轨道，使其跨度、直线度、标高等符合要求； 4）清除浊污或冰霜。 |
|  | 滚动轴承温度高 | 缺少润滑油或安装不良； 轴承中有油污。 | 检查润滑油量； 清洗轴承后注入新油。 |
|  | 电动机振动大 | 电动机轴与减速器轴之间不同心； 轴承磨损； 转子变形。 | 重新找正； 修理或更换； 检查并修整转子。 |
|  | 斗轮机夹轨器不能完全打开或停机后夹钳夹不住 | 1）各铰接部位润滑不良或被异物卡住； 2）电磁阀堵塞或线圈损坏； 3）夹轨器夹钳和轨道中心不正。 | 1）清除杂物，铰接润滑； 2）电磁阀清洗和更换线圈； 3）找正。 |
|  | 斗轮机行走过载 | 1）行走车轮被异物卡住； 2）行走轮轴承损坏； 3）行走减速器损坏； 4）行走制动器未打开。 | 1）清理异物； 2）更换行走轮轴承； 3）减速器修理； 4）制动器检查、修理。 |
|  | 轮斗回转过载 | 1）回转时吃煤太深； 2）回转制动器未完全打开； 3）联轴器中心不正； 4）回转减速器损坏； 5）回转轴承损坏； 6）小齿轮和大齿轮中心不正。 | 1）调整吃煤量； 2）检查、修理制动器； 3）重新找正； 4）检修减速器； 5）检修、更换轴承 6）重新调整、找正。 |
|  | 减速器整体振动且有异常声响 | 1）齿轮轮齿磨损严重，接触不均匀； 2）联轴器中心不正； 3）减速器轴承损坏； 4）减速器底脚螺栓松动。 | 1）齿轮更换； 2）重新找中心； 3）更换轴承； 4）底脚螺栓紧固。 |
|  | 碎煤机振动大 | 锤环折断失去平衡； 轴承损坏； 联轴器安装超差； 给料不均匀。 | 按规定重新选装； 更换新轴承； 调整联轴器； 调整给料装置。 |
|  | 碎煤机室内产生敲击声 | 不易碎的异物进入； 碎煤板、筛板的螺栓松动 环锤磨损过大。 | 清除异物； 紧固螺栓； 更换新环锤。 |
|  | 碎煤机排料料度明显增大 | 筛板与环锤间隙过大； 筛板孔有折断处； 环锺磨损过大。 | 重新调整； 更换筛板； 更换新环锤。 |
|  | 碎煤机轴承温度超过90℃，HSQ型与HSZ温度超过60℃。 | 轴承组装在主轴上，后间隙过小而损坏； 润滑油脂污秽； 润滑油不足。 | 更换大游隙轴承； 换新油（脂），清洗轴承； 堵加油脂。 |
|  | 碎煤机启动后转动缓慢或堵转 | 机内有杂物卡死； 煤堵塞破碎室。 | 停机，清理杂物； 停机，清除堵塞。 |
|  | 减速器振动大 | 减速器底脚螺栓松动； 滚轴轴承座松动； 滚轴轴承损坏。 | 检查紧固底脚螺栓； 紧固轴承座； 更换轴承。 |

### 5.6.5   电气部分

5.6.5.1  电动机

| 序号 | 设备缺陷 | 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机轴承温度高 | 1）油脂过多或过少，油质不好，有杂质。 2）轴承与轴颈或端盖配合过紧或过松。 3）轴承盖内孔偏心，与轴相擦。 4）端盖或轴承盖未装平。 5）电动机与负载间的联轴器未校正。 6）轴承本身间隙过大或过小。 7）轴弯曲。 | 1）轴承加油为其容积的1/3-2/3。换上合格油脂。 2）过松可用粘结剂修复，过紧应车磨轴颈或端盖内孔。 3）修理轴承盖，消除擦点。 4）重新装配。 5）重新校正联轴器。 6）换新轴承。 7）校直轴或换转子。 |
| 2 | 设备的控制回路中指示灯不亮 | 1）.指示灯坏,控制保险熔断 2）. 辅助接点接触不良 3）. 跳或合闸线圈烧毁 4）. 控制回路中有断线。 | 1）.检查指示灯是否良好 2）. 检查辅助接点是否接触良好,并处理。 3）.检查跳合闸线圈是否良好 4）.检查控制回路是否有断线,并处理 |
| 3 | 电动机运行时有异常噪声 | 1）当定子与转子相擦时，会发生刺耳的“嚓嚓”声，这是轴承故障引起的。 2）电动机缺相运行，吼声特别大。开关及接触器触头一相未接通。 3）轴承严重缺油时，从轴承室能听到“骨碌、骨碌”的声音。 4）风叶碰壳或有杂物，发出撞击声。 5）笼型转子导条断裂或绕线转子绕组接头断开时，有时高时低的“嗡嗡”声，转速变慢，电流增大。 6）定子绕组首末端接线错误，有低沉的吼声，转速下降。 7）定子槽楔松动或断裂，能够听到“咝咝”的声音。 | 1）检查轴承，对损坏者进行更新，如果轴承未坏，而发现轴承走内圈或外圈，可镶套或更换轴承与端盖。 2）断电再合闸，看是否能再正常启动。如果不能启动，则可能有一相熔丝断路。 3）清洗轴承，加新油。 4）校正风叶，清除风叶周围的杂物。 5）对笼型转子导条或绕线转子绕组接头进行检查、处理。 6）校正定子绕组首末端接线。 7）更换松动、断裂的定子槽楔。 |
| 4 | 电动机有不正常的振动和响声 | 1）轴承间隙过大，轴弯曲，转子不平衡。 2）铁芯变形或松动，气隙不均匀。 3）联轴器(皮带轮)中心未校正。 4）风扇不平衡。 5）机壳或基础强度不够，地脚螺丝松动。 6）鼠笼型转子开焊断路，定子绕组故障。 | 1）检修或换轴承，校直轴，校正转子动平衡。 2）校正重叠铁芯或加固铁芯，调整气隙使之均匀。 3）重新校正。 4）检修风扇，校正平衡。 5）加固，紧固地脚螺丝。 6）检修转子绕组和定子绕组。 |
| 5 | 电动机外壳带电 | 1）外壳接地不良或接地电阻太大。 2）定子两端的槽口绝缘损坏。 3）嵌线时导线绝缘有损坏。 4）紧挨机壳处端部损坏。 | 1）按规程要求解决。 2）用绝缘材料衬好，再涂漆。 3）拆开故障线圈，处理绝缘。 4）处理端部绝缘，在端部与机壳间垫一层绝缘。 |
| 6 | 电源接通后，电动机不转，然后熔丝绕断 | 1）缺一相电源，或定子绕组一接反。 2）定子绕组相间短路。 3）定子绕组接地。 4）定子绕组接线错误。 5）熔丝截面过小。 6）电源线短路或接地。 | 1）检查隔离开关是否一相未合好，或电源一相断线，消除反接故障。 2）查出短路点，并修复。 3）消除接地。 4）查出误接，改正之。 5）换较粗的熔丝。 6）重换电源线。 |

5.6.5.2 变压器

| 序号 | 设备缺陷 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器假油位（变压器假油位，即变压器油枕油位计指示过高（或过低）。 | 密封式油枕在注油过程中，如果储油柜中空气没有排净，则在运行中，当油温变化时，储油柜中空气体积的变化量大于同容量油的变化量，致使油位计出现假油位（过高或过低）。 | 出现此故障，可以待变压器停电时，将储油柜通向变压器的阀门关闭，按储油柜注油方法对储油柜重新注油排气。 |
| 2 | 变压器本体渗漏油，即零件（或部件）之间渗漏。 | 一.软连接渗漏。 1）密封胶垫（条）的材质不良，老化龟裂，失去弹性。 2）装配工艺不符合要求。 （a）对密封胶垫（条）过于压紧，超过了密封材料的弹性极限，使其产生永久变形，失去密封作用。 （b）密封面不清洁或凹凸不平，导致密封不严。 二.硬连接渗漏。 1）焊接缺陷。 2）钢板有砂眼、法兰变形、接触面粗糟等原因 | （1）更换老化、变形严重面失去弹性的密封橡胶胶垫。 （2）清扫、整修接触面，使其平滑。 （3）用电焊机补焊砂眼。 （4）用堵漏胶填堵渗漏点。 （5）复紧受力不均的紧固螺栓。 （6）更换有缺陷的连接构件。 |

5.6.5.3  继电保护设备:

| 序号 | 设备缺陷 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路保护拒动 | 保护定值整定过大. 方向继电器故障 二次回路故障 | 将保护重新校定. 检查继电器接线及机械部分. 二次回路检查 |
| 2 | 线路保护出口继电器接点烧毁 | 1.控制电压异常 2.机械部分故障 3.二次回路故障 | 1.检查二次回路有无故障. 2.检查机械有无卡涩. 3.测量跳闸线圈电压是否过低. |
| 3 | 控制回路故障合不上,指示灯不亮 | 灯泡损坏. 开关接触不良 控制或合闸动力保险熔断 小车插件未插好 合闸线圈烧毁或掉线 | 测灯泡电压,若有则更换灯泡. 检查线圈接线,测量线圈值. 检查并更换损坏保险. 检查小车插件接触是否良好. 检查控制开关. |
| 4 | 机-电指挥信号保持不住 | 1.接线松脱. 2.线圈烧毁. | 1.接线检查. 2.测量线圈电压有无,来判断线圈是否烧毁.并更换损坏线圈. |

### 5.6.6 热工部分

| 序号 | 设备缺陷 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就地热电偶、热电阻常 见故障 | 1、就地设备接线松动 2、就地接线盒接线松动 3、就地设备接线短路 4、就地接线盒接线短路 5、温度元件短路或元件 已损坏 6、温度元件断路 | 测量温度元件阻值 2、检查就地接线 3、检查接线盒接线 4、更换温度元件 |
| 2 | 就地压力表指示不准 | 1、表管堵塞 2、安装在压力波动较大 的地方，没有加装阻尼 器，容易造成仪表损坏。 | 1、定期吹扫表管 2、增加阻尼器 |
| 3 | 开关式气动门常见故障 | 反馈开关一般只有对角的两 个螺丝固定，而气动门开关的力量较大，时间一长易造成开关移位。 2、气源管含油、水 | 紧固反馈开关 气源过滤装置定期 清扫 |
| 4 | 电磁阀不动作 | 1、有灰进入气源管路造成电磁阀失灵； 2、检查阀体能否正常动作； 3、检查操作时电磁阀线圈能否带电 4、检查电磁阀线圈是否烧坏 | 1、清扫电磁阀 2、吹扫管路 3、定期检查阀体动作情况； 4、定期检查控制柜内的继电器及接线 |
| 5 | 1、执行机构不能动 | 1、失电； 2、失信号（LED3亮）； 3、伺服放大器的死区太宽； 4、接线不正确； 5、伺服放大器故障； 6、DIP开关设置错误； 7、分相电容损坏； | 1、检查电源； 2、检查指令信号（>3.8mA）； 3、调整伺服放大器； 4、改正接线； 5、更换放大器； 6、重新设置； 7、更换分相电容 |
|  | 2、电机只能单方向动作 | 1、马达掉相或电位器失去控制； 2、伺服放大器单项输出； 3、限位开关开路； 4、执行机构过力矩 | 1、倒换电位器引线或固定电位器； 2、更换伺服放大器； 3、检查限位开关及过力矩条件 |
|  | 3、LED停留在零点及附近 | 1、死区太小； 2、指令信号干扰太大 | 1、调整死区； 2、采取屏蔽措施 |
|  | 4、指令信号响应不好 | 1、伺服放大器死区太宽 2、伺服放大器损坏； 3、信号干扰大 | 1、减小死区 2、更换放大器； 3、做好屏蔽 |
|  | 5、其它 | 1、试点由于位置开关机械部分进灰，造成开关卡涩，无法正确动作。 2、由于机械卡，电动门开关不到位 3、各可动部分，机械连接处有晃动现象。 | 1、检查、清扫开关，检查开关动作是否良好，是否进灰。 2、紧固各可动部分，机械连接处螺栓 |
| 6 | 当工况压力超过设定值时PCV阀门不动作 | 1、压力开关接点故障； 2、压缩空气管路堵塞； 3、电磁阀线圈损坏； 4、失电； 5、控制站的选择开关损坏； 6、控制器中的压力开关故障 | 1、检查压力开关接点位置是否正确； 2、确保压缩空气送到电磁阀； 3、检查线圈； 4、检查电压； 5、检查连线； 6、更换压力开关 |
| 7 | 当工况压力超过设定值时PCV阀门不动作 | 1、继电器有故障； 2、端子或接线故障 | 1、更换继电器； 2、检查端子和接线 |
| 8 | 当控制站的选择开关在手动位时，PCV阀门不关；当控制站的选择开关在手动位时，PCV阀门不开或在自动位时PCV阀门不关 | 1、压缩空气未送到电磁阀； 2、电磁阀线圈损坏； 3、限位开关故障； 4、控制选择开关或控制器中压力开关故障； 5、失电； 6、接线或端子故障 | 1、检查压缩空气管路和阀门； 2、更换线圈； 3、更换开关； 4、更换开关； 5、检查电源； 6、检查接线和端子的连接 |

5.6.7中央空调故障与修理

| 序 | 故障 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 压缩机不起动或起动后立即停止 | 1,电源没有电、未接上，断线或熔丝烧断 2,电磁开关跳脱后未复位 3,温度开关未调整好 4,压力继电器未调整好 5,油压差继电器的加热装置未冷却或复位按钮未按 6,水冷凝器水阀未开 7,压缩机排气阀门未开 8,电动机断路 9,电动机缺相 10,电动机配用功率不够 11降压起动器降压太多 12,压缩机故障如卡住等 | 1,查找电源 2,开关复位 3, 调整温度开关 4, 调整压力继电器 5,待继电器冷却后复位 6,打开水阀门 7,打开排气阀门 8,修复电机或更换 9查找电源排出缺相 10更换电动机 11更换起动器 12,查找压缩机消除卡涩 |
|  | 压缩机正常运转突然停机 | 1,吸气压力过低导致压力继电器动作 2,排气压力过高导致压力继电器动作 3,油压不够而导致油压继电器动作 4,压缩机功率消耗超过电动机负载,热继电器脱扣 5,温度控制器误动作造成突然停车 | 1调整吸气致额定压力 2，调整排气致额定压力 3，检查油系统补充润滑油 4，排出压缩机过载 5核对无其它重新运行 |
|  | 压缩机有敲击声,声响由气缸部分来 | 1余隙过小，活塞撞击阀板 2活塞销与连杆小头的间隙因磨损而增大 3阀片断裂落入气缸或阀螺钉松脱、断裂而落入气缸内 4压缩机奔油而产生液击 5液体制冷剂大量被吸入而产生液体击 | 1调整适当的间隙 2，更换或或调整间隙 3，清除阀片或紧固螺钉 4，排出液体制冷剂 |
|  | 压缩机有敲击声，从曲轴箱传来 | 1连杆大头轴瓦与曲轴的间隙因磨损而增大 2主轴承间隙因磨损而增大 3连杆螺栓的螺母松脱 | 调整间隙换轴瓦 换主轴承 紧固螺栓 |
|  | 其它方面来的压缩机异常声 | 1飞轮的键槽与键间异常声 2皮带太松，或联轴节弹性圈磨损 3压缩机，电动机或压缩机组的底脚螺栓松脱 | 调整用合适的键 调整皮带、更换弹性圈 紧固底脚螺栓 |
|  | 排气压力过高 | 1系统中有空气 2水冷凝器的水阀未打开或水量不够； 3风冷凝器的未打开或风量太小 4水量调节阀未开启 5水冷凝器的污垢积得太多 6制冷剂加入得太多 7压缩机排气阀未开足 8排气管道不畅通 9制冷剂不足 | 排出系统中的空气 打开水阀调整水冷 打开风机调整风量 开启水量调节阀 清理污垢提高冷却效果 调整制冷剂加入量 开足排气阀 通畅排气管道 补充制冷剂加入量 |
|  | 排气压力过低 | 1制冷剂不足 2排气阀片泄露 3冷却水温太低或冷却水量过大 4由于吸气压力过低而导致冷凝压力过低 | 1补充制冷剂加入量 2更换调整排气阀片 3调整合适的冷却量 4，提高压缩机吸气压力 |
|  | 吸气压力过高 | 1膨胀阀开得过大 2吸气阀片断或有泄露 3系统有空气 4制冷剂加入过多 | 调整膨胀阀开度 更换吸气阀片 排出系统中空气 调整制冷剂加入量 |
|  | 吸气压力过低 | 1膨胀阀关得过小或膨胀阀冰堵、脏堵 2吸气阀未开足 3吸气管道不畅或蒸发管道中几路不通 4电磁阀未开启 5过滤器堵塞 6蒸发器结霜过厚 7系统中制冷剂不足 8空调箱的滤尘器积尘太厚 | 清理调整膨胀阀 开足吸气阀 通畅吸气、蒸发管道 开启电磁阀 清洗过滤器 清除蒸发器结霜 补充制冷剂加入量 清理滤尘器积尘 |
|  | 油泵没有压力 | 1油压表损坏 2油压表接管堵塞 3油泵内有空气， 4油泵传动件损坏。 | 更换油压表 通畅油压表管 应注油灌泵排气 检修油泵及传动部件 |
|  | 油泵压力过高 | 1油泵表损坏失灵 2油泵排气管道堵塞 3油泵压力调节阀关得过小 | 校正油泵表 通畅油泵排气管道 调整压力调节阀 |
|  | 油泵压力过低 | 1曲轴箱中油量过少 2吸入管道受阻或过滤器堵塞 3油泵压力调节阀开得过大 4曲轴箱油中有氟利昂制冷剂（视油镜中看到泡沫状） | 1补充曲轴箱中油量 2，清洗过滤器通畅吸入管道 3调整油泵压力调节阀 4，更换润滑油 |
|  | 膨胀阀进口管上结霜 | 1进口管堵塞 2进口管处过滤器堵塞 | 1通畅进口管 2，清洗过滤器 |
|  | 膨胀阀有“咝咝”声 | 1系统制冷剂不足 2液体无过冷，液管阻力过大，使液体进入阀前产生“闪气” | 补充系统制冷剂 调整液体排气闪气 |
|  | 膨胀阀关不上 | 1膨胀阀损坏 2感温包位置不正确 3膨胀阀顶针过长 | 更换膨胀阀 改装感温包位置 调整膨胀阀顶针 |
|  | 压力继电器触点不能闭合或断不开 | 1触头被烧损或有污物 2杠杆系统发生故障 3由于过载，波纹管损坏 4电路导线断 5压力继电器的低压断不开，低压波纹管损坏 6压力继电器的高压断不开，低压波纹管损坏 | 检查更换触头 调整杠杆系统 检查更换波纹管 检查修复电气回路 检查修复或更换继电器、波纹管 检查修复或更换继电器、波纹管 |
|  | 压缩机曲轴箱温度过高 | 1压缩机吸气温度过高 2由于断油而引起各运动件的严重磨损 3压缩机曲轴箱与吸入腔之间的回油孔堵塞 | 调整吸气温度 保证油位减少机械磨损 通畅吸入腔回路 |
|  | 压缩机曲轴箱温度过低 | 压缩机吸入大量制冷剂有可能导致压缩机液击。 | 应关小膨胀阀排出制冷剂 |
|  | 压缩机气缸温度过高 | 1排气阀片断裂 2阀板的石棉橡胶垫片高低层被打穿。 | 更换排气阀片 更换石棉橡胶垫片 |
|  | 压缩机气缸盖温度过低 | 1吸气阀片断裂 2能量调节装置未起作用，阀片未正常工作。 | 更换吸气阀片 调整能量调节装置 |

5.6.8活塞式冷水机组的故障与处理

| 序 | 故障 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 压缩机不运转 | 电源没电、熔丝熔断、三相电缺相或不平衡、压力继电器运作 | 检查电源、换熔丝、排除缺相或不平衡、检查压力表并修复继电器 |
|  | 压缩机起动后又停止 | 起动补偿器接线错误或电动机接法错误 | 检查线路或改装电路 |
|  | 压缩机开、停频繁 | 1、冷系统压力不正常 2、压力继电器调整不当 3、制冷系统压力太低 | 检查高压，使压力重新调整正常 检查调整压力继电器 是否漏氟或堵塞 |
|  | 压缩机不停机 | １、冷剂不足或泄漏 2、温度控制器压力继电器电磁阀失灵 | 检漏、补足制冷剂 检查后修复或更换 |
|  | 压缩机不运转（机械原因）或起动后停机 | 卡住或抱轴； 油压不正常使油压继电器动作 压缩机的截止阀、冷却水阀、出液阀等未打开 温度控制调整不当 电磁阀故障 | 1打开机盖检查，修理 2检查油路和供油情况 3检查并使阀打开 4重新调整 5检查并修复 |
|  | 压缩机起动时无油压 | 1油泵传动件失灵 2油泵进油口堵塞 3油压表失灵 4油泵限制器不灵 | 1拆开修复 2去除污物 3更换油压表 4拆下油泵盖检修销子、加油 |
|  | 汽缸有敲击声 | 1活塞顶部与排气阀相撞 2阀片破损 3活塞及活塞环卡住 4活塞环磨损 5液击 6阀的弹簧压力不够 7阀的螺钉松动 8冷冻油过多或不纯 9有异物落入 | 1加大间隙 2更换 3加润滑油或取出检修 4更换 5查明原因并排除 6加大弹力 7紧固 8清洗气缸、换油 9检查并取出 |
|  | 气缸磨损 | 1气缸与活塞间隙过小 2气缸内落入异物 3冷冻油内有杂质 4冷冻油不纯，型号不对 5温度不正常 6活塞环间隙或锁口尺寸不对 | 1按规定重新调整 2检查后取出 3更换 4更换 5不可过热、过湿 6调整 |
|  | 曲轴箱内有杂音 | 1间隙过大 2配合松驰 3螺栓松动或开口销折断 4轴承润滑不良 | 1检查连杆大小头轴瓦与曲柄之间、曲轴与主轴承之间的间隙，并重新调整 2检查飞轮与轴或键之间的配合，重新调整或修理 3将松动部分紧固，更换开口销 4加大油量或排除油路故障。 |
|  | 轴封漏油 | 1耐油橡胶圈损坏 2接触面损坏 | 1更换 2修复或更换 |
|  | 轴封漏气 | 1缺油或进油管堵塞 2轴封密封不良 | 1加油，排除油路堵塞 2更换 |
|  | 油压压力继电器使压缩机起动后又停止 | 油压不正常或缺油 | 调整油压，加油。检查回路去除堵塞 |
|  | 油压过低 | 1油量不足 2调节失灵 3油过滤网堵塞 4进油口堵塞 5真空条件下运转 6油泵磨损 | 1补充油 2检查调整油压调节阀 3拆下清洗 4去除堵塞物 5检查后调整 6修复或更换 |
|  | 油压很快下降 | 1吸油过滤网堵塞 2油量不足 3漏油 4曲轴箱的油混有液态制冷剂 5（起泡）油泵吸入有泡沫的油 | 1拆下清洗 2补足 3检查后补漏 4抽出制冷剂 5换油 |
|  | 油压过高 | 1油压调节不当 2加油过量 3油管堵塞 4油压表不准 | 1重新调整（放松弹簧） 2放油 3检查清洗 4更换 |
|  | 油温过高 | 1排气温度过高 2油冷却不好 3压缩机压差大 4装配间隙过小 | 1排除压力升高原因 2加大冷却水量 3调整工况 4重新调整 |
|  | 电动机过热 | 1电压低，造成电流大 2冷冻油不足，润滑不良 3超载运转 4制冷剂内混有空气 5电动机绕组绝缘破损 | 1检查原因 2加油 3不可超载 4排空气 5检查并更换电动机 |
|  | 排气温度过高 | 1排气阀片、垫片破损串气 2吸气过热度大 3气缸冷却不好 4分离器出液体口太小 5负荷大 | 1检查后更换 2增加过液量 3增加冷却水量 4更换大口径出液管 5减少负荷 |
|  | 排气温度过低 | 1回液（压缩机吸入液体） 2膨胀阀供液太多 3冷负荷不足 | 1减少吸气阀开度 2调整，使回气热在5~10度 3调整 |
|  | 吸气温度过高 | 1制冷剂不足或泄露 2蒸发器内制冷剂不足 3膨胀阀开度过小 | 1检漏，补足制冷剂 2调整供液量 3加大开度，使吸气温度比蒸发温度高5~10度。 |
|  | 吸气压力过高 | 1制冷剂过量 2热负荷过大 3膨胀阀开度不当 4感温包安装不牢 5压缩机排量减少 6油分离器回油失灵 | 1放出多余制冷剂 2调整负荷 3调整适当 4重新包扎 5检查阀片，修复或手动回油 |
|  | 吸气压力过低 | 1有堵塞 2制冷剂不足 3润滑油太多 4蒸发器脏堵 5 膨胀阀开度太小 6膨胀阀有堵塞 7感温包泄漏 8供液管上的阀门、出液阀开度不够 9电磁阀故障 10液管堵塞 11过滤器堵塞 | 1去除系统内的杂物 2补足 3放出一部分 4清洗去污 5调整 6检查清洗 7更换 8开足 9检修并更换 10清除 11拆下清洗 |
|  | 排气压力过低 | 1冷凝器的冷却过强 2制冷剂不足或有泄露 3压缩机排气阀漏气 4能量调节不当 | 1减少冷却水量 2检漏、补充制冷剂 3检修或更换 4检修 |

# 6 维护文件包典例

## 6.1 汽机

| 天津蓝巢电力检 修公司运行维护 | 维 护 文 件 包 | 封面 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：云南红河电厂*号机组*级作业 设备名称：闭式水泵 处理日期：****年**月**日 责任单位：******************** 责任单位负责人： 业主QC 检修QC 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 姓 名 日 期 姓 名 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |

| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 维护文件包清单 | 页：1/19 版次：1 |
| --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 序号 | 名 称 | 页 数 | 备 注 |
| □1 | 工作任务单 | 1 |  |
| □2 | 技术记录卡清单 | 1 |  |
| □3 | 设备维护程序 | 6 |  |
| □4 | 设备维护程序图 | 1 |  |
| □5 | 风险评估 | 1 |  |
| □6 | 技术记录卡 | 2 |  |
| □7 | 维护报告 | 1 |  |
| □8 | 设备试运行单 | 1 |  |
| □9 | 附件1：异常项／不符合项 | 1 |  |
| □10 | 附件2：让步接收报告 | 1 |  |
| □11 | 附件3：经验反馈单 | 1 |  |
| 备注： |
| 维护项目部 |  | 作业负责人 |  |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 工 作 任 务 单 | 页：2/19 版次：1 |
| 设 备 名 称 | 闭式水泵振动超标维修 | 设备代码 |  |
| 专业类别 | □汽机 □锅炉 □电气 □热控 □燃料 □其它 | 任务单号 |  |
| 任务类型 | □检修 □更改工程 □试验 | 优先级 | □紧急 □一般 |
| 故障现象和处理目的：消除水泵超标振动和异音，使泵的轴振在规定范围内，保证设备正常运行。 |
| 故障原因分析确定 | 故障消除方法 |
| 认为可能的原因请在“□”内选择划“v”号 | 认为需要采取的方法请在“□”内选择划“v”号 |
| □转子不平衡，联轴器不对中、松动 | □重新找平衡对中心 |
| □泵轴弯曲 | □直轴或换轴 |
| □轴承损坏 | □检修更换 |
| □基础不稳固，地脚螺栓松动 | □加固基础、坚固地脚螺栓 |
| □管道支架不牢固 | □加固管道支架 |
| □ 泵汽蚀严重 | □更换叶片 |
| □转动部件松动摩损 | □检修或更换破损部件 |
| □动静部件磨擦 | □调整动静部件间隙 |
| 安全要求： □工作票 □动火工作票 □联系运行值班人员 □工作票编号： □动火工作票编号： |
| 计划开工 时间 | 年 月 日 时 分 | 计划完工时间 | 年 月 日 时 分 |
| 检修单位 |  | 作业负责人 |  | 接受时间 | 月 日 |
| 作业人员姓名: |

| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 技术记录卡清单 | 页：3/19 版次：1 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 闭式水泵维修 | 设备代码 |  |
| 序号 | 名 称 | 编 号 | 备 注 |
| □1 | 测量轴承与轴间隙 S1 | 【CL】1 |  |
| □2 | 测量轴承与轴承室体间隙 S2 | 【CL】2 |  |
| □3 | 测量叶轮口环与密封环间隙 S3 | 【CL】3 |  |
| □4 | 测量叶轮与轴间隙 S4 | 【CL】4 |  |
| □5 | 测量叶轮口环处晃度 S5 | 【CL】5 |  |
| □6 | 测量轴弯曲度 H1 | 【ZF2】1 |  |
| □7 | 测量对轮中心 H2 | 【ZF2】2 |  |
| □8 |  |  |  |
| □9 |  |  |  |
| □10 |  |  |  |
| □11 |  |  |  |
| □12 |  |  |  |
| □13 |  |  |  |
| □14 |  |  |  |
| □15 |  |  |  |
| □16 |  |  |  |
| □17 |  |  |  |
| 检修单位 |  | 作业负责人 |  | 检修性质 |  |
| 检修验收人 |  | 生产技术部门 |  | 检修日期 |  |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 设 备 维 护 程 序 | 页：4/19 版次：1 |
| 设 备 名 称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 供货商产品型号 | 适用于该规程的设备 | 设备位置 |
|  | 闭式水泵 |  |
| 停工待检点（H） | 2个 | 生效印 |
| 隐蔽点（R） | 0个 |  |
| 见证点（W） | 5个 |  |
| 1、检修项目和工时 |
| 序号 | 工作内容 | 预计工时 | 机务 | 电气 | 除灰 | 起重 | 焊工 | 机修 | 其它 |
| 1 | 解对轮螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 泵解体 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 | 各部件运至检修地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各部件测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 各部件检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 各部件组装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 泵转子就位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 泵体回装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 靠背轮找中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 工作终结 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作（作业）负责人（签字） |  | 日 期 |  |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 设备维护程序 | 页：5/19 版次：1 |
| 设备名称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 2. 风险分析 2.1泵未停电。 2.2未关闭该泵进出口隔离阀。 2.3参加检修工作人员未进行安全技术交底和安全措施交底。 2.4对设备系统不清，对设备定位不明。 |
| 3. 安全防护措施 3.1泵停运，电机停电，挂警告牌。 3.2关闭该泵进出口隔离阀。 3.3参加检修工作人员进行安全教育和技术培训，达到上岗条件。 3.4起重工作需专门从事此专业的人员担任。 |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 设备维护程序 | 页：6/19 版次：1 |
| 设备名称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 4、工器具 |
| 4.1．常用工具：使用请在“□”内选择划“v”号 |
| 工具名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| □活搬子 | 300mm |  |  |
| □管钳子 | 300mm |  |  |
| □梅花搬子 | 17—19mm |  |  |
| □梅花搬子 | 22—24mm |  |  |
| □梅花搬子 | 24—27mm |  |  |
| □手锤 | 2.5磅 |  |  |
| □专用搬子 | 85mm |  |  |
| □倒链 | 2T |  |  |
| □布剪子 |  |  |  |
| □撬棍 | 500mm |  |  |
| □铜棍 | Ф30 |  |  |
| □轴架 |  |  |  |
| □敲击扳手 | 36mm |  |  |
| □铜锤 | 10磅 |  |  |
| □大锤 | 12磅 |  |  |
| □专用捋子 |  |  |  |
| □钢丝绳扣 | 1/2″*2M |  |  |
| □钢丝绳扣 | 3/8″*2M |  |  |
| □绕线滚 |  |  |  |
| 4.2．测试仪器和仪表： 使用请在“□”内选择划“v”号 |
| 仪器仪表名称 | 型号及规格 | 数量 | 使用选择 |
| □外径千分尺 | 100—120mm |  |  |
| □外径千分尺 | 175—200mm |  |  |
| □内径百分表 | 100—250mm |  |  |
| □磁力表座 |  |  |  |
| □塞尺 | 200mm |  |  |
| □百分表 | 0-10mm |  |  |
| □游标深度尺 | 300mm |  |  |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 设备维护程序 | 页：7/19 版次：1 |
| 设备名称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 5、备件、材料 5.1．备品备件：需要更换请在“□”内选择划“v”号 |
| 设备名称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 名 称 | 编码号 | 型号、规格 | 数 量 | 备 注 |
| □轴承 |  |  |  |  |
| □叶轮 |  |  |  |  |
| □泵轴 |  |  |  |  |
| □轴套 |  |  |  |  |
| □密封环 |  |  |  |  |
| □盘根 |  |  |  |  |
| 5.2．材料： 使用请在“□”内选择划“v”号 |
| 名 称 | 编码号 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| □润滑油 |  | 汽轮机油 |  |  |
| □不锈钢片 |  | δ0.5mm |  |  |
| □铜皮 |  | δ0.1mm |  |  |
| □生料带 |  |  |  |  |
| □砂布 |  | #280 |  |  |
| □包布 |  |  |  |  |
| □松动剂 |  |  |  |  |
| □密封胶 |  | 587 |  |  |
| □瞬干胶 |  | 406 |  |  |
| □汽油 |  |  |  |  |
| □清洗剂 |  | 755 |  |  |
| □二硫化目膏 |  |  |  |  |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 设备维护程序 | 页：8/19 版次：1 |
| 设备名称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 工序 | 检修步骤及内容 | 质检 | 质量标准 |
| 根据工作需要和完成情况请在“□”内选择划“v”号 |
| 概述 | 泵的吸入口及排出口均在泵轴线下方，与轴线垂直呈水平方向，泵壳中开，检修时不需要拆卸进、出水管及电动机。 |  |  |
| 【ZB】 | 【闭式水泵拆卸准备工作】 |  | 警告：电机停电 |
| □ | 1．关闭泵进出口管路隔离阀。 |  |  |
| 【JT1】 | 【泵解体】 |  | 警告：起重工作由专业人员进行 |
| □ | 1.拆联轴器罩接合面螺栓，卸下联轴器罩 |  |  |
| □ | 2.拆电机与泵联轴器并取下双眼垫片及螺栓。 |  |  |
| □ | 3．装专用工具，检查对轮中心，并填入检修报告。 |  |  |
| 【JT2】 | 【闭式水泵泵体解体】 |  | 警告：重物搬运过程应按照措施执行 |
| □ | 1.拆下泵体接合面螺丝，并把两侧填料盖松开。 |  |  |
| □ | 2.松开轴承压盖螺栓，拆下轴承压盖。 |  |  |
| □ | 3．用顶丝把泵盖顶起2mm，然后用起吊装置吊起泵盖。 |  |  |
| □ | 4.吊出泵盖，并放在检修场地 |  |  |
| □ | 5.吊出转子。 |  |  |
| □ | 6.拆下中间联轴器。 |  |  |
| □ | 7．拆卸轴两端轴承，取出挡油圈及填料压兰。 |  |  |
| □ | 8．松卸轴端锁紧螺母。 |  |  |
| □ | 9．依次拆下水封环、盘根套、轴套、叶轮、平键。 |  |  |
| □ | 10．将拆下的零部件摆放应整齐，保存好。 |  |  |
| □ | 11．拆卸完毕后浆泵轴摆放在专用架子上。 |  |  |
| □ | 12．用塑料布将泵体盖好。 |  |  |
| 【JC】 | 【闭式水泵清理检查】 |  | 警告：重要零件应进行金属探伤 |
| □ | 1．检查填料、轴套磨损量。 |  |  |
| □ | 2．检查轴瓦、轴承。 |  |  |
| □ | 3．用汽油清理轴承及轴承室，码放整齐并用干净砂布盖好。 |  |  |
| □ | 4．用砂布清理干净所有密封面，止口，检查密封面垫片。 |  | 光洁、无贯通性沟痕 |
| □ | 5．转子零部件检查。 |  | 零件清洁，无裂纹，砂眼，汽蚀等缺陷。 |
| □ | 6．检查泵轴磨损、冲刷。 |  | 应无明显冲刷沟痕 |
| □ | 7．如发现有严重缺陷的零部件应更换。 |  | 更换的部件应无裂纹，砂眼，汽蚀等缺陷。 |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 设备维护程序 | 页：9/19 版次：1 |
| 设备名称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 工序 | 检修步骤及内容 | 质检 | 质量标准 |
| 【CL】 | 【闭式水泵测量】 |  |  |
| □ | 警告：量具检验合格 |  |  |
| □ | 轴承与轴间隙 | S1 |  |
| □ | 轴承与轴套间隙 | S2 |  |
| □ | 叶轮口环与密封环间隙 | S3 |  |
| □ | 叶轮与轴间隙 | S4 |  |
| □ | 叶轮口环处晃度 | S5 |  |
| □ | 轴弯曲度 | H1 |  |
| □ | 总窜 | H2 |  |
| □ | 对轮中心 | H3 |  |
| 【ZF1】 | 【闭式水泵装复前的准备工作】 |  |  |
| □ | 警告：动静配合面应涂以二硫化钼膏 |  |  |
| □ | 装复前，所有配合部件或接触面已清理干净，缺陷都已清除，记录完整。所有垫片等密封件均需更换，更换部件的备品备件都已准备好。所有滑动面、接触面和轴的配合部件、有运行间隙的表面、螺纹等都须涂上二硫化钼，以防卡涩和易于拆装。 |  |  |
| 【ZF2】 | 【闭式水泵泵体装复】 |  |  |
| □ | 警告： 按照检修工序组装 |  |  |
| □ | 1．把轴清理干净,放在专用架上,装上叶轮及密封环； |  |  |
| □ | 2．把轴套清理干净，与叶轮结合面加装垫片后套装在轴上； |  |  |
| □ | 3．分别组装填料定位套、水封环、轴套锁母、填料压盖； |  |  |
| □ | 4．组装轴两端轴承及轴承套，测量轴承与轴承套径向间隙，做好记录，紧固轴承端盖 ； |  |  |
| □ | 5．把转子吊入泵体内，调整叶轮轴向位置，并测量口环与密封环间隙，做好记录； |  |  |
| □ | 6．组装轴承压盖，把固螺栓； |  |  |
| □ | 7．加装填料密封，填料的切口应错开1200放入； |  |  |
| □ | 8．泵结合面加装密封垫，吊装泵体上盖，用定位销定位，固定结合面螺栓，压紧填料压盖； |  |  |
| □ | 9．组装泵联轴器； |  |  |
| □ | 10．泵与电机对轮找中心； |  | 圆≤0.04mm 面≤0.03mm |
| □ | 11．装上联轴器螺栓，装上联轴器防护罩； |  |  |
| □ | 12．做好设备认真检查和设备现场清理等工作。 |  |  |
| 【JS】 | 【闭式水泵装复工作结束】 |  |  |
| □ | 警告：油位不宜过高应保持在1/3处 |  |  |
| □ | 1.轴承室加油至正常油位。 |  |  |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 设备维修程序图 | 页：10/19 版次：1 |
| 设备名称 闭式水泵 设备代码 工序 1 2 3 4 5 6 7 8 工期 清理、检查、测量 办理工作票 泵解体 找中心 试运 泵组装 |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 风险评估 | 页：11/19 版次：1 |
| 设备名称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 工作内容 闭式水泵大修 部 门 监督人 日 期 基本工作步骤 危险潜在危险 消除或减少危险及潜在危险措施 1 拆卸结合面螺栓 大锤及扳子飞出伤人 使用合格的工具，并设立专人监护 2 泵体的起吊 跌下物件及泵体掉落 在起吊前清理泵体上的工具及使用合格的起吊工具 3 泵体的回装 身体撞伤 在回装时注意工作人员的身体不要放在泵体下 做这项工作需要的安全设备 其他安全设备 监督检查 工作票 □安全帽 □人工呼吸 □塑胶手套 □闭锁/标志牌 □电气 □安全鞋 □防护眼镜 □绝缘手套 □脚手架检查 □机械 □反光背心 □护脸设备 □焊接手套 □升降机检查 □气体 □手套（皮革） □焊接眼镜 □合格长梯 □沟渠检查 □动火 □安全绳/带 □遮拦（或路障） □ □气体测试 □狭窄场地 □灭火器 □呼吸器 □ □其他 □其他 |
| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 技术记录卡 | 页：12/19 版次1 |
| 设 备 名 称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| 轴承与轴间隙 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 轴承与轴间隙 见证点——W1 签 字 日 期 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 轴承与轴承室体间隙 见证点——W2 签 字 日 期 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 转叶轮与轴间隙 见证点——W3 签 字 日 期 叶轮口环与密封环间隙 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 转叶轮口环与密封环间隙 见证点——W4 签 字 日 期 |

| LCJX 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 技术记录卡 | 页：13/19 版次1 |
| --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 | 闭式水泵 | 设备代码 |  |
| □叶轮口环处晃度 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 转叶轮口环处晃度 见证点——W5 签 字 日 期 □轴弯曲度 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 轮轴弯曲度 停工待检点——H1 签 字 日 期 □找中心 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具 出厂编号 测 量 人 转找中心 圆≤0.03㎜ 面≤0.04㎜ 停工待检点——H2 签 字 日 期 |

| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 维 护 报 告 | 维护文件包 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 页：14/19 版次1 |
| 维护记事： 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 年 月 日 |
| 二、仪器及量具使用记录： 序号 仪器、 量具名称 精度 量程 编号 测量部位 使用人 使用 时间 1 2 3 4 5 检修QC 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 姓 名 日 期 年 月 日 年 月 日 |
| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 设备试运行单 | 维护文件包 |
|  |  | 页：15/19 版次1 |
| 试运行状况记录: 项目 时间 工作 负责人 检修 QC 业主 QC |
| 项目名称 *****电厂*号机组*级缺陷 设备名称 ***** 实际开工时间 实际竣工时间 实际工期 与计划工期比较 原因分析 实际消耗工日 与计划工日比较 原因分析 一、修后效果描述: 二、结论: 业主QC 检修QC 工 作 负 责 人 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 |

| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 异常项/不符合项 | 维护文件包 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 页：16/19 版次1 |
| 异常项/不符合项描述 工作负责人： 年 月 日 |
| 二、建议采取纠正措施 检修单位QC: 年 月 日 工作负责人： 年 月 日 |
| 三、批准 业主QC： 年 月 日 |
| 四、纠正措施的验证 业主QC 检修QC 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 姓 名 日 期 姓 名 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 让步接收报告 | 维护文件包 |
|  |  | 页：17/19 版次1 |
| 一、请求让步接收内容描述: |
| 二、请求让步接收原因: |
| 三、可能造成的后果: |
| 业主QC 检修QC 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 姓 名 日 期 姓 名 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 经 验 反 馈 单 | 作业文件包 |
|  |  | 页：18/19 版次1 |
| 事件名称 一、事件描述: 工作负责人： 年 月 日 二、建议采取措施: 检修QC： 年 月 日 工作负责人： 年 月 日 |

## 8.2 锅炉

| 天津蓝巢电力检 修公司运行维护 | 维 护 文 件 包 | 封面 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：云南红河电厂*号机组*级作业 设备名称：给煤机 处理日期：****年**月**日 责任单位：******************** 责任单位负责人： 业主QC 检修QC 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 姓 名 日 期 姓 名 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |

| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 技术记录卡清单 | 页： 版次：1 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 序号 | 名 称 | 编 号 | 备 注 |
| □1 | 称重辊及轴承检查 | R1 |  |
| □2 | 张紧滚筒及轴承检查 | R2 |  |
| □3 | 皮带驱动滚筒及轴承检查 | R3 |  |
| □4 | 驱动端联轴器螺栓缓冲垫圈检查 | R4 |  |
| □5 | 皮带检查 | W1 |  |
| □6 | 清扫链张力调整 | R5 |  |
| □7 | 驱动滚筒的V型导槽 | H1 |  |
| □8 | 每侧称重辊和两个称重跨距辊应在同一平面 | H2 |  |
| □9 | 用0.13mm塞尺检查称重辊的转动调整块锁母，保持两侧接触 | H3 |  |
| □10 | 入煤口侧裙板和皮带支撑板 检查 | W2 |  |
| 检修单位 |  | 作业负责人 |  | 检修性质 |  |
| 检修验收人 |  | 生产技术部门 |  | 检修日期 |  |

| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 设 备 维 护 程 序 | 页： 版次：1 |
| --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 供货商产品型号 | 适用于该规程的设备 | 设备位置 |
| EG2490称重式给煤机 | #1、2 炉给煤机 | #1、2炉前17米 |
| 停工待检点（H） | 3个 | 生效印 |
| 见证点（W） | 2个 |  |
| 记录点（R） | 5 个 |  |
| 1、检修项目和工时 |
| 序号 | 工作内容 | 预计工时 | 机务 | 电气 | 除灰 | 起重 | 焊工 | 机修 | 其它 |
| 1 | 打开前、后、左、右检修门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 清理给煤机内部的残留的煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 张紧臂滚筒拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 张紧指示器拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 称重辊的拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 被动滚筒的拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 张力滚筒轴承的拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 称重跨距辊轴承的拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装滚筒提升杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 驱动滚筒轴承拆卸驱动装置拆除） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作（作业）负责人（签字） |  | 日 期 |  |

| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 设 备 维 护 程 序 | 页： 版次：1 |
| --- | --- | --- |
| 1、检修项目和工时 |
| 序号 | 工作内容 | 预计工时 | 机务 | 电气 | 除灰 | 起重 | 焊工 | 机修 | 其它 |
| 11 | 皮带的拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 皮带的更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 给煤机的回装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 清扫传动装置的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 驱动滚筒的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 承重辊回装（皮带回装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 张紧滚筒的回装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 改向滚筒的回装及调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 皮带的张紧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 称重辊调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 入口煤侧裙板和皮带支撑板的安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 手动试运操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作（作业）负责人（签字） |  | 日 期 |  |

| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 设备维护程序 | 页： 版次：1 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 2. 作业条件 2.1给煤机停运，电机停电，挂警告牌。 2.2关闭进出口插板门、系统隔离、 2.3拆除仪控接线及电机线。 2.4参加检修工作人员进行安全教育和技术培训，达到上岗条件。 2.5准备好整套检修记录卡。 2.6热力工作票、动火票确认 |
| 3. 安全注意事项 3.1 给煤机停运，电机停电，挂警告牌。 3.2关闭进出口插板门、系统隔离、 3.3拆除仪控接线及电机线。 3.4参加检修工作人员进行安全教育和技术培训，达到上岗条件。 3.5起重工作需专门从事此专业的人员担任。 |

| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 设备维护程序 | 页： 版次：1 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 4、工器具 |
| 4.1．常用工具：□ |
| 工具名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| □一字螺丝刀 | 6“ | 1把 |  |
| □一字螺丝刀 | 8“ | 1把 |  |
| □手电 |  | 1把 |  |
| □铁皮油桶 |  | 1个 |  |
| □铜棒 | 粗 | 1个 |  |
| □铜棒 | 细 | 1个 |  |
| □平锉 | 细齿 | 1把 |  |
| □手锤 | 2p | 1把 |  |
| □三角锉 | 6“ | 1把 |  |
| □活络扳手 | 10“ | 2把 |  |
| □活络扳手 | 12“ | 2把 |  |
| □活络扳手 | 15“ | 1把 |  |
| □管子钳 | 300 | 1把 |  |
| □撬棍 |  | 2把 |  |
| □梅花扳手 |  | 1套 |  |
| □敲击扳手 | 46 | 1把 |  |
| □敲击扳手 | 36 | 1把 |  |
| □三角拉马 |  | 1把 |  |
| □平面刮刀 |  | 2把 |  |
| □止固锉刀 | 专用 | 1把 |  |
| □分解锉刀 | 专用 | 1把 |  |
| □千斤顶 | 10T | 1台 |  |
| □涨圈钳 | 专用 | 1套 |  |
| 大锤 | 10p | 1把 |  |
| 倒链 | 2T | 2个 |  |
| 内六角扳手 | φ4—φ12 | 1套 |  |
| 4.2．测试仪器和仪表： □ |
| 仪器仪表名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| □外径千分尺 | 25~50mm | 1个 | 检验合格 |
| □塞尺 | 200mm | 1个 |  |
| □百分表架 |  | 2个 |  |
| □百分表 | 0-10mm | 2块 |  |
| □游标卡尺 | 0～300mm | 1把 |  |
| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 设备维护程序 | 页： 版次：1 |
| 5、备件、材料 5.1．备品备件： □ |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 名 称 | 编码号 | 型号、规格 | 数 量 | 备 注 |
| □滚筒轴承 |  |  | 4个 |  |
| □轴承座 |  |  | 1对 |  |
| □联轴器螺栓 |  |  | 1套 |  |
| □皮带 |  |  | 2条 |  |
| □改向滚筒 |  |  | 1个 |  |
| □托辊 |  |  | 2个 |  |
| □密封风软管 |  |  | 12根 |  |
| □清扫链刮板 |  |  | 20片 |  |
| □盘根 |  | φ16 | 5㎏ |  |
| □胶皮 |  | δ5 mm | 2m2 |  |
| □轴承 |  | 深沟球式 | 5只 |  |
| □O型密封圈 |  |  | 10个 |  |
| 5.2．材料： □ |
| 名 称 | 编码号 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| □润滑油 |  | 机油 | 80L |  |
| □不锈钢片 |  | δ0.5mm | 1㎏ |  |
| □铜皮 |  | δ0.1mm | 1㎏ |  |
| □生料带 |  |  | 1卷 |  |
| □砂布 |  | #2 | 20张 |  |
| □包布 |  |  | 10㎏ |  |
| □白面 |  |  | 10㎏ |  |
| □松动剂 |  |  | 2瓶 |  |
| □密封胶 |  | 587 | 1瓶 |  |
| □瞬干胶 |  | 406 | 1瓶 |  |
| □煤油 |  |  | 2kg |  |
| □清洗剂 |  | 755 | 1瓶 |  |
| □二硫化目膏 |  |  | 0.5kg |  |

| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 设备维护程序 | 页： 版次：1 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 检修工序 |
| 工序 | 检修步骤及内容 | 质检 | 质量标准 |
| 概述 | EG2490称重式给煤机，是将原煤仓的煤输送至磨煤机经研磨后供锅炉燃烧 |  |  |
| 【ZB】 | 【给煤机拆卸准备工作】 |  |  |
|  | 警告：电机停电、拆线 |  |  |
|  | 1、拆除仪控接线，电机线。 |  |  |
|  | 2、关闭入口、出口挡板门 |  |  |
|  | 3、打开前、后、左、右检修门 |  |  |
| 【JT1】 | 【张紧指示器的拆卸】 |  |  |
|  | 警告：起重工作由专业人员进行 |  |  |
|  | 1、关闭挡板门时，操作要受力均匀，不得用力过猛，防止 损坏法兰轨道。 |  |  |
|  | 2、挡板门关闭要按照指示器的要求，进行调整插板的调整量。 |  |  |
|  | 3、用专用工具和防尘袋将给煤机内的残余煤粒清理干净。 |  |  |
|  | 4、在张紧臂下插入垫木，使滚筒离开皮带升高，并支撑其重量。 |  |  |
|  | 5、将张紧滚筒轴承上的润滑油管拆下并用布包好。 |  |  |
|  | 6、从驱动电机检修门侧将皮带指示器取出，并放在专用的操作台上。 |  |  |
| 【JT2】 | 【称重辊的拆卸】 |  |  |
|  | 警告：重物搬运的过程应按照措施执行 |  |  |
|  | 1、拆下安装在两侧检修门门框上固定称重辊拉杆的销轴螺栓。 |  |  |
|  | 2、拆下称重辊两端轴承座与称重传感器连接的销钉。 |  |  |
|  | 3、从侧面检修门中取出称重托辊及拉杆。 |  |  |
|  | 4、拆下的物件均放至指定的位置。 |  |  |
| 【JT3】 | 【张紧臂滚筒的拆卸】 |  |  |
|  | 警告：重物搬运的过程应按照措施执行 |  |  |
|  | 1、放松被动滚筒调整螺栓，使皮带最大限度的放松，操作时首先将一侧的螺栓拧四圈，然后将另一侧的螺栓拧八圈，继续以不超过八圈调整。不能使用自动扳手。 |  |  |
|  | .2、在张紧滚筒下插入滚筒更换弧板，用螺栓将其固定在检修门框架上。 |  |  |
| LCJX 蓝巢检修有限公司 | 设备维护程序 | 页： 版次：1 |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 检修工序 |
| 工序 | 检修步骤及内容 | 质检 | 质量标准 |
|  | 3、从张紧臂上将张力滚筒轴承座拆下，将其放在滚筒更换弧板上。 |  |  |
| 【JT4】 | 【称重跨距辊轴承的拆卸】 |  |  |
|  | 警告：重物搬运的过程应按照措施执行 |  |  |
|  | 1、 将张力滚筒从滚筒更换板上滑动移出给煤机，然后取下滚筒及更换弧板。 |  |  |
|  | 2、从给煤机的一侧拆下两个称重跨距辊的轴承座，取出仍与轴承组装在一起的辊,并检查轴承转动情况。 | R1 |  |
|  | 3、将皮带刮削器支撑住或绑住。 |  |  |
| 【JC1】 | 【驱动、张力滚筒轴承的拆卸】 |  |  |
|  | 警告：重物搬运的过程应按照措施执行 |  |  |
|  | 1、从给煤机出煤口检修门安装滚筒提升杆，并加以调整，使它在皮带驱动电机的对面一端支撑驱动滚筒的重量。 |  |  |
|  | 2、取下张力滚筒固定端的轴承盖，轴承座和轴承仍装在驱动轴上，并检查轴承转动情况。 | R2 |  |
|  | 3、将滚筒更换弧板的无凸缘端插入轴承盖的法兰口中在皮带和驱动滚筒之间推进弧板，直至无凸缘端搭在驱动侧的法兰口上，将凸缘端固定在给煤机体上。 |  |  |
|  | 4、将拆下的轴承检查内部是否损坏，设备完好无损的用汽油清洗并作好机油保护。 | R3 |  |
|  | 5、检查驱动滚筒联轴器螺栓缓冲垫圈磨损情况。 | R4 |  |
| 【JC2】 | 【皮带、被动滚筒的拆卸】 |  |  |
|  | 警告：重要零件应进行金属探伤 |  |  |
|  | 1、取下入煤口侧的裙板。 |  |  |
|  | 2、取下皮带支撑板装配的螺栓。 |  |  |
|  | 3、拆下被动滚筒张紧与上下导轨之间的固定螺栓。 |  |  |
|  | 4、用导轨延长板与张紧座上的螺栓固定在下轨道上。 |  |  |
|  | 5、从给煤机机体上拆开被动滚筒轴承润滑油脂软管。 |  |  |
|  | 6、将约1.5米的皮带从入口端检修门拉出。将被动滚筒和张紧螺栓装配一同取出，从导轨延长板上将其滑出来。取出皮带支撑板，然后取出皮带的剩余部分。检查皮带破损情况。 | W1 |  |
| LCJX 蓝巢检修有限公司 | 设备维护程序 | 页： 版次：1 |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 检修工序 |
| 工序 | 检修步骤及内容 | 质检 | 质量标准 |
|  | 7、松开张紧轮上的调整螺栓，使皮带最大限度地松弛。将一侧的拉紧螺栓最多拧动四圈，再将对面的螺丝拧动八圈。每一侧交替拧动八圈直到限位处。不允许用自动扳手。 |  |  |
|  | 8、拆皮带接缝的柔性钢索前，向拼合区域喷上渗透油剂使皮带内的钢索松动。 |  |  |
|  | 9、从皮带内拆出柔性钢索。钢索在被动向外拉的时候，另一侧作业人员在检修门端上下抖动皮带。 |  |  |
| 【ZF1】 | 【清扫装置的安装】 |  |  |
|  | 警告：按照检修标准进行 |  |  |
|  | 安装清扫装置需要一定的柔性，调整托链之间的下垂量，调 节数量为链轮到托链板之间约50mm的下垂量。 | R5 | 链轮到托链板之间约50mm的下垂量 |
| 【ZF2】 | 【驱动滚筒、承重辊、张紧滚筒、被动滚筒的回装及调整】 |  |  |
|  | 警告：按照检修工序组装 |  |  |
|  | 1、驱动滚筒联轴器与驱动轴上的半联轴器间保留有3.175mm间隙。 |  |  |
|  | 2、驱动滚筒的V型导槽的中心线必须彼此之间校正在±1.6mm以内，与给煤机两侧的机加工表面中心校正在±3.2mm以内。 | H1 | V型导槽的中心线±1.6mm 加工表面中心校正±3.2mm。 |
|  | 3、为了获得精确的称重精度，每侧称重辊和两个称重跨距应在同一平面内，其平整度误差不大于0.51mm。 | H2 | 称重辊平整度误差不大于0.51mm。 |
|  | 4、保证滚筒在水平的位置。 |  |  |
|  | 5、调整被动滚筒使其两端的滑块到导轨末端的距离保持一致。 |  |  |
| 【ZF3】 | 【皮带的张紧、称重辊调整】 |  |  |
|  | 警告：按照检修工序组装 |  |  |
|  | 1、在张紧皮带之前使皮带对准中心线，使皮带背面的V型 导轨进入所有的滚筒和辊的凹槽中。 |  |  |
|  | 2、将校准砝码挂到两个称重传感器上。 |  |  |
|  | 3、紧靠皮带的边上通过给煤机的入口端检修门插入检尺，其机加工表面放到称重跨距和称重辊上。 |  |  |
|  | 4、开始在任何一侧将0.13mm的塞尺插在三个辊子之一和检尺机加工表面之间三个位置。 | H3 | 0.13mm的塞尺 |
| LCJX 蓝巢检修有限公司 | 设备维护程序 | 页： 版次：1 |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 检修工序 |
| 工序 | 检修步骤及内容 | 质检 | 质量标准 |
|  | 5、松开锁紧螺母，转动调整块降低称重辊。 |  |  |
|  | 6、缓慢转动调整块升起称重辊，直到塞尺与检尺和称重辊两者接触，然后拧紧锁紧螺母。 |  |  |
|  | 7、用同样的方法调整给煤机的另一端。拆下检尺并卸下校重物。 |  |  |
| 【ZF4】 | 【入口煤侧裙板和皮带支撑板的安装】 |  |  |
|  | 警告：量具必须合格 |  |  |
|  | 入煤口的侧裙板应垂直安装，保持与皮带平行，不能与皮带 接触。具体数值为：增加到入口端的间隙应为6mm至 10mm出口端为10mm至13mm。 | W2 | 侧裙板至入口间隙应为6mm～ 10mm 出口端为10mm～ 13mm |
| 【JS】 | 【就地试运操作、工作终结】 |  |  |
|  | 警告：人孔门封闭前必须清点人数及工具 |  |  |
|  | 1、一条新皮带每运行15分钟就要对皮带张力纠正一次，要对皮带密切观察至少一小时。 |  |  |
|  | 2、人孔门封闭。 |  |  |
|  | 3、工作票终结。 |  |  |
| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 设备维护网络图 | 页： 版次：1 |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 工序 1 2 3 4 5 6 7 8 工期 1 1 5 3 5 1 1 1 ⑴给煤机拆卸准备工作 ⑵张紧指示器的拆卸 ⑶称重辊的拆卸 ⑷张紧臂滚筒的拆卸 ⑸称重跨距辊轴承的拆卸 ⑹驱动、被动滚筒轴承的拆卸 ⑺皮带、被动滚筒的拆卸 ⑻清扫装置的安装 ⑼驱动滚筒、称重辊、被动滚筒、的回装及调整 ⑽皮带张紧、称重辊的调整 ⑾入口煤侧裙板和皮带支撑板的安装⑿就地试运操作、工作终结 |
| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 风险评估 | 页： 版次：1 |
| 设备名称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 工作内容 给煤机大修 部 门 监督人 日 期 基本工作步骤 危险潜在危险 消除或减少危险及潜在危险措施 2 拆卸结合面螺栓 大锤及扳子飞出伤人 使用合格的工具，并设立专人监护 3 滚筒拆除 配合失控、挤手、损伤设备 在起吊时统一指挥及使用合格的起吊工具 4 机壳内部检查 粉尘迷眼、身体撞伤 清理煤粉、设人监护 5 皮带拆装 损伤皮带 文明作业、规范操作 6 传动件回装 身体撞伤设备损坏 在回装时注意工作人员的应注意统一协调 7 使用电动工具 漏电造成人身 使用合格的电动工具并带有漏电保护器及防护面罩 做这项工作需要的安全设备 其他安全设备 监督检查 工作票 □安全帽 □人工呼吸 □塑胶手套 □闭锁/标志牌 □电气 □安全鞋 □防护眼镜 □绝缘手套 □脚手架检查 □机械 □反光背心 □护脸设备 □焊接手套 □升降机检查 □气体 □手套（皮革） □焊接眼镜 □合格长梯 □沟渠检查 □动火 □安全绳/带 □遮拦（或路障） □ □气体测试 □狭窄场地 □灭火器 □呼吸器 □ □其他 □其他 |
| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 技术记录卡 | 页： 版次1 |
| 设 备 名 称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 称重辊及轴承检查 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 皮带滚筒及轴承检查 鉴正点——R1 签 字 日 期 皮带张力滚筒及轴承检查 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 皮带张力滚筒及轴承检查 鉴正点——R2 签 字 日 期 驱动滚筒及轴承检查 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 每驱动滚筒及轴承检查 鉴正点——R3 签 字 日 期 |

| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 技术记录卡 | 页： 版次1 |
| --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 驱动滚筒联轴器螺栓缓冲垫圈磨损 驱动滚筒联轴器螺栓缓冲垫圈磨损 鉴正点——R4 签 字 日 期 清扫链张力调整 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 清扫链张力调整 链轮到托链板之间约50mm的下垂量 鉴正点——R5 签 字 日 期 皮带检查 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 皮带检查 无重大滑痕 鉴正点——W1 签 字 日 期 |
| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 技术记录卡 | 页： 版次1 |
| 设 备 名 称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 入口煤侧裙板的安装 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具 出厂编号 测 量 人 入口煤侧裙板的安装 侧裙板至入口间隙应为6mm～ 10mm 出口端为10mm～ 13mm 鉴正点——W2 签 字 日 期 驱动滚筒的V型导槽的中心线 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 驱动滚筒的V型导槽的中心线 V型导槽的中心线±1.6mm 加工表面中心校正±3.2mm。 鉴正点——H1 签 字 日 期 |
| LCJX 蓝巢电力检修有限公司 | 技术记录卡 | 页： 版次1 |
| 设 备 名 称 | 给煤机 | 设备代码 |  |
| 每侧称重辊和两个称跨距应在同一平面内 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具出厂编号 测 量 人 每侧称重辊和两个称重跨距应在同一平面内 称重辊平整度误差不大于0.51mm。 鉴正点——H2 签 字 日 期 皮带检查 名 称 修前数值 修后数值 设 计 值 计量器具 出厂编号 测 量 人 0.13mm的塞尺插在三个辊子之一和检尺机加工表面之间三个位置 0.13mm的塞尺 鉴正点——H3 签 字 日 期 托滚及轴承检查 |

| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 维 护 报 告 | 作业文件包 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 页： 版次1 |
| 维护记事： 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 年 月 日 |
| 二、仪器及量具使用记录： 序号 仪器、 量具名称 精度 量程 编号 测量部位 使用人 使用 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检修QC 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 姓 名 日 期 年 月 日 年 月 日 |
| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 设备试运行单 | 作业文件包 |
|  |  | 页： 版次1 |
| 试运行状况记录: 项目 时间 工作 负责人 检修 QC 业主 QC |
| 项目名称 *****电厂*号机组*级缺陷 设备名称 ***** 实际开工时间 实际竣工时间 实际工期 与计划工期比较 原因分析 实际消耗工日 与计划工日比较 原因分析 一、修后效果描述: 二、结论: 业主QC 检修QC 工 作 负 责 人 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 |

| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 异常项/不符合项 | 作业文件包 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 附件1 |
|  |  | 页： 版次1 |
| 异常项/不符合项描述 工作负责人： 年 月 日 |
| 二、建议采取纠正措施 检修单位QC: 年 月 日 工作负责人： 年 月 日 |
| 三、批准 业主QC： 年 月 日 |
| 四、纠正措施的验证 业主QC 检修QC 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 姓 名 日 期 姓 名 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 让步接收报告 | 作业文件包 |
|  |  | 附件2 |
|  |  | 页： 版次1 |
| 一、请求让步接收内容描述: |
| 二、请求让步接收原因: |
| 三、可能造成的后果: |
| 业主QC 检修QC 工 作 负 责 人 姓 名 日 期 姓 名 日 期 姓 名 日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
| 天津蓝巢电力检修公司运行维护 | 经 验 反 馈 单 | 作业文件包 |
|  |  | 附件3 |
|  |  | 页： 版次1 |
| 事件名称 事件描述: 1．由于给煤机运行时煤中含有杂物如:木块,编织袋,粗颗粒的煤块等,容易挂住煤流整流器或卡住主动轮,需要打开检查门进行人工清理.清理结束关闭门时,没有关闭均匀,造成漏风 2.电动闸板门容易卡死或关不到位. 工作负责人： 年 月 日 建议采取措施: 关门前应清理密封条的积煤和均匀的关闭检查门. 在电动头与闸板结合处加装自清洁装置,这样传动螺杆就不会积煤. 传动轴承运行2月时进行加油维护. 定期检查变速箱运行时的温度. 每天检查皮带的运行情况 检修QC： 年 月 日 工作负责人： 年 月 日 |

# Text boxes

- 调度会安排的工作

- 设备点检、巡视发现的问题

- 业主下发的消缺任务书

- 夜间值班发现的问题

- 业主电话联系的工作

- 突发性故障、缺陷

- 其它

专业队或部门

- 队长安排工作给相关责任人

- 技术人员分析、提备品备件及材料计划、作措施和提出工作方案

- 工作负责人办理工作票

- 相关技术工人准备备品备件、工器具、材料等

1、作业人员进行维护检修作业

2、试验人员进行检修后的试验

3、如属隐蔽工程则需业主检修部和项目部生技部部长/质量工程师在场监督。

- 对检修工作进行自检

- 填写特殊过程监控记录及设备检修记录

- 填写隐蔽工程签证单

- 填写三方确认单

- 填写检修质量验收单

3

8

5

2

1

4

2

3

4

5

6

1

12

11

10

9

8

7