技术附件目录

一、项目投标说明	2

二、高、低压开关柜技术规格响应书	3

1.使用条件	3

2.适用的技术标准	4

3.采用的设计文件	5

4.高、低压开关设备规格及主要参数	5

4.1高压开关设备规格及主要参数	5

4.2低压开关设备规格及主要参数	10

4.3微机综保系统	11

4.4直流电源屏	12

三、KYN28A-12金属铠装中置式开关柜技术性能、参数的描述	13

四、直流电源屏技术方案书	24

五、主要设备材料一览表	36

六、技术偏离表	37

七、备品备件清单	38

八、供货范围清单	39

九、质量保证体系	42

十、质量承诺书	43

十一、企业生产资质、产品证书等	45

1、高、低压开关柜生产秩序与整顿合格证	45

2、质量体系认证证书	45

3、国家强制性产品认证证书	45

4、产品型号使用证书	45

5、高压产品形式实验报告	45

6、低压产品形式实验	45

十二、产品样本及企业宣传资料	46

# 一、项目投标说明

1、高压开关柜

1.1、按招标书要求，开关柜外壳、侧板等选用（南韩）敷铝锌板，采用多重折边工艺制作。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母和高强度螺栓固定连接，柜外壳防护等级为IP4X。

1.2、柜内布局合理，功能齐全，具有防止误操作断路器，防止带负荷拉手车，防止带电荷和接地开关，防止带接地开关送电和防止误入带电间隔等“五防”功能。

1.3、面板采用优质冷轧板制作，静电喷涂，防酸、防碱、耐腐蚀，颜色可按用户要求喷涂。

1.4、高压断路器室采用中置式结构形式，真空泡选用陕西宝光产品。

1.5、微机综保选用南京力导保护科技有有限公司DMR101P产品。

2、低压开关柜

2.1、低压开关柜GGD内部断路器选用上海人民“上联”产品。

2.2、接触器选用LG产品。

2.3、变频器选用ABB产品。

2.4、继电器选用欧姆龙产品。

2.5、柜体采用静电喷涂工艺，颜色可按用户要求喷涂。

2.6、控制箱、检修箱、照明箱采用δ1.2mm优质冷轧钢板制作，壳体喷塑。

2.7、封闭母线按国家相关标准，根据现场实际情况制作。

3、直流电源屏

3.1、180Ah直流电源屏蓄电池采用德国阳光免维护铅酸蓄电池。

*本投标书完全响应招标文件及图纸要求。

*************有限公司

********年*月*日

# 二、高、低压开关柜技术规格响应书

总则

本技术规格响应书是我公司为********有限公司*******配电系统编制的，适用于10KV/0.4KV配电系统的要求及相关规范，提出了配电系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术响应。

1）、本技术规格响应书满足招标技术要求 ，我方将提供符合招标技术要求和工业标准的优质产品。

2）、我方将提供满足招标文件规定所有文件。

3）、我方保证所生产的开关柜在带烧配电系统无故障连续运行时间大于20000小时。

4）、我方将根据*********的高、低压系统要求，满足供电之需求，若需方系统有所改动，我方也将满足改动后的订货技术要求。

5）、我方将按招标方所提供图纸进行制造，并且，如有改动将先和甲方联系，需经甲方同意且有设计单位的变更后再行变动。

6）、如招标方的技术规范书所使用标准如遇与我方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

## 1.使用条件

1.1 使用环境条件

1.1.1 安装地点：户内。

1.1.2 海拔高度：1000m以下

1.1.3 环境气温：-20℃～+40℃

1.1.4 年平均相对湿度：77%

1.1.5 地震裂度：按8°设防

## 2.适用的技术标准

高、低压开关设备符合以下国家和部颁标准，同时满足招标文件的技术要求。

2.1  GB1984《交流高压断路器》

2.2  GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

2.3  GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》

2.4  GB50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

2.5  GB3906-97《3-35KV交流金属封闭开关设备》

2.6  DL/T-404-97《户内交流高压开关柜订货技术条件》

2.7  DL-402《交流高压断路器订货技术条件》

2.8  DL-486《交流高压隔离开关订货技术条件》

2.9  DL/T593-96《高压开关设备的共用订货技术导则》

2.10  DL/T593《户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术条件》

2.11  GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

2.12  GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》

2.13  GB11022《高压开关设备通用技术条件》

2.14  GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

2.15  GBJ232《电气装置安装工程施工及验收规范》

2.16  DL/T620-97《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

2.17  SD334《高压带电显示装置技术条件》

2.18  IEC-298《 1KV以上52KV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》

2.19  IEC282-1《高压熔断器》

2.20  GB7251-2005《低压成套开关设备》

2.21  IEC439《低压成套开关设备和控制设备》

## 3.采用的设计文件

我方将根据贵方所供电路图报价，开关柜二次接线应以所供图纸为准。

## 4.高、低压开关设备规格及主要参数

### 4.1高压开关设备规格及主要参数

4.1.1 高压开关柜的主要技术规格

12KV开关柜使用于10KV中性点不接地系统的正常电力操作及短路故障的开断。

| 序号 | 项 目 | 规格及参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | KYN28-12 |
| 2 | 额定电压 | 12KV |
| 3 | 额定工频耐压（1min,有效值） | 42KV |
| 4 | 额定雷电冲击耐压（峰值） | 75 KV |
| 5 | 额定频率 | 50HZ |
| 6 | 主母线额定电流 | 1300A |
| 7 | 分支频定电流 | 800A |
| 8 | 3S热稳定电流（有效值） | 31.5KA |
| 9 | 额定动稳定电流（峰值） | 80KA |
| 10 | 防护等级 | 外壳为IP4X,间隔间、短路器室门 打开时为IP2X |
| 11 | 外形尺寸 | 宽度800㎜，深度1600㎜，高度2300㎜ |

4.1.2主要元器件技术参数

4.1.2.1 断路器技术参数

| 序号 | 项 目 | 规格及参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | VS1-12 陶瓷真空灭弧室 |
| 2 | 额定电压 | 12KV |
| 3 | 额定频率 | 50HZ |
| 4 | 额定工频耐压（1min,有效值） | 42KV |
| 5 | 额定雷电冲击耐压（峰值） | 75KV |
| 6 | 额定短路开断电流 | 31.5KA |
| 7 | 额定短路关合电流（峰值） | 80KA |
| 8 | 额定短时耐受电流（有效值，4S） | 31.5KA |
| 9 | 额定峰值耐受电流 | 80KA |
| 10 | 操动机构型式： | 合、分闸线圈（DC220V） |
| 11 | 触头合闸弹跳时间： | ≤2ms≤2ms(40KA) |
| 12 | 机械寿命： | 10000次 |

4.1.2.2电流互感器

| 序号 | 项 目 | 规格及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | LZZBJ9-10 |
| 2 | 最高工作电压 | 12KV |
| 3 | 二次电流 | 5A |
| 4 | 表面爬电距离 | 〉〉300mm |
| 5 | 线圈参数 | 参数按照主接线图 |

4.1.3开关柜柜体

4.1.3.1 开关柜外壳、侧板等按要求选用南韩进口敷铝锌钢板，采取多重折边工艺制作。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母和高强度的螺栓固定联接，柜外壳防护等级为IP4X；

4.1.3.2 高压开关设备主要元件都有其独立的隔室（母线室、断路器室、电缆室、继电器仪表室）。母线室、断路器室及电缆室的上方均设泄压装置，柜内各隔室防护等级为IP2X。

4.1.3.3 高压开关柜断路器室采用中置式结构形式，断路器为可抽出式，断路器小车具有互换性。断路器真空泡选用陕西宝光。

4.1.3.4 高压开关柜能保证安全地进行下述工作：正常运行、检查和维护、引出电缆的接地、引出电缆或其它设备的绝缘试验、安装后的相序校核和操作联锁。开关柜前、后下门打开后能方便地用高压验电笔进行验电。

4.1.4 开关柜的接地。

4.1.4.1 在柜内单独设接地铜排，此排能惯穿相邻各柜，并与柜体保持良好接触，此接地排供直接接地元件使用。所有正常情况下不带电的金属部分彼此间都能保持良好的接地导通状态，外壳.构架等能保证紧固连接，确保可靠接地。

4.1.4.2 高压柜接地开关有表示其分、合闸位置的可靠和便于巡视的指示装置。接地开关不会由于运行中可能出现的作用力（包括短路引起的）而引起误分或误合。

4.1.5高压开关设备的其他说明

4.1.5.1 高压开关设备内设有防止误操作的联锁装置，完全满足五防要求。

4.1.5.2高压柜断路器在试验或工作位置时，断路器才能进行合分操作，在断路器合闸后，断路器手车不能移动，防止带负荷误推拉断路器；

4.1.5.3断路器手车处于工作位置时，二次插头应被锁定，不能被拔出；

4.1.5.4接地开关处于分闸位置时，断路器手车才能从试验/断开位置移至工作位置。断路器手车处于试验/断开位置时，接地开关才能进行合闸操作，防止带电误合接地开关及接地开关处于合闸位置时关合断路器。

4.1.5.5接地开关处于分闸位置时，下门及后门都无法打开，以防止误入带电间隔；

4.1.5.6我方提供的开关柜及断路器小车应按照20年内免维护设计及制造。

4.1.5.7开关柜的安装、运输和贮存按照国家标准执行。

4.1.5.8开关柜的表面采用静电喷涂。柜体的颜色可按要求喷涂。

4.1.5.9供货范围：详见报价表。

4.1.6实验

试验满足国家以及机械部、电力部颁布的有关标准，试验不少于下列项目：

4.1.6.1实验项目

4.1.6.1.1结构检查及外观检查

4.1.6.1.2机械试验

4.1.6.1.3绝缘试验

4.1.6.1.4动热稳定试验

4.1.6.1.5断路器开断、关合能力试验

4.1.6.1.6断路器开断、关合试验

4.1.6.1.7熔断器开断能力试验

4.1.6.1.8开关柜正常运行温升试验

4.1.6.2实验要求

4.1.6.2.1结构检查及外观试验

产品及其全部零部件符合产品图纸和技术要求，零配件装配正确、完整、无生锈、腐蚀和喷涂脱落现象，带电体相间及对地距离符合制造标准规定值。

4.1.6.2.2相同回路的小车有可靠的互换性。

4.1.6.2.3机械试验及操作特性试验按GB1984有关标准规定进行，同时满足要求。断路器间如有电器连锁，操作特性中增加电器连锁回路试验，确保可靠运行。

4.1.6.2.4绝缘试验按GB311进行。

4.1.6.2.5断路器回路试验按GB3763进行，并符合产品技术要求。

4.1.6.2.6其余各项试验按GB3906及GB1984有关规定进行。

### 4.2低压开关设备规格及主要参数

4.2.1 主要技术规格

| 序号 | 项 目 | 规格及参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | GGD2 |
| 2 | 主电路绝缘水平 | 工频2500V(1分钟) |
| 3 | 额定工作电压 | 交流400V |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |
| 5 | 主母线额定电流 | 2500A |
| 6 | 分支母线额定电流 | 630 A |
| 7 | 额定短时开断电流 | 50KA |
| 8 | 额定短时耐受电流(IS) | 50KA |
| 9 | 额定峰值耐受电流 | 105KA |
| 10 | 外形尺寸H×W×D | 2200×1000×800 |

4.2.2 结构特点

4.2.2.1 GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式，柜体喷塑，构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成。，防护等级IP43，前后柜门、电器安装梁为δ2㎜冷扎优质钢板，侧封为δ1.2㎜热扎钢板制作。电器安装梁彩镀。

4.2.2.2 GGD柜体充分考虑到柜体运行中的散热问题。

4.2.2.3柜内各种电气元件的布置，应便于运行、维修人员进行检修和更换元件。

4.2.2.4控制箱、检修箱、照明箱采用δ1.2㎜冷扎优质钢板制作，壳体喷塑。

4.2.3电气元件

选用GGD型内部断路器选用上联产品、接触器选用LE产品，变频器选用ABB产品，继电器选用欧姆龙产品，电流回路导线截面不小于2.5mm2,控制回路的导线截面不得小于1.5 mm2,弱电回路导线截面不得小于0.75 mm2。

4.2.4 封闭母线

封闭母线铜排按GB7251等相关标准要求根据现场实际情况制作，与变压器连接需用软连接。

### 4.3微机综保系统

4.3.1 采样频率1600 HZ，采用RS485通讯，传输距离1200米，通讯速率19200bps;

4.3.2 采用电力行业标准通讯规约，留有足够的通讯冗余。

4.3.3 系统具有包括正、负、零序，A、C相电压，电网频率，相-线变换，角度，阻抗，差流，有功、无功功率、电能，功率因数，等测量、显示功能；

4.3.4 具有故障录波掉电保持功能，能够记录故障时间、故障类型、故障峰值、电流、电压、谐波波形等，分辨率1ms，10组以上记录；

4.3.5 具有自检功能，参数整定，操作回路、测量回路等异常监视，故障报警功能；

4.3.6 具有抗高频、静电放电、辐射电磁场、射频、快速瞬变、浪涌雷击的干扰功能；

4.3.7 硬件采用表贴工艺，四层（或以上）线路板布线；

4.3.8 系统内任意一组发生故障，均不得影响其它部分的正常工作；

4.3.9 系统采用的标准：

（1）GB14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》

（2）GB/TT15145-94《微机线路保护装置通用技术条例》

（3）DJ9-1987《电测量仪表装置设计技术条例》

（4）GB7261-92《继电器及继电保护装置基本试验方法》

（5）DL5002-1991《地区电网调度自动化设计技术规程》

（6）GB/T13729-1992《远动终端通用技术条件》

（7）GB/T13730-1992《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

（8）DL/T630-1997《交流采样远动终端通用技术条件》

（9）GB6162《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

（10） GB7450-1997）《电子设备雷击导则》

（11）GB2887-1992《计算机场地技术要求》

（12）GB/T3047《插件机箱技术要求》

### 4.4直流电源屏

180Ah直流电源屏采用德国阳光10年免维护蓄电池。充馈一体柜1台，电池柜1台，高频开关充电模块并联运行，全冗余热备用，自动均流；均充、浮充功能控制，RS485通讯功能，告警及保护功能，母线及支路绝缘检测功能，蓄电池巡检功能，电池温度补偿功能，监控装置为大屏幕汉字液晶显示。无开机浪涌。

# 三、KYN28A-12金属铠装中置式开关柜技术性能、参数的描述

一、总述

1、本公司对设备应标的高压开关柜为KYN28A-12型户内金属铠装中置式开关柜(简称中置式开关柜).

2、KYN28A-12中置式开关柜是原能源部和机械部联合推出的专利产品.它是以ABB公司GZS1中置式开关柜为蓝本,结合中国的国情进行改进而成的10KV级中压开关柜的最新产品.

3、KYN28A-12中置式开关柜为3～10KV、50HZ单母线及单母线分段系统的配电装置,用于发电厂、中小型发电机送电、电力系统二次变电站及工矿企业变电所的受电、送电、大型高压电动机的起动、控制、监测及保护等场合.

4、本描述给出了KYN28A-12中置式开关柜的主要标准、性能参数、结构特点、配套元件及材料等可考核的基本要素,可作为签订合同及验收产品的依据.

5、本描述覆盖了招标书的技术要求,未述及的以招标书的要求为准.

二、引用标准

GB  1207   电压互感器

GB  1208   电流互感器

GB  11022  高压开关设备和控制设备标准 的共用技术要求

GB  3906    3～35KV交流金属封闭开关设备

GB  50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB  311.1  高压输变电设备的绝缘配合

GB  311.6  高电压试验技术

GB  1984   交流高压断路器

GB  1985   交流高压隔离开关和接地开关

GB  763    交流高压电器在长期工作时的发热

GB  2706   交流高压电器动、热稳定试验方法

GB  3309   高压开关设备常温下的机械试验

GBJ 232    电气装置安装工程施工及验收规范

IEC 56     高压交流断路器

IEC 282    高压熔断器

IEC 129    交流隔离开关的接地开关

IEC 185    电流互感器

IEC 186    电压互感器

IEC 298    1～72.5KV的交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC 529    外壳保护等级的分类

IEC 446    用颜色鉴别绝缘导线和裸导线

IEC 73     指示灯和按钮颜色及控制开关设备

IEC 427    关于高压交流断路器合成试验的报告

IEC 518    高压开关设备和控制设备接地端尺寸标准化

IEC 99     避雷器

IEC 431    铜母排

IEC 694    高压交流开关柜和控制柜的一般要求

IEC 71     绝缘配合

IEC 517    1～35KV高压交流开关柜和控制绝缘封

IEC 632-1 高压电动机启动器

IEC 470   高压交流接触器

DL  402   交流高压断路器订货技术条件

DL  403   10 ～35KV户内高压真空开关订货技术条件

DL/T404   户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T593   高压开关设备的共用订货技术条件

DL/T539   户内交流高压开关柜和元器件凝露及污秽试验技术条件

NDGJ 8    火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定

SDGJ 17   火力发电厂厂用电设计技术规定

SD  318 	 高压开关柜闭锁装置技术条件

SDGJ14    导体和电器选择设计技术规定

SDJS      高压配电装置设计技术规定

SDJ9	    电气测量仪表装置设计技术规程

SDJ7      电力设备过电压保护设计技术规程

SD334     高压带电显示装置技术条件

三、使用环境条件

1、周围空气温度,上限+40℃,下限-10℃,最大日温差:25K.

2、海拔高度:不大于1000m.凡海拔超过1000m的地方,按JB/Z102“高压电器使用于高海拔地区的技术要求”规定处理.

3、环境相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%.

4、地震烈度不超过8度,水平加速度0.25g,垂直加速度0.15 g,安全系数大于1.67.

5、安装场所:户内

6、周围空气不受腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染.

7、无严重污秽化学腐蚀及经常性剧烈振动.

四、主要技术参数:

| 额定电压(kV) | 10 |
| --- | --- |
| 最高工作电压(kV) | 12 |
| 工频耐受电压(kV)) | 42(1min) |
| 冲击耐受电压((kV) | 75 |
| 额定频率(HZ) | 50 |
| 额定电流(A) | 630～3150 |
| 额定热稳定电流(k A 4 S) | 16～50 |
| 额定动稳定电流(k A) | 40～125 |
| 额定短路开断电流(k A) | 16～50 |
| 额定短路开合电流(k A) | 40～125 |
| 分合闸和辅助回路的额定电压( V ) | 直流24,30,48,60,110,220, 交流110,220 |
| 防护等级 | IP4X |

五、结构

1、概述

KYN28A-12中置式开关柜由柜体和中置式可抽出部件(手车)两部分组成. 柜体内部被分隔为断路器室、母线室、电缆室和继电器仪表室四个隔室. 隔室之间的防护等级IP20,外壳防护等级为IP40.其中断路器室和电缆室之间的隔板在手车移出后可抽出柜外, 电缆室的高度可增至1000㎜,故人员可进柜内检修或接线.因而开关柜可背靠背或靠墙安装,可节省配电室的面积.

2、外形尺寸:宽*深*高=800(1000)㎜*1500(1660)㎜*2300㎜

3、壳体

KYN28A-12中置式开关柜的外壳、内部结构件和隔板全部采用进口敷铝锌钢板经CNC机床加工及多重折边，用拉铆螺母和高强度螺栓连接组合而成，外形美观，机械强度好，加工精度高。由于敷铝锌钢板的自愈性，加工断面及全部平面不用进行任何涂装，即永久性抗腐蚀，特别适用于铁路、化工、电站、石化等企业使用。

4、手车（可移开部件）

4.1 可移开部件根据不同用途可分为断路器手车、电压互感器手车、计量手车和隔离手车等四种。由于柜体、导轨、手车加工精度高，同规格手车可百分之百地自由互换。

4.2 可移开部件即手车高度约为开关柜总高度的1/3，且为中置式，体积小联锁可靠，检查维修方便。底部装有蜗轮、蜗杆推进机构，操作人员可方便地摇进摇出。

4.3 手车在柜体内有实验和工作二个位置，每一位置都分别有定位装置。手车处于二个位置时，显示灯分别显示其位置。由于机械联锁可靠，只有按防误程序才能进行操作。联锁机构保证手车只有在试验位置或工作位置时断路器才能进行合闸，而断路器只有在分闸状态下，手车才能移动。

5、隔室

5.1 断路器隔室

断路器隔室位于柜体的前中部，隔室的下部两侧装有导轨，用于承载手车。隔室的后壁上装有遮闭上下静触头盒的活门。当手车从隔室和试验位置推进到工作位置的过程中，

活门靠联锁机构自动打开；当手车反方向移动时活门自动闭合。同时上下活门不联动，检修时可锁定带电侧活门，从而保证检修人员不触及带电体。当断路器室门关闭时，手车同样可以操作，通过门上观察窗可以看到手车所处位置、断路器分合闸及储能状况。

5.2 母线隔室

5.2.1母线隔室位于柜体后部上方。高压母线排符合IEC694且母线全绝缘，包括接头部分，采用高压绝缘支架，全封闭在高压开关柜的母线室内，用可拆装的隔离挡板挡住母线室，防止误入。

5.2.2 母线排是刚性硬拉高导电的电解铜，其截面能满足连续的负荷电流，并能承受在短路电流条件下力的冲击，符合IEC431的有关标准，母排接点确保有效的导电和牢固的连接，联接处防腐。母线标明相别的颜色：A 、B 、C相分别为黄、绿、红色。

5.2.3 支撑母排的绝缘子能满足机械及电气要求。通常母线外部均用热塑套管覆盖，静触头座采用不饱和聚脂树脂材料绝缘保护。开关柜联拼时贯穿主母线呈品字形或一字形排列并用绝缘套管固定，当开关柜内部出现故障电弧时可阻止蔓延到邻柜。

5.3 电缆隔室

5.3.1电缆隔室位于柜体下部。电流互感器和接地开关装于该室的后壁，避雷器安装于该室的底部。电缆在开关柜后部连接，其接点高于地坪≥700㎜，便于电缆终端盒的安装。电缆底部进线处采用金属板绝缘，当电缆进入开关柜的基础时，满足IEC的防护标准。

5.3.2 进出开关柜的电缆每相可并接1～3根单芯电缆，特殊情况下每相可并接6根单芯电缆。联接电缆的柜底配制开缝的可卸式非金属封板或不导磁金属封板，确保了施工方便。

5.4 继电器仪表室

5.4.1继电器仪表室位于柜体前部上方。该室可装继电保护元件、仪表、带电监察指示器以及其他二次元件。控制线路敷设在有足够空间的线槽内，并有金属盖板，可使二次线与高压室隔开。该室左侧有为控制小线预留的进出线槽，开关柜内部的控制线敷设在右侧。该室顶板上还留有小母线穿越孔，接线时，仪表室顶盖板可以翻转，以便于小母线的安装。

5.4.2 端子排与继电器可以在同一室内，便于接线。开关柜内部联接每个功能单元的导线，必须在端子排上接口，所有的端子排将提供可靠的连接形式，并留有一定的备用端子。每根导线将固定在专用端子上，并根据需要采用连接片进行多根导线的联接，不同电压、电流的端子板分组隔离，且同时标明电流、电压额定值。所有不与主回路连接的小线，都采用同一种醒目的颜色在端子处标有标记，供电流测量回路用的端子将带有可短路的试验端子排（供测试用）。

5.4.3 连接控制、保护及仪表设备的导线截面为：控制回路不小于1.5mm2;电流测量回路不小于2.5 mm2。柜内导线编织整齐并夹紧，走向横平竖直，且无论去哪都有标号。柜内每个电缆端子配线都带一个标志符号以核对电缆的自身用途，从而形成完整的电气配线系统。

6、防止误操作联锁装置

6.1 仪表室门上装有提示性的按扭或kk型转换开关，以防止误合、误分断路器。

6.2 断路器手车在试验或工作位置时，断路器才能进行分合闸操作，而在断路器合闸后，手车无法移动，防止了带负荷误推和误拉手车。

6.3 联锁装置既防止带电误合接地开关，又防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。

6.4 接地开关处于分闸位置时，下门及后门都无法打开，防止了误入带电间隔。

6.5 断路器手车确实在试验或工作位置而没有控制电压时，断路器手车的合闸机构便被电磁锁锁定，因而仅能手动分闸，而不能合闸。

6.6 断路器手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔除。

6.7 柜体可装电气联锁，接地开关操作机构上可加装电磁铁锁定装置。

7、 接地连接性与可靠性

7.1 由于柜体用敷铝锌板制造和连拼一体，加之设于电缆室的接地铜排与壳体及接地元件可靠相连并贯穿各柜，全系统的接地连续性与可靠性优越，确保操作和维修人员触及柜体的安全。

7.2 接地开关位于柜内，但其操作在开关柜前，接地开关采用手动操作，弹簧储能机构，借助于弹簧能量的释放实现快速闭合，而与操作人员的状态无关。接地开关在闭合和断开两位置均能锁扣，并能在开关柜前辨别。接地开关具有机械联锁的性能，防止断路器处于合闸状态时闭合接地开关或接地开关处于闭合状态时，推进断路器等。

8、 带电显示装置

带电显示装置不仅可以提示高压回路的带电状况，而且还可以与电磁锁配合，实现强制闭锁开关手柄、网门，从而防止带电关合接地开关和防止误入带电间隔，为安全运行提供多重保护。

9、 防止凝露和腐蚀

为了防止在高湿度和温度变化较大的气候条件下产生凝露和腐蚀，断路器室和电缆室内可根据用户需要分别加装加热装置，以及时驱散水蒸气及其他有害气体。

10、 泄压装置

在断路器手车室、母线室和电缆室的上方均设有泄压装置，当断路器或母线发生内部故障电弧时，柜内气压升高，装在门上的特殊密封圈把柜前面封闭起来，顶部的泄压金属板被自动打开，释放压力，排泄气体，以确保开关柜和操作人员的安全。

11、绝缘

11.1 高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的绝缘爬电比距（高压电器组件外绝缘的爬电距离与最高电压之比）按凝露型考虑：

相对地为：纯瓷绝缘不小于1.8cm/kV，环氧树脂绝缘不小于2.0 cm/kV。

相间为：纯瓷绝缘不小于√3*1.8cm/kV，环氧树脂绝缘不小于√3*2.0 cm/kV。

11.2 柜内相间对地的空气间隙：≥125㎜

12、 可移开部件（手车）的延伸轨道运输车

当可移开部件（手车）需要移开柜外检修时，可用延伸轨道运输车接运。

六、 真空断路器

选用常州森源生产的ZVS1-12真空断路器

技术参数见下表：

| 项 目 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 最高工作电压 | kV | 12 |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42 |
|  | 雷电冲击耐压 | kV | 75 |
| 额定频率 | HZ | 50 |
| 额定电流 | A | 630，1250，1600，2000，2500，3150 |
| 额定开断电流（有效值） | kA | 20，25，31.5，40 |
| 额定关合电流（峰值） | kA | 50，63，80，100 |
| 4S热稳定电流（有效值） | kA | 20，25，31.5，40 |
| 额定动稳定电流（峰值） | kA | 50，63，80，100 |
| 操作顺序 |  | 分-3min-合分-3min-合分 |
| 自动重合闸操作顺序 |  | 分-0.3S-合分-3min-合分 |
| 合闸时间 | mS | ≤75 |
| 分闸时间 | mS | ≤65 |
| 燃弧时间 | mS | ≤15 |
| 开断时间 | mS | ≈65 |
| 合闸及跳闸机构电源电压 | V | 交、直流220 V，110 V |
| 额定电流开断次数 | 次 | ≥20000 |
| 短路电流开断次数 | 次 | ≥50 |

七、 试验

1、本公司KYN28A-12金属铠装中置式中压开关柜经沈阳高压开关试验测检验中心试验，通过了技术条件规定的型式试验项目，并通过了产品鉴定。

2、KYN28A-12中置式开关柜出厂前须经专门检验人员按下列项目进行检查：

一般检查：

机械、电气操作试验；

保护电路正确性检查；

功能单元互换性检查；

介电强度试验（打耐压）。

试验检查合格后才能挂合格证书。

3、 产品制造过程中需方可随时派员到厂监造。每批产品制造完工经专门检验合格并挂合格证之后，邀请需方派员到厂点验，力图把问题处理在厂内，确保开箱合格率达100%。

# 四、直流电源屏技术方案书

1、设备设计、制造引用标准

ZBK45017-90  《电力系统用直流屏通用技术条件》

DL/T5044-95  《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》

JB/T8456-1996  《低压直流成套开关设备》

GB50171-92  《电气装置安装工程盘，柜及二次回路接线施工及验收规范》

DL/T459-2000  《电力系统直流电源柜订货技术条件》

DL/T5120-2000  《小型电力工程直流系统设计规程》

DL/T781-2001  《电力用高频开关整流模块》

DL/T856-2004  《电力用直流电源监控装置》

DL/T724-2000 《电力系统蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

DL/T5044-2004  《电力工程直流系统设计技术规程》

DL/T637-1997  《阀控式铅酸电池订货技术条件》

以上标准发生冲突时，按高标准执行。

2、设备使用环境条件

2.1使用场所：户内；

2.2海拔高度：1000米以内；

2.3环境温度：空气温度不高于40℃，不低于-5℃（电池容量按25℃时计算）；

2.4相对湿度：空气最大相对湿度不超过90%（相当于空气温度20±5℃时）；

2.5地震烈度：8度；

2.6电源条件：电压：380V±10%，三相四线制；

频率：50Hz±2%。

3、直流系统技术规格：

3.1主要电气参数

3.1.1直流标称电压：220V；

3.1.2直流额定电压：230V；

3.1.3单个电源模块额定输出电流：10A；

3.1.4单套充电装置电源模块数量：3个；

3.1.5单套充电装置额定输出电流：30A；

3.1.6直流系统充电装置数量：1套；

3.1.7直流系统电源模块数量：3个；

3.1.8直流系统接线方式：双进双充一控接线方式；

3.1.9蓄电池容量：100Ah/组，两组；

3.1.10蓄电池类型：阀控式密封免维护铅酸蓄电池；

3.1.11蓄电池个数：12V/只、18只/组；

3.1.12工作噪音：≤50dB；

3.1.13模块均流度：≤±5%；

3.1.14充电模块频率：70KHz；

3.1.15平均无故障时间：>100000小时；

3.1.16直流模块输出电压范围：198～286V DC；

3.1.17控制母线电压波动范围：≤额定值的±5%；

3.2系统特点

3.2.1充电浮充电装置采用新民公司的微机型高频开关电源模块，可靠性高；采用N+1备份冗余设计，单个模块故障后可自动退出工作，并可选带电插拔型，维护方便。

3.2.2采用大屏幕触摸屏监控器，功能全面，性能稳定；全汉化显示，操作简单方便。

3.2.3系统采用微机监控装置，有充电、浮充电、均衡充电功能，自动完成对电池的管理，可实现均、浮充自动转换；具有过电压、欠电压及过电流保护及故障报警功能；可实现“四遥”功能，做到真正的无人职守。

3.2.4 为提高电池使用寿命，直流系统配有蓄电池温度补偿功能。

3.2.5系统采用两路交流电源供电方式，两路电源可自动切换并互锁，可任意指定主电源。

3.2.6系统实时监测母线对地绝缘电阻，母线接地时能及时告警并准确判断接地的母线类型。

3.2.7系统具有母线电压监察功能，包括控制母线电压、合闸母线电压及电池组电压。

3.2.8可监视直流系统重要位置熔断器、开关的状态位置，熔断或跳闸时能及时发出告警信息。

3.2.9系统具有馈出支路接地选线功能，支路接地后能发出告警信息。

3.2.10系统故障信息丰富，方便现场人员了解故障信息，并具有历史故障信息保存功能。

3.2.11监控系统提供标准的RS232、RS485通讯口，可方便与上位机通讯。

3.2.12采用国际标准的通讯规约，方便实现“四遥”功能。

3.2.13蓄电池采用德国阳光10年免维护蓄电池。

3.2.14设备在正常运行中，在冲击放电时，直流母线电压不低于直流标称电压的90%。

3.2.15交流电源失电，直流母线可无间断连续供电。

3.2.16设备在正常运行时，各部件的温升不超过DL/459的要求。

4、主要组成部件功能描述

4.1高频电源模块

高频电源模块是直流系统核心部件，三相交流电源经EMI滤波器输入到工频整流电路，将交流整流为脉动的直流输出，通过无源功率因数校正（PFC）电路，将脉动的直流转换为平直的直流电流；DC/AC高频逆变器将直流转换为高频交流电源，通过高频整流电路将高频的交流转换为高频脉动的直流，此直流通过高频滤波后输出。

其中，DC/AC高频变换电路在脉宽调制（PWM）电路的控制下通过调整变换电路的脉冲宽度，以实现电压的调整（包括稳压和电压整定）。整个充电模块在监控系统的监控下工作，包括模块的保护、电压调整等。

4.1.1交流输入特性

输入电压：380V±10%AC，三相四线制；

输入频率：50Hz±2%；

功率因数：≥0.92；

效    率：≥0.94；

4.1.2直流输出特性

输出电压范围：198-286VDC；

额定输出电流：10A；

电压上升时间：3-8秒；

输出恒流范围：（10%～110%）Ie；

稳流精度：≤±1%；

负载电压纹波系数：≤±0.5%；

稳压精度：≤±0.5%；

温度系数（1/℃）：≤±0.2‰；

4.1.3模块保护特性

输出短路回缩：回缩电流≤±40%额定电流，可恢复；

输出过压保护：291±4VDC（也可由监控模块设置）；

输出欠压告警：194±4VDC；

输入过压保护点：480±5VAC，可恢复，回差5-15V；

输入欠压保护点：318±5VAC，可恢复，回差10-20V；

过温保护：过温保护点为85℃，降温后可恢复；

缺相保护：可恢复；

4.1.4、模块监控功能

遥信功能：将模块的保护信号（交流过、欠压，缺相，输出过、欠压，模块过温等信号）和故障信号传递给监控单元。

遥测功能：测量电源模块的输出电压、电流，送模块表头显示并上报监控单元。

遥调功能：①根据监控单元的命令，控制电源模块的输出电压；

②根据监控单元的命令，在10%-100%范围内调节电源模块的输出电流限流点；

③同时具备手动控制功能，可以屏蔽监控单元的控制。

遥控功能：根据监控单元的命令，控制电源模块的开/关机，均/浮充转换。

显示功能：电源模块监控板控制电源模块的LED表头显示模块的输出电流、电压。

4.2监控系统

监控模块在直流系统中，对充电模块、交流检测单元、直流检测单元、开关量单元、绝缘检测单元等下级智能设备实施数据采集并加以显示；亦可根据系统的各种设置数据进行报警处理、历史数据管理等动作；根据不同的情况实行电池管理、输出控制和故障回叫等操作；监控模块还可以实现与后台的通讯，实现“四遥”功能。

4.2.1主要性能特点

① 性能齐全的检测功能，系统包括主监控、交流检测单元、直流检测单元、开关量单元、绝缘检测单元，可以精确的监测系统各种运行参数；

② 严密的控制功能，包括对电池的智能化充放电管理（严格控制电池充电电压电流，延长电池使用寿命）、智能型交流双路自动切换、模块开关机和电压电流控制；

③ 友好的人机界面，大屏幕液晶显示器（一个画面可显示20*15 个汉字，也可显示电池组的充放电曲线），全部汉字显示，操作简便，易于上手；

④ 多途径告警功能，当系统出现异常时，立即产生声光告警、启动故障继电器并通过RS485 和RS232 传送到后台，同时主监控显示自动跳到故障信息显示画面，便于机房无人值守的科学化管理；

⑤ 周全的设置功能，可灵活对系统进行配置（如母线分段与否、模块数量、电池组数、绝缘检测仪数量等）、设定各参数上下报警限、设定电流传感器变比、对故障输出节点进行配置；

⑥ 当用户要详细的掌握电池充放电情况时，可查阅充放电曲线了解其每时每刻的电压电流值，从而进一步了解电池的使用性能，同时可实现蓄电池温度补偿功能；

⑦ 采用电力部标准通信协议，同时提供RS232 和RS485 串行通信接口，方便与电力自动化系统对接，实现对电源系统“四遥”功能，从而达到无人值守的自动化管理的目的；

⑧ 多级操作权限管理方式，系统设有出厂密码、初始化密码和超级密码，非授权人员只能做一些简单的查询操作，确保系统安全可靠运行；

⑨ 采集单元和主监控器之间采用RS485通讯方式，接线简单，可靠性高；

⑩ 专业的智能化冗余解决方案。

4.2.2监控系统基本组成

- 主监控器

主监控主要完成数据的采集与处理，如当数据异常时给出告警信息，并做出相应的控制；将数据通过RS232/RS485 总线远传到后台，接收后台发来的控制命令；接收手动输入的各种操作命令，如设定告警限、控制模块开关机、手动均浮充转换等，同时实现对蓄电池的管理。

- 交流检测单元

交流检测单元实时测量双路三相交流电压值及其中1 路交流电流值，根据检测到的双路交流电压进行两路交流输入的自动切换；接收主监控发来的告警上下限，向主监控发送交流电压、电流数据并对检测到的交流电压进行判断，给出告警信息；电压测量精度为±2V,电流测量精度为±0.5A。

- 直流检测单元

直流检测单元实时检测合母电压、控母电压电流、电池电压电流和环境温度；电压测量精度为±0.3V, 电流测量精度为±0.1A，温度测量误差为±0.5℃；接收主监控发来的告警上下限，并向主监控发送电压、电流及故障报警信息；具备蓄电池温度补偿功能。

④ 开关量检测单元

单个开关量检测单元可检测直流系统开关量状态，其中包括合闸、控制开关跳闸、电池开关跳闸、熔断器故障；同时提供7 路常开无源触点输出，可作为分类报警使用。

⑤绝缘检测单元

绝缘检测单元提供支路绝缘电阻检测功能，测量精度为±0.3KΩ；采用检测支路漏电流的方式判断绝缘电阻，无须在支路上注入交流小信号。

同时可检测母线（ 合母、控母和母线负） 对地电压，测量误差±0.4V。

通过RS485 总线接收主监控发来的告警上下限，并向主监控发送对地电压值和对地电阻信息。

4.3调压器

采用10A/35V/7V调压器，满足控母负载同时用电要求。

合闸母线通过调压器向控制母线供电，同时有效隔离蓄电池组，保证控制母线电源的稳定性和连续性。

4.4直流变换器

直流变换器采用220VDC/48VDC，变换后电压为48VDC。

正常运行情况下，直流变换器对外界无谐波（或电磁）污染，不影响站内监控、通讯、保护装置的正常工作；装置故障时能发出报警信号。

4.5蓄电池

4.5.1蓄电池采用德国阳光阀控式免维护铅酸蓄电池；

4.5.2蓄电池容量：180Ah，12V/只；

4.5.3蓄电池数量：18只/组；

4.5.4蓄电池10h率容量在第一次循环不低于0.95C10，第三次循环达到C10。

4.5.5蓄电池组具有事故冲击放电能力，事故放电期间合闸母线电压不低于直流标称电压的90%。

5、系统组屏

5.1屏体数量

单套180Ah直流电源系统采用两面屏，其中充电馈电屏一面，蓄电池屏一面；

5.2屏体结构及安装

5.2.1屏体外形尺寸：2260*800*600mm，公差可满足要求；

5.2.2屏体颜色： 静电喷涂，颜色可根据要求选定；

5.2.3屏体外壳防护等级不低于IP20；

5.2.4屏内设有保护接地，接地处有防锈措施及明显标志；

5.2.5屏体的门板、盖板、侧板外表面平整；门开启最小角度为90，对于最大开启角有要求的门，可装设限位机构；

5.2.6屏内元器件布置便于维护和检修、发热元件如降压硅链装在屏体的上方；

5.2.7馈出开关并接在直流汇流母线上，便于维护、更换。

5.3元器件选择

5.3.1屏内安装的元器件均选用国内知名品牌，具有产品合格证、说明书等；

5.3.2屏内导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽等合国家和行业现行标准的要求；

5.3.3重要位置的熔断器、开关装有辅助接点，便于监视其状态；

5.3.4同类元器件的接插件具有通用性和互换性，接触可靠、插拔方便；插接件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命，均符合国家和行业现行标准的要求；

5.3.5空气开关、熔断器具有安-秒特性曲线，上下级大于两级的配合级差。

5.4绝缘性能

5.4.1电气间隙和爬电距离

电气间隙及爬电距离满足国家、行业现行标准及用户要求中较高标准的要求；

5.4.2绝缘电阻

屏内直流汇流排和电压小母线，在断开其它连接支路时，对地的绝缘电阻不小于10MΩ；

5.4.3介电强度

设备能耐受工频电压2KV、1分钟和冲击电压5KV的试验要求；

6、系统基本配置

直流系统基本配置

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单套数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电源模块 | MCD22010-2 | 北京新民科技 | 3 |
| 2 | 触摸屏监控器 | 03A | 北京新民科技 | 1 |
| 3 | 交流检测单元 | TYJL | 北京新民科技 | 1 |
| 4 | 直流检测单元 | TYZL | 北京新民科技 | 1 |
| 5 | 开关量单元 | TYKGL | 北京新民科技 | 1 |
| 6 | 绝缘检测单元 | TYJY | 北京新民科技 | 1 |
| 7 | 调压器 | TY-35V/7V | 北京新民科技 | 1 |
| 8 | 蓄电池 | 180Ah/12V | 德国阳光 | 18 |

7、随箱资料

| 序号 | 资料名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备资料清单 | 1套 |
| 2 | 元器件合格证 | 1套 |
| 3 | 设备合格证 | 1套 |
| 4 | 电气原理图及接线图 | 1套 |
| 5 | 产品使用说明书 | 1套 |

主要技术参数（单套直流系统）

| 序号 | 名 称 | 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 交流输入电压 | 380V |  |
| 2 | 输入电压范围 | ±10% |  |
| 3 | 输入额定频率 | 50Hz |  |
| 4 | 输入频率范围 | ±2% |  |
| 5 | 直流标称电压 | 220V |  |
| 6 | 直流额定电压 | 230V |  |
| 7 | （充电装置输出）直流额定电流 | 30A |  |
| 8 | 接线方式 | 单母线分段 |  |
| 9 | 稳流精度 | <±1% |  |
| 10 | 稳压精度 | <±0.5% |  |
| 11 | 纹波系数 | <±2% |  |
| 12 | 高频开关电源模块均流不平衡度 |  |  |
| 13 | 噪声 | <60dB |  |
| 14 | 屏柜防护等级 | IP20 |  |
| 15 | 通讯接口及接口类型 | 485 |  |
| 16 | 冷却方式 | 自冷 |  |
| 二 | 蓄电池的技术参数 |  |  |
| 1 | 单只蓄电池的额定电压 | 12V |  |
| 2 | 充电电压 | 12V |  |
| 3 | 浮充电电压 | 13．5V |  |
| 4 | 浮充电电流 | <2mA/Ah |  |
| 5 | 正常充电电流 | 0.1CA |  |
| 六 | 其他 |  |  |
| 1 | 屏柜数量 | 2面 |  |
| 2 | 屏柜尺寸 | 2360*800*600 |  |

# 五、主要设备材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 真空断路器 | VS1-12 | 常州森源 |
|  | 互感器 |  | 大连第二互感器厂 |
|  | 三相过压保护器 | TBP | 安徽凯立科技 |
|  | 微机保护控制装置 | DMR101P | 南京力导保护科技有限公司 |
|  | 液体电阻软启动器 | GZYQ2-1000 | 湖北追日电气 |
|  | 电容电抗器 | CKSC | 无锡市电力电容器二分厂 |
|  | 真空接触器 | JCZ10-10KV | 沈阳凯建 |
|  | 电容器 | BFM12.5 | 浙江西电高压电器有限公司 |
|  | 继电器 |  | 欧姆龙 |
|  | 框架断路器 |  | 上海人民“上联”产品 |
|  | 塑壳断路器 |  | 上海人民“上联”产品 |
|  | 接触器 |  | LG产品 |

# 六、技术偏离表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |  |  |
|  | 高压柜 |
|  | 真空断路器 | 未明确 | 真空断路器 | 明确 | 选用常州森源产品 |  |
|  | 互感器 | 未明确 | 互感器 | 明确 | 大连二互 |  |

****************有限公司

*********年**月**日

# 七、备品备件清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运转小车 | 800屏 | 台 | 2 | 免 | 免 |  |
|  | 断路器手柄 | 断路器用 | 件 | 2 | 免 | 免 |  |
|  | 接地开关手柄 | KYN28配套 | 件 | 2 | 免 | 免 |  |
|  | 和分闸线圈 | DC220V | 只 | 4 | 免 | 免 |  |
|  | 熔断器 | 10A | 盒 | 1 | 免 | 免 | 熔芯 |
|  | 熔断器 | RT18-16 | 盒 | 1 | 免 | 免 | 熔芯 |
|  | 信号灯 | 要求颜色 | 只 | 10 | 免 | 免 |  |
|  | 按钮 | 要求颜色 | 只 | 10 | 免 | 免 |  |

***********有限公司

********8年**月**日

# 八、供货范围清单

********配电柜分项清单（1）

|  | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高压配电柜部分 |  |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28-12 AH1,AH2 | 台 | 2 |  |
| 2 | 高压开关柜 | KYN28-12 AH4 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高压开关柜 | KYN28-12 AH14、16、18、20 | 台 | 4 |  |
| 4 | 高压开关柜 | KYN28-12 AH8、3 | 台 | 2 |  |
| 5 | 高压开关柜 | KYN28-12 AH6 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高压开关柜 | KYN28-12 AH10 | 台 | 1 |  |
| 7 | 高压开关柜 | KYN28-12 AH5、7、9、11、13 | 台 | 5 |  |
| 8 | 高压开关柜 | KYN28-12 LLB | 台 | 1 |  |
| 9 | 高压开关柜 | KYN28-12 LLA | 台 | 1 |  |
| 10 | 高压电容柜 | TBB-10-300KVAR | 台 | 1 |  |
| 11 | 高压电容柜 | TBB-10-400KVAR | 台 | 1 |  |
| 12 | 直流屏 | GZDW-180Ah | 套 | 1 |  |
| 13 | 分项合计 |  |  | 21 |  |
| 二、机头配电室低压配电柜部分 |  |
| 1 | 低压配电柜 | GGD-2 1AA | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压配电柜 | GGD-2 2AA | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压配电柜 | GGD-2 3AA | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压配电柜 | GGD-2 4AA | 台 | 1 |  |
| 5 | 低压配电柜 | GGD-2 5AA | 台 | 1 |  |
| 6 | 低压配电柜 | GGD-2 6AA | 台 | 1 |  |
| 7 | 低压配电柜 | GGD-2 7AA | 台 | 1 |  |
| 8 | 低压配电柜 | GGD-2 8AA | 台 | 1 |  |
| 9 | 低压配电柜 | GGD-2 9AA | 台 | 1 |  |
| 10 | 低压配电柜 | GGD-2 10AA | 台 | 1 |  |
| 11 | 分项合计 |  | 台 | 10 |  |
| *****配电柜分项清单（2） |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 三、机尾配电室低压配电柜部分 |  |
| 1 | 低压配电柜 | GGD-2 1AH | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压配电柜 | GGD-2 2AH | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压配电柜 | GGD-2 3AH | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压配电柜 | GGD-2 4AH | 台 | 1 |  |
| 5 | 分项合计 |  | 台 | 4 |  |
| 四、烧结配电室低压配电柜部分 |  |
| 1 | 低压配电柜 | GGD-2 1AJ | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压配电柜 | GGD-2 2AJ | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压配电柜 | GGD-2 3AJ | 台 | 1 |  |
| 4 | 低压配电柜 | GGD-2 4AJ | 台 | 1 |  |
| 5 | 分项合计 |  | 台 | 4 |  |
| 五、烧结配电室低压配电柜部分 |  |
| 1 | 低压配电柜 | GGD-2 1AB | 台 | 1 |  |
| 2 | 低压配电柜 | GGD-2 2AB | 台 | 1 |  |
| 3 | 低压配电柜 | GGD-2 3AB | 台 | 1 |  |
| 4 | 分项合计 |  | 台 | 3 |  |
| *********配电柜分项清单（3） |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 六、操作箱及其它部分 |
| 1 | 循环水泵房操作台 | Kg221/j | 台 | 1 |  |
| 2 | 汽轮机房操作台 | Kg221/j | 台 | 1 |  |
| 3 | 机尾配电室操作台 | Kg221/j | 台 | 1 |  |
| 4 | 卸灰阀操作箱 | 600*450*200 | 台 | 31 |  |
| 5 | 高压风机机旁控制箱 | JXF3002 | 台 | 5 |  |
| 6 | 现场急停按钮站 | 400*300*200 | 台 | 3 |  |
| 7 | 单辊破碎机操作箱 | JXF3002 | 台 | 1 |  |
| 8 | 带冷机机旁操作箱 | JXF3002 | 台 | 1 |  |
| 9 | 烧结主机机旁操作箱 | JXF3002 | 台 | 1 |  |
| 10 | 园辊给料机操作箱 | JXF3002 | 台 | 1 |  |
| 11 | 一般电机机旁操作箱 | JXF3002 | 台 | 21 |  |
| 12 | 齿轮油泵操作箱 | JXF3002 | 台 | 1 |  |
| 13 | 凝结水泵操作箱 | JXF3002 | 台 | 1 |  |
| 14 | 冷矿筛机旁控制箱 | JXF3002 | 台 | 3 |  |
| 15 | 信号箱 | JXF3002 | 台 | 3 |  |
| 16 | 动力配电箱 | XL-21 | 台 | 4 |  |
| 17 | 检修电源照明箱 | 700*500*200 | 台 | 10 |  |
| 18 | 水泵房控制柜 | GGD | 台 | 1 |  |
| 19 | 水泵控制箱 |  | 台 | 1 |  |
| 20 | 机尾配电室母线桥 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 机头配电室母线桥 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 分项合计 |  | 台 | 93 |  |
| 总合计 |  |  | 135 |  |

# 九、质量保证体系

我公司在企业管理中一直奉行“以质量求生存，以质量谋发展”的企业宗旨。我们本着“质量第一，用户至上”的经营理念，已通过中国质量体系认证GB/T19001-2000---IS09001:2000，其程序文件经内审和管理评审，证明体系运行有效。该认证体系涵盖了公司的所有产品及服务的全过程。从生产到服务，我们严格按照IS09001:2000标准运行。

1、体系规定，对原材料和元器件的供应商必须经过资格审查，只有通过ISO9000质量认证或知名品牌、具有良好企业信誉的厂家才能成为我公司的合格供应商，所有元器件必须从“合格供应商”中选定，用户特殊指定要求其它厂家产品的必须在经过严格考查，通过样品检验并经试用合格，方可同意进货。

2、进货检验：所有元器件进厂必须先送质检科，经检验合格，质检科开具合格证明，仓库才能接收。无检验合格证，任何产品不能进入生厂车间。

3、过程检验：从加工制作第一道工序开始，每一道工序都由车间工序质检员进行检验，每一件都不放过，合格方能进入下一道工序。每个车间设重点检验，由质检科组织检验，合格产品赚下一个车间，不合格品既报废或返工。

4、最终检验：产品组装完毕进行最终检验。对架体外型尺寸、表面处理、线路布置进行认真检测。并对元器件进行过流、耐压等试验。各项检验合格方能开具合格证，允许出厂。不合格产品一律不能出厂。

# 十、质量承诺书

我公司保证所供应的设备是全新的，质量是优良的，技术水平是先进的、成熟的，并作如下承诺：

1.我公司供应的所有设备和配套材料都是制造商的原厂产品，并提供主要元器件和部套件的原产地证书。

2. 我公司对所供应的货物实行有18个月质保期保障，质保期从验收合格之日起计算。

3.我公司提供开关柜的型式试验报告。

4.我公司所供应的开关柜已通过该柜型的〝承受内部故障电弧效应试验〞（简称：燃弧试验），并出具试验报告。

5. 成套设备出厂前已做相应的质量检测，并在交货时提供附测试报告和质量合格证书。

6. 制造商将提供一套检验和测试计划书。

7. 我公司保证开关柜使用年限不少于15年，并终身保修。

8. 质保期内开关柜无论那部分属于制造质量问题而损坏或不能正常工作时，我公司负责无偿更换。

9. 开关柜在验收试验时，指标未能达到要求而属于我方责任时，我方负责无偿更换。

10. 若设备出现不能满足合同规定的标准，我方负责无偿更换。

11. 开关柜在运输安装调试过程中，出现缺件、丢失、损坏等问题，我方无条件先解决问题，一切以满足工程进度为准则。

12. 设备在质保期内实行〝三包〞服务，质保期外，属于产品质量问题，我方仍负责处理解决。

13. 我方需随柜另赠送能够满足18个月正常生产所需备品、备件。

14. 我方提供投标相关产品的生产许可证，〝ccc〞认证证书、型号使用证书等。

*************有限公司

2007年6月18日

# 十一、企业生产资质、产品证书等

## 1、高、低压开关柜生产秩序与整顿合格证

## 2、质量体系认证证书

## 3、国家强制性产品认证证书

## 4、产品型号使用证书

## 5、高压产品形式实验报告

## 6、低压产品形式实验

# 十二、产品样本及企业宣传资料