清远【翰景天域名苑】小区配电工程

技

术

文

件

项目名称：清远【翰景天域名苑】小区配电工程

招 标 人：清远市建发房地产开发有限公司

投 标 人：广东宇晟建设工程有限公司

目录

- 编制依据

- 工程概述

- 项目施工管理组织结构

- 施工场地布置及临时设施

- 主要施工方案

5.1 电缆敷设

5.2 变压器安装

5.3 配电装置安装

5.4 雨季施工措施

第六章 工期及施工进度计划

第七章 质量目标保证措施

第八章 安全保证措施

第九章 环境保护与文明施工

第十章  计划、统计和信息管理 ...........................

10.1  计划、统计报表的编制与传递 .......................

10.2  信息管理的目标及措施 .............................

10.3  竣工资料及施工纪录的移交 .........................

第一章  编制依据

1.1施工组织设计编写的依据

1.1.1本工程招标文件、设计资料；

1.1.2与土建、电气安装有关的规程、规范、技术标准及国家标准；

1.1.3与本工程有关的法律、法规；

1.1.4公司《质量手册》、公司质量体系程序及公司《土建施工过程作业指导书》和《电气施工过程作业指导书》；

1.1.5原电力部《电力建设安全工作规程》；

1.1.6本工程设备材料清册；

1.1.7我单位类似工程施工的经验。

1.2施工组织设计编写的原则

1.2.1保证工程质量

1.2.2保证工程进度

1.2.3保证安全生产、文明施工、保护环境

1.2.4力争节省投资

第二章  工程概述

2.1工程概况

2.1.1工程简述

清远【瀚景天域名苑】小区配电工程，由清远建发房地产开发有限公司投资建设。本电气工程施工主要包括：

1、10KV开关柜：

高压进线柜KYN28-12（Z） 1台；

高压计量柜KYN28-12（Z） 1台

高压出线柜KYN28-12（Z） 5台；

直流屏 1台;

2、10kV干式变压器：

变压器SCB10-800KVA 4台；

变压器SCB10-630KVA 1台;

3、GCK低压开关柜：

低压进线柜GCK 5台；

低压出线柜GCK 14台；

低压补偿柜 5台；

双电源转换柜 1台;

4、低压引出电缆：

电力电缆ZRJYJV22-1KV-4*300+1*150 50米；

电力电缆ZRJYJV22-1KV-4*240+1*120 815米;

电力电缆ZRJYJV22-1KV-4*185+1*95 609米；

电力电缆ZRJYJV22-1KV-1*95 720米;

电力电缆ZRJYJV22-1KV-1*50 180米;

户内热缩型电缆头300㎡ 2个；

户内热缩型电缆头240㎡ 10个；

户内热缩型电缆头185㎡ 8个；

5、10kV高压电缆：

电力电缆JYJV22-8.7/15-3*150 30米；

电力电缆JYJV22-8.7/15-3*70 100米；

10KV户外热缩型电缆头150㎡ 2个；

10KV户外热缩型电缆头70㎡ 10个；

6、母线槽：

低压封闭式插接母线槽（1600A/4P） 42米；

低压封闭式插接母线槽(1250A/4P） 15米；

低压封闭式插接母线槽(600A/4P） 387米；

始端箱（1250A/4P） 2台；

母线转换箱 10台；

母线插接箱 45台；

7、电缆桥架：

电缆桥架（300*150） 70米；

电缆桥架（150*100） 40米；

8、电表箱：

电表箱（5位） 1台；

电表箱（9位） 2台；

电表箱（10位） 1台；

电表箱（12位） 21台；

电表箱（15位） 20台；

9、线耳：

线耳120㎡ 10个 ；

线耳150㎡ 2个；

线耳185㎡ 32个；

线耳240㎡ 40个；

线耳300㎡ 40个。

第三章  项目施工管理组织结构

3.1施工现场组织机构

3.1.1项目经理部的组建

本工程实行项目管理，我公司将挑选高素质的人员组建成立项目经理负责制的“配电设备采购安装项目”，充分发挥项目组织和项目管理的优势，代表公司对本工程实行全面管理。 项目部设项目经理一名，作为公司法人代表在本工程的全权委托代理人，代表公司履行合同，负责工程的全面管理；设项目副经理一名，协助项目经理对工程项目进行专业管理，抓好施工工作和相应的经济管理工作，从管理要效益；设立项目总工一名，项目技术人员多名，负责本工程的技术、质量和安全管理工作；项目经理部下设工程技术管理部、质量安全部、设备物资部、计划合同部和综合管理部五个部门，主要人员由公司选派，服从项目经理的领导，各司其责；执行层设土建队、安装队、试验室

3.1.2施工现场组织机构关系图

3.1.3工程主要人员简介

为确保本工程的工期和质量，我们将以曾负责过相似工程的技术、管理人员为主，组织强有力的技术力量和精干的施工队伍投入至本工程中。

3.2职责与权限

3.2.1  项目经理主要职责

- 是公司法定代表人在本项目工程中的代理人，代表公司对本工程实施全过程管理，负责工程合同的全面履行，是项目全过程施工生产的组织者、指挥者和全权责任者。

- 按照合同规定的承包内容完成施工任务，接受业主、                 监理工程师的检查和监督，处理和协调各方关系，为工程施工创造良好环境和条件。

- 定期组织召开施工生产会议，解决施工中的疑难问题，定期组织项目经济活动分析，尽量降低工程成本。

- 根据公司下达的施工计划组织编制本项目工程施工的月度工作计划，并安排组织相关部门或人员进行实施。

5．负责在工程施工中贯彻执行公司的质量及安全方针，执行公司《质量手册》、《职业安全健 项目经理  项目副经理 工程技术管理部  土建队  安装队  试验室  质量安全部 设备物资部  施工作业班组    《健康及环境管理手册》及相关程序文件，对工程实施全过程控制。

6.合理配置施工资源，对本工程安全、质量、工期目标全面负责。

7.负责施工质量监控、安全监察和文明施工的组织管理。

8.掌握计划、财务和资金情况，根据施工进度计划和资金计划执行情况，指示计财部合理安排资金。

9.负责落实项目法人、业主、监理工程师有关工程质量、安全和施工进度等方面的指令在施工中有效地贯彻执行。

10.负责处理工程项目竣工后的质量回访及消缺处理工作。

3.2.2项目副经理主要职责

- 负责在技术领域内贯彻质量方针和目标。

- 负责按照国家有关的技术标准、法规、规程、设计图纸以及本公司的有关技术质量管理制度实施技术质量管理工作。

- 负责组织编制施工组织设计，工程施工方案、技术及安全措施等，并按公司规定的权限进行审查或批准。

- 代表本公司参与项目法人组织的施工图纸会审，并负责与项目法人、监理工程师、设计部门等单位协调相关工作。

- 负责本工程开工前的技术培训和考核工作，并验证开工条件；按照质量计划以及公司有关管理体系程序文件组织实施施工过程控制。

- 组织解决项目施工的技术问题，主持召开项目工地技术会议；负责材料代用审核。

- 做好项目部全面质量管理工作，参加工程中间验收和竣工验收，参加质量事故调查。

- 做好项目部安全生产的技术工作，参加安全大检查，组织编制并审定安全技术措施，参加安全事故调查。

- 组织编制并审定项目工程的技术革新计划，推广施工新技术、新结构、新工艺、新材料，组织开展QC小组活动。

3.2.3 工程技术管理部主要职责

- 贯彻执行合同、设计文件、制造厂的有关技术要求及国家、部委颁发的标准、规程和规范，实现工程项目质量控制。

- 负责施工图纸审查，认真阅读设计文件和施工图纸，了解设计意图，编制质量计划、施工组织设计和施工技术、安全措施。负责工程的技术管理工作及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

- 负责编写和出版施工作业指导书、安全施工措施和施工工艺手册，并负责发放和管理。

- 根据项目部生产经营计划、施工具体情况及对工程成本控制的总体要求，编制生产进度计划，对计划完成情况进行统计和分析，实现工程项目进度控制。

- 负责现场施工人员、设备的统一调度；负责对外协调及相关配合工作，解决施工生产中的矛盾和障碍。

- 负责对施工人员进行施工技术及安全交底，按相关程序文件指导施工。

- 负责接受并执行监理工程师有关设计变更及技术要求指令，并组织实施。

- 配合设备管理部做好机具、材料的供应计划编制，配合质检、安监人员对施工质量、安全进行监督、检查。

- 负责现场设计文件和施工图纸的管理和发放。

- 负责组织工程竣工资料的整理和移交。

3.2.4质量安全部主要职责

3.2.4.1质量管理职责

- 协助项目经理对工程质量工作实施管理，按照项目法人和监理工程师的要求以及相关质量管理标准对工程质量实施监督，组织项目部的质量检验。

- 负责向监理工程师申请中间验收和竣工验收，并参加验收。

- 参加工程材料的进货检验及设备开箱检验工作。

- 组织落实项目质量管理工作，监督施工质量管理按公司《质量手册》和相关程序文件的规定有效地运行。

- 督促和指导施工队正确填写各种施工记录表。

- 负责整理和向项目经理提交质量监控工作报告。

- 受项目经理委托，主持质量事故调查，提交调查报告和处理意见。

- 负责施工质检及施工记录的资料整理及竣工移交

3.2.4.2安全管理职责

- 负责施工安全管理工作，监督、检查和考核项目各施工队安全管理和安全工作目标的执行情况，制定安全奖惩办法。

- 负责施工人员的安全教育和上岗培训，负责组织工器具和机械设备安全检验试验。

- 组织落实项目安全健康与环境管理工作，保证项目职业安全健康与环境管理体系有效运行。

- 督促和指导施工队正确填写各种安全施工记录表格。

- 负责向项目经理提交安全监察工作报告。

- 受项目经理委托，主持安全事故调查，提交调查报告，提出整改意见。

3.2.5设备物资部主要职责

- 根据施工进度计划和施工方案，制定工器具和设备的配置计划，负责组织实施。

- 根据施工组织设计的工程进度计划和项目法人提供的供货时间，制定工程材料、物资供应计划并组织实施。

- 负责整理材质证明、试验报告。

- 负责组织工程材料的采购、加工。

- 负责设备/材料的接收、装卸、运输、保管、发放管理工作。

- 负责组织工程物资的进货检验，收集材质证明。

3.2.6施工队长主要职责

- 是本施工队的各项管理工作第一责任人，负责各岗位人员按施工组织设计和各项施工作业指导书要求组织施工，负责组织并做好自检工作，确保施工处于受控状态，对本队的施工质量、安全、进度、成本及文明施工等全面负责。

- 根据项目部的施工安排，组织完成指定施工段段内的施工任务。

- 施工中执行项目部下发和转发的各种作业指导书、安全、质量和文明施工的规定。

- 负责在施工过程中组织实施质量、安全活动，对施工中出现的问题及时进行纠正，并根据需要实施预防措施。

- 负责施工段内各项目达到工程管理目标。

3.2.7施工人员主要职责

1．在施工队长的领导下按作业指导书的要求进行操作，遵守施工现场组织纪律和技术纪律， 确保各项作业符合项目施工要求。

2．参加质量、安全活动，参与班组民主管理，积极提出合理化建议

- 施工场地布置及临时设施

根据招标文件，承包人在发包人提供使用的场地上负责临时工程的规划、设计、建造、维护和管理。建设前，承包人应将建设规划、设计以及设备配置等资料提交给监理人审查、发包人批准后，方可进行建设。

4.1施工布置条件和布置原则

4.1.1施工布置条件  根据招标文件并结合现场实地考察情况，本工程现有主要条件为：

1．交通情况：交通方便。

2．施工电源：业主提供10KV电源点。

3．施工供水：业主提供的水源点

4．生产、生活营地：根据现场实际情况进行布置。

4.1.2施工布置原则

根据我公司多年类似工程施工的施工经验，结合本工程的规模、特点、施工条件、环境及施工要求，拟定本工程的施工总布置原则为：

1．施工营地、施工场地等临时设施按招标文件要求进行规划布置；

2．所有的生活、生产临建设施、施工辅助企业等的规模和容量按施工总进度及施工最高峰强度指标的需要进行规划设计，结合本工程特点，采取集中布置，力求布置紧凑、合理、方便使用，规模精简。

3．按国家有关规定和招标文件的要求，所有的生活、生产等设施布置要体现安全生产、文明施工。

4．各施工场地及营地均按有关要求配置足够可靠的环保设施及消防设施，避免施工对公众利益的损害，并考虑为其它承包人提供方便。

5．油库、氧气和乙炔库等危险材料库的布置遵守国家安全、防爆、防火等规程和发包方招标文件的要求。

6.临时设施布置用地、施工现场布置图及事故道路平面图  说明：因该项工程地址位于贵阳市区，距离我单位设备材料仓库较近，结合该项工程实际情况，我公司在施工现场不需要设置项目部及相应的办公区域。

4.2安全、环保及文明施工辅助设施

本工地实行规范化施工，文明生产，为确保施工符合安全、环保及文明的要求，拟修建或设置以下辅助设施：

1．炸药管理应按业主有关规定接受地方公安部门审批和监督管理；炸药的领用、运输、使用、退库必须严格遵守业主有关规定。

2．做好其自己辖区内的消防工作，配备一定数量的常规消防器材，并对职工进行消防安全训练。

3．在施工区内设置一切必需的信号装置，包括： 1）道路信号；

2）报警信号；

3）危险信号；

4）控制信号；

5）安全信号；

6）指示信号。

4．在施工过程中设置脚手架、吊篮、通道、爬梯、护栏、安全网等安全防护设施完善、可靠，安全标志醒目。

5．施工现场的临时设施避开悬崖、陡坡等危险区域，易燃易爆仓库、发电机等采取必要的安全防护措施。

6．在容易引起火灾的油库、职工宿舍区内，设置有明显的标志，并配备有足够的消防器材及设施，由专职消防人员加强施工过程中消防检查，切实做好防火防爆工作。危险品存放场所符合设计规范要求。

7．施工场区内道路经常维护，保持畅通，急弯、陡坡、靠近河流和陡壁处的道路地段设置明显的警告标志。

8．在该施工区域内设置足够的照明系统，在凡可能漏电伤人或易受击的电器设备及建筑物均 设置接地装置或避雷装置，并定期派专业人员进行检查。

9．在该施工区内的主要施工干道，经常保养维护，施工设备严禁占道停放，在该施工区以外的范围的植被尽量保护不被破坏

10．施工废水、生活污水不直接排入农田、耕地、河流、饮用水源，必须经过沉淀、过滤、消毒后才能向外排放。在各洞口修建污水处理池及排水沟，形成完善的排污系统。

11．施工防尘

1）采用湿法钻孔，辅以适当的洒水、喷雾来进行防尘。

2）为减少在施工作业过程中所产生的灰尘，采取洒水或其他抑尘措施。

3）在临时砂石料加工系统和水泥混凝土拌和楼运转时有粉尘的施工场地设置防尘设施，并给在这些场所上作业的工作人员配备必要的防护用品，如口罩等。

12．在已规划的弃渣场内堆填弃碴，并按设计做好弃碴场内的挡渣墙、排水沟、排水涵洞等设施，做好边坡稳定及保护工作。

第五章  主要施工方案

5.1 电缆敷设

1、施工准备

（1）设备及材料要求：

A 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求，并有产品合格证。

B 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。

C电缆外观完好无损，铠装无锈蚀、无机械损伤，无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好，无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

D各种金属型钢不应有明显锈蚀，管内无毛刺，所有紧固螺栓，均应采用镀锌件。

E 其它附属材料：电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。

5.2 电缆敷设

（1）施工流程  施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌

（2）技术措施

  - 施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、坏损等现象。

  - 电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆，用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕，应将芯线对地放电。

  - 电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。

  - 电缆敷设机具的配备：采用机械放电缆时，应将机械安装在适当位置，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

  - 临时联络指挥系统的设置  a.线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。  b.高层建筑内电缆敷设，可用无线电对讲机作为定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥（或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备）。

  - 在桥架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列用表或图的方式画出来，以防电缆交叉和混乱。

  - 电缆的搬运及支架架设

a.电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚动，以免电缆松驰。

b.电缆支架的架设地点的选择，以敷设方便为原则，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。

（3）主要施工方法

1）电缆敷设

a.水平敷设

●敷设方法可用人力或机械牵引。

●电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

●不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

●电缆转弯和分支应有序叠放，排列整齐。

b.垂直敷设

●垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

●自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

●沿桥架或线槽敷设时，每层至少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

●电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

2）挂标志牌

a.标志牌规格应一致，并有防腐功能，挂装应牢固。

b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。

c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌，每2米挂一标志牌，施工完毕做好成品保护。

5.2 变压器安装

1、施工准备  熟悉变压器的相关标准，还要了解变压器相关配套设备(如中性点设备、高低压侧母线等)、二次非电量保护相关接线、信号配合及电气试验的相关知识，掌握整个安装进度，协调好各个专业工作，保障安装工作的顺利进行：

- 人员组织及分工负责以下任务：安全、技术、起重、试验、工具保管、油务、质量检验等。对参加安装变压器的人员进行技术交底和安全交待、布置任务、分工和提出施工质量要求。                         (2)制定施工项日及进度表，根据工期及工作量确定变压器及其成套组件安装、试验和调试的内容和顺序。

- 准备进行变压器安装和验收工作所必需的技术文件，制定特殊项目的施工方案，做好检查项目、试验项目和质量标准，特别是关键工序质量控制内容及标准。

- 按施工设计要求，做好确保施工安全、质量的技术措施和现场防火措施。

- 做好主要施工工具、设备明细表，主要材料明细表。

- 做好施工现场危险点分析及安全技术交底。

- 准备变压器制造厂出厂技术文件，包括安装说明书、必要的装配图、工厂试验数据和各成套组件的安装说明书等。

- 提前联系使用单位参与安装工作的各部门的互相协调事宜，联系工程监理，实行技术监督，并进行工程的验收。对于大型变压器的安装，使用单位需邀请制造厂的人员进行现场安装技术指导。

- 搜集当地天气中长期预报信息，以便安排开箱、吊装、注油等对天气条件要求严格的工序。

- 提前请有关部门通知变压器制造厂方代表到达工地，以便开箱验货交接。

2、施工现场布置

（1）检查变压器有关的建筑工程施工是否符合下列要求：

A  变压器房的屋顶、楼板不得有漏油现象；

B  变压器混凝土基础及构架、轨道是否达到允许安装的强度，焊接构件是否符合设计要求；

C  预埋件及预留孔是否符合设计、预埋件是否牢固等；

D  将安装变压器所需的各种材料及工具都确实到场等工作。 3、变压器就位安装

（1）变压器卸车及就位：    在变压器基础验收移交后，对周边施工场地进行平整和夯实，布置好卸车的平台和拖运轨道。在主变拖运至安装点前，应再次对变压器进行检查。核对变压器的高低压侧方向以确定卸车方向。主变卸车、托运方案参照第三节〈大件吊装和运输〉。变压器就位后，在其他任何工作开始前必须可靠接地。

(2) 器身检查:    有吊罩检查和直接进入器身内部检查两种方式供选择。采用何种方式视现场实际情况及厂家、业主要求定。无论采用何种方式，都应选择在良好天气中进行并尽量缩短器身在空气中的暴露时间，应满足一、周围空气温度不低于0℃，器身温度不低于周围空气温度；当器身温度低于周围空气温度时，应采用热油循环法将器身加热，使其温度高于周围空气温度；二、空气相对湿度不大于75%；三、场地周围应清洁并有防尘措施三个条件。

(3) 吊罩检查方式  钟罩起吊时应平衡起吊，吊索与铅垂线的夹角不宜大于30度，起吊过程应缓慢，严禁器身与箱壁碰撞。充氮运输的变压器必须让器身在空气中暴露15min以上，待氮气扩散后才可开始检查。

（4）进入器身内部检查方式  充氮运输的变压器器身检查前采用注油排氮的方式排氮，排氮前须将油箱中的残油排尽，注入油箱中的油必须是合格绝缘油。油位应高出铁心上沿100mm以上，静置12h后方可排油准备内部检查。

（5）附件安装  高压套管安装：先卸去接线板与导电头，用长20m、直径8~10mm的尼龙绳穿入套管内，上端经挂在吊钩上的滑轮由工作人员拉住，用吊车将套管慢慢吊起并移至升高座上方，绳子的另一端用吊环螺钉与变压器的引线接头连接，将套管吊装就位，同时将引线接头提至超出套管顶部，旋下吊环螺钉，将套管固定牢固。其他附件安装：在高、低套管安装完毕后，即可封上人孔门，进行储油柜、冷却器等其他附件的安装。

（6）真空注油  附件安装基本完成后，即可开始抽真空，准备注油。抽真空时应根据制造厂家的要求，将不能承受机械强度的附件与油箱隔离。抽真空时应密切监视箱壁的变形。抽真空时应首先将油箱内抽成0.02Mpa，然后按每小时均匀地增高0.0067Mpa直至0.101Mpa（或厂家要求）后，即可开始注油。注油应从下部的蝶阀处注入，注入的油应是合格的变压器绝缘油，且油的温度必须高于器身温度。注油要平稳，速度不应大于100L/min。注油全过程应保持真空。注油结束后应继续保持真空4h以上。

（7）热油循环  为彻底清除潮气和残留气体，变压器注油后必须进行热油循环。热油循环可在真空注油到储油柜的额定油位后的满油状态下进行，也可当注油到离器身顶盖200mm处时进行。建议在满油状态下进行热油循环。热油循环的技术要求根据制造厂家说明书确定。热油循环时应定时放气。

5.3  配电装置安装

1 施工准备

（1）设备材料进货要求  施工中使用的设备和器材，必须是符合国家现行技术的合格产品，并有合格证件，备应有铭牌。

（2）建筑交付的要求

A 屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏。

B室内地面工作结束，室内沟道无积水、杂物。

C预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件应牢固。

D 门窗安装完毕。

(3)进行装饰工作时有可能损坏已安装的设备；设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。

(4)对道路场地的要求：高压开关柜运输道路必须通畅、平整。  (5)对消防设施的要求：高压开关室内必须配备足够的二氧化碳、四氯化碳灭火器材。

(6)设备、材料的到货检查：

A  检查、包装及密封应良好。

B开箱检查型号、规格应符合设计要求，附件、备件齐全。

C产品的技术文件齐全。

D检查设备、材料外观无锈蚀，无损伤。

E设备、材料的储存：盘、柜应存放在室内或能避雨、风、沙的干燥场所。对有特殊保管要求的装置性设备和电气元件，应按产品的规定保管。

(7)高压开关柜的搬运防护：

A  汽车运输时盘柜之间应有衬垫，并用绳子系好，以防碰撞。

B  起吊开关柜时应使用盘顶吊环，不应受力处严禁受力。

C  使用滚杠搬运时，盘底滚杠不宜少于四根，以防盘体变形、倾倒。

2、 作业方法和步骤：

(1) 基础槽钢安装

A依据图纸确定槽钢的位置，清理检查预埋件应位置正确。

B槽钢平直、下料、敷设，固定式开关柜槽钢顶面宜高出抹平地面10mm，手车式开关柜按产品要求执行。

C连接基础槽钢的接地线，每列槽钢应至少有２个焊接的接地点与主接地网相连。

(2) 盘柜安装

A基础槽钢安装并检查验收结束后，建筑应按要求做好室内地坪工作。

B盘柜可在存放地点经开箱后运输，亦可连同包装箱一起运至开关室后开箱，运输时应注意盘柜的安全并按设计要求确定进盘的先后顺序，利用滚杠将盘初就位。

(3)立盘

A检查预放置在槽钢上的盘位应正确。

B利用撬杠、铅垂、水平尺等工具将盘找正。

C盘柜的固定方式可采用螺接方式也可采用焊接的方式。如果设计有规定应按规定执行。

(4)母线安装

A检查母线表面应平整、无裂纹、扭曲及变形现象。

B检查母线搭接面应平整，镀银层不应有麻面、起皮及未覆盖部分。

C用酒精和白布清理母线搭接面，并涂以导电脂。

D紧固母线搭接螺栓，并按规范要求用塞尺检查。

(5) 盘内设备检查

A检查开关柜的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠。

B检查动、静触头中心线应一致，触头接触紧密。

C检查二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。 D检查柜内照明齐全。

E手车式开关柜手车推拉灵活、轻便，手车和柜体二次回路连接插件应接触良好。

F检查手车式开关柜的安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作。

G检查带电部分对地和相间距离应符合要求。

H按产品技术资料作其它必要的检查。

I清理施工现场，做好盘内设备元件的清理工作。

J 配合电气试验人员，进行高压开关柜的电气试验。

3、质量保证措施：

(1)高压成套配电装置安装工艺应符合国家标准GB50171-92和制造厂产品技术资料的工艺要求。

5.4 冬雨季施工组织措施

雨季施工主要预防措施有：

- 施工前应做好必要的地质、水文和地下管道的调查工作，制定出相应的土方开挖方案。

- 排除地表水、地下水，防止水冲刷、浸流产生滑坡或塌方。

- 挖土应从上而下进行，严禁掏洞挖土施工。

- 严格按照土质和深度情况进行放坡，放坡系数按施工规范执行。

- 施工区域狭窄或条件有限，不能放坡时，应采取固壁支撑措施。

- 当施工时发现土壤有裂缝，落土或滑动现象时，应采取加固措施或排除险情后再施工。

- 吊运土方的绳索、滑轮、钩子等应牢固。起吊时，垂直下方不得有人。

- 拆除支撑时，应从下而上逐步拆除。更换支撑、支架时，应先架上新的，再拆下旧的，各种支撑方式都要设好上下阶梯，禁止踩踏支撑上下。

- 雨季、夜间施工要求：

1)应全面检查原有排水系统，进行疏浚，必要时增加排水措施，保证水流畅通。

2)开挖基坑(槽)或管沟时，应四周垒填土埂，防止雨水流入，并要注意边坡和直立壁的稳定。必要时可增设支撑，并加固边坡和支撑的检查。

3)雨季施工不宜靠房屋墙壁和围墙堆土，防止倒塌事故。

4)制定保证施工安全的技术措施，并对操作人员进行安全教育。应随时掌握气候变化情况，以便预先做好保护措施。

5)雨季施工应对运输道路采取防滑措施，以保证正常运输和安全。大风大雨期间应暂停施工。

6)夜间施工应有足够的照明，在深坑、陡坡等危险地段应增设红灯标志，以防发生伤亡事故。

第六章  工期及施工进度计划

6.1工期目标  根据本工程的具体施工内容及工程量结合我公司的施工组织情况，我公司计划工期为120个日历天。一旦我公司中标，我们将集中一切力量，精心组织、合理安排，根据制订的进度计划，确保在120个日历天内竣工。 本工程拟定的工期计划如下：

|  | 2 | 4 | 30 | 60 | 90 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |
| 施工定位 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |
| 高压配电柜 |  |  |  |  |  |  |
| 低压配电柜 |  |  |  |  |  |  |
| 变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 调试试验 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工资料移交 |  |  |  |  |  |  |

6.2劳动力需求计划

本工程施工力量的配置如下：  根据本工程承包范围及施工特点，建筑工程施工阶段，拟投入一个建筑工程施工队；拟投入二个电气设备安装、调试施工队。这些施工队实力雄厚，工种齐全，工人技术素质高，在施工过程中，将根据当期工作量的大小和施工的实际情况，编制劳动力需要量计划，适时地组织技术工人和普工进场，首批施工人员在开工前进场，进行施工前的准备。目前施工队伍正在公司进行休整和培训，已整装待发，只要一声令下，即可开赴工地。  我公司将在资源的配置上全力保证施工质量和施工进度上满足项目法人的要求，严格履行合同，使工程项目准时投入运行。

6.3主要施工机械及设备需求计划  根据工程进度计划安排，按不同的工序和时间，由工程部制定机械设备配置，由物资部制定计划并组织实施。  本工程在施工中，将使用下列机械设备。 主要施工机具、计量器具的配置表

| 序号 | 机具名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥车 |  | 辆 | 1 |  |
| 2 | 氧焊设备 |  | 套 | 3 |  |
| 3 | 电焊机 | SHW-190RAS | 台 | 2 |  |
| 4 | 电焊机 | BX-315 | 台 | 2 |  |
| 5 | 绝缘摇测仪 | YF-506 | 台 | 1 |  |
| 6 | 经纬仪 | J2 | 台 | 1 |  |
| 7 | 铝合金抱杆 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 机动绞磨 | JJM1 | 台 | 1 |  |
| 9 | 人工绞磨 | 8T | 台 | 1 |  |
| 10 | 对讲机 | FD-3108 | 只 | 4 |  |
| 11 | 放线架 | FT-5-60 | 套 | 1 |  |
| 12 | 绝缘线剥除器 | 1051 | 个 | 4 |  |
| 13 | 液压钳 | YQ(F)-150T | 套 | 1 |  |
| 14 | 吊车 | 12T | 辆 | 1 |  |
| 15 | 紧线器 | SJJ-2 | 个 | 3 |  |
| 16 | 葫芦 | SJJ-CII3 | 台 | 1 |  |
| 17 | 葫芦 | SJJ-CII5 | 台 | 1 |  |
| 18 | 滑车 | HQG(L)KI-0.5 | 台 | 12 |  |
| 19 | 滑车 | HQG(L)I-5 | 台 | 3 |  |

6.4主要人员配置计划及材料设备入场计划（本计划表为合同签订后开始计取）

|  | 辅工 | 技工 | 电缆 | 高压配电箱 | 低压配电箱 | 变压器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备（第1-2日） | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 施工定位（第2-4日 ） | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 材料进场（第5-10日） | 8 | 4 | 100% |  |  |  |
| 电缆敷设（第10-30日） | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 高压配电柜进场（第30-35日） | 12 | 6 |  | 100% |  |  |
| 高压配电柜安装（第35-60日） | 12 | 6 |  |  |  |  |
| 低压配电柜进场（第60-65日） |  |  |  |  | 100% |  |
| 低压柜安装（第65-90日） | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 变压器进场（第80-90日） | 10 | 5 |  |  |  | 100% |
| 变压器安装（第90-95日） | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 安装试验（第95-100日） | 6 | 4 |  |  |  |  |
| 自检、移交竣工资料（第100-120日） | 4 | 3 |  |  |  |  |

6.5工期保证措施  为实现本工程施工总进度计划，我们将采取以下保证措施：

1．开工前，对工程做充分组织和技术准备，编制完善的施工计划，做到工序流程科学合理、衔接紧密，施工人员分工明确、各尽其责，以保证工程顺利进行。

2．加强与业主、设计、监理单位的联系、沟通，保证设备供货，作好设备及材料从交接地点到变电所的运输工作，提供优质服务。

3．充分协调好地方关系，文明施工，及时解决地主矛盾，确保施工渠道的畅通无阻。

4．利用微机信息处理系统，对工程工期、质量、安全、计划、统计、文件等科学管理，提高管理效率。

5．公司充分保证本工程对人员、设备、资金等方面的需求，加强材料管理，及时安排材料采购、检验、提货、运输、储存，保障供应，避免误工。

6．严格按照施工进度计划开展工作，根据工程中实际情况，用网络计划控制、调整、指导施工，实行网络动态管理。建立完善的工程质量、安全控制系统，实行工作前、工作中、工作后的有效控制。

7．技术、质检、安监人员深入现场，解决施工中存在的问题，加快施工进度。

第七章  质量目标保证措施

为了保证本工程的各项质量目标的实现,我公司将在组织、管理、技术方面采取相应的措施。

7.1组织保证措施

7.1.1建立质量管理组织机构  建立有效的质量组织管理机构，明确各级人员的质量职责，从组织上保证实现工程目标。本工程质量管理组织机构如图7-1。

7.1.2质量管理职责与分工

1．项目经理

- 负责建立与所承建工程相一致的项目质量体系，沟通与公司质量体系的有效联系，在工程项目中坚持贯彻实施公司的质量方针，组织工程项目的质量策划，并在工作中贯彻实施。

- 负责确定调配、落实工程项目质量目标所需的资源，负责主持质量分析预测活动，对所承建的工程项目质量全面负责。

- 在工程项目质量管理中，履行公司生产经理的职责和权限。

2．项目副经理

- 项目副经理协助项目经理建立健全工程项目的质量体系，贯彻实施公司的质量方针和项目质量目标。

- 具体负责工程项目质量策划、质量分析和预测，采取有效预防措施，杜绝重大质量事故的发生。主持对不合格品/项的评审和做出处置决定。

- 在工程项目技术、质量管理上，履行公司总工程师的职责和权限。

- 收集项目法人、监理和设计、运行单位的有关信息和对工程项目的要求，并组织评审，做到持续改进，使项目法人/建设单位满意，使监理工程师满意，时刻关注顾客的要求。

3．项目部专职质量工程师

- 负责项目质量体系的有效运行，具体督促各参建工程处在工作中贯彻实施公司的质量方针和工程项目质量目标，参与工程项目质量策划，制定工程项目《质量计划》或《质量保证措施》并督促实施。

- 组织质量分析、预测活动，制定预防措施，并督促实施，杜绝重大质量事故。组织对不合格品/项的评审处置活动，并督促纠正措施的有效实施。

- 组织项目部三级质检工作，在授权范围内，代表公司工程管理部实施工程项目的公司级抽检，在工程项目质量管理中行使质量管理、监督的职责和权限。

- 收集项目法人、监理和运行单位的有关信息和对工程项目的要求，并以书面形式提交项目部进行评审。

4．物资部质检员

- 制订本工程物资质量管理工作细则和工作流程。并做好规定的记录和检验状态标识。参与工程项目的质量策划、质量分析和预测，参与对与物资有关的不合格品的评审，具体督促纠正和预防措施的实施，并验证其有效性。

- 负责分供方的审查，并建立合格分供方档案，定期进行分供方评价，执行公司有关物资管理方面的决定。

- 负责各类材料的进货检验和在监理工程师见证下的送检，收集产品合格证书、使用说明书及实验报告等相关资料，并分类归档移交给项目部专职质检工程师。

5．施工队长

- 在本队所承担的施工生产中，负责项目部质量体系在本队（班）的运行，开展本队QC小组活动。

- 负责组织、督促本队施工人员定期学习有关质量程序文件，加强和提高职工的质量意识，支持专职质检员的工作，严格按质量标准施工，保证质量责任制在本队的落实。

- 负责组织本队施工工序的质量自检和报检，配合项目部对过程的质检评定，参加不合格品的品审，做好整改和消缺。

- 有权对潜在质量问题进行制止和纠正，有权对造成质量事故的事件进行处罚。

7.2管理保证措施

7.2.1制定质量计划

对于本工程，公司相关部门将指导和协助项目部进行有针对性质量策划，制订质量计划。主要内容包括质量目标；组织机构；质量控制及管理组织协调的程序；施工中需要采用的质量控制手段、规定检验和试验程序；确定关键过程和特殊过程，编制作业指导书；与施工过程相适应的检验、试验、测量、验证要求；更改和完善质量计划的程序等。  为保证该工程质量目标得以实施，我公司将在中标后，结合多年来工程施工经验，制定工程总体质量计划。

7.2.2施工质量的预控  项目部在收到施工图纸后，将进行仔细的分析，弄清设计意图，并根据项目法人和监理工程师的要求以及我公司以往同规模变电所工程的施工经验，列出施工中可能或最容易出现的质量问题，从而提出相应的对策，采取质量预控措施予以预防。

7.2.3施工过程质量控制

施工过程质量控制：一是施工投入的质量控制。具体包括：工程中标后，公司组织成立的项目部；为工程施工而准备的材料，施工机械、工器具；拟采用的施工方法；施工的现场条件等方面。二是施工工艺的质量控制。进行施工质量控制，主要内容有：

- 严格执行操作规程，遵照作业指导书/施工措施施工；

- 控制施工活动条件的质量，消除系统因素对施工质量的影响；

- 及时检验施工结果的质量，用动态控制的原理，将相关信息及时反馈到施工投入的环节，提高施工投入的质量；

- 设置质量控制点，本工程在收到施工图后，项目部将根据工程的特点、施工难度、技术工艺的要求、结构的复杂程度和对后续施工的影响程度等为原则设置质量控制点。

7.2.3施工质量检验

施工质量检验就是对施工结果进行评价，施工质量实行三级检验制度。配合监理工程师对隐蔽工程，分部、分项工程进行验收。配合项目法人、监理工程师和相关工程质量监督检查单位进行工程竣工验收、系统调试、试运行及达标投产考核。并对用户进行产品质量跟踪调查，做好质量服务工作。

7.2.4材料、设备的质量控制  材料、设备质量和各类参数与设计技术文件的一致性，是确保施工后符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一。本工程施工中，我公司将针对本工程的特点和管理模式，完善和建立适合本工程施工要求的材料、设备质量控制管理程序。

7.2.5隐蔽工程质量控制措施  加强隐蔽工程项目的控制，严格执行质量见证和停工待检是保证工程质量的关键，我公司将严格按照质量检验计划确定的隐蔽工程项目工序签证管理制度。  隐蔽工程项目施工结束后，由操作人员自检、操作人员互检和专业施工队交接检进行三级验收，合格后，以书面形式报请监理工程师验收，合格签证后，方可进行下道工序，否则，该项目的任何部分不得覆盖或隐蔽。

7.3主要工序质量控制方法

7.3.1建筑工程施工质量控制

  - 建筑施工质量控制流程见图7-2所示。

  - 根据施工前确定的关键工序，在施工过程中要进行重点控制。其控制的主要内容包括：操作者的行为，材料的质量和性能，辨识出的关键作业，施工中技术参数，施工顺序，技术间歇，对质量产生重大影响的施工方法等。

  - 进场材料、成品或半成品必须有出厂合格证，需要进行检验或试验的必须有试验报告。并根据它们的特点采取防潮、防锈、防腐等措施，如水泥要防潮，高强螺栓要防锈、防腐，并采取隔离存放。

  - 机械设备在进场时要检查其规格、型号、技术性能、设备状况是否能满足作业工序的特点和施工质量，在使用前检查机械设备的工作状态，必须要时在现场要进行检验。

  - 控制环境因素对施工质量的影响。开工前水、电、施工照明、安全防护、施工场地条件、道路等应准备良好，对气候情况要有准确的预报，并有防范措施。

  - 实行严格的技术复核制度。对工程项目的定位轴张、施工图纸、所使用检验标准等由项目总工进行专项复核，以避免造成全局性的危害。

  - 对技术难度大、施工复杂的关键工序要编制专项的作业指导书，并进行技术交底。技术交底书由专业工程师编制，项目总工批准。其主要内容包括：施工方法、质量要求和验收标准，施工过程中需注意的问题，可能出现意外的措施及应急方案，明确做什么、谁来做、如何做、什么时间完成等。

  - 施工中，严格按图施工，保证结构所有构件、部位的定位准确，结构尺寸符合要求。加强施工过程中混凝土、砂浆的级配管理，严格按程序进行材料、混凝土试块、砂浆试块和钢筋的见证取样和实施见证点的控制，进行工程隐蔽之前按规定进行自检，合格后填报有关报验单，向监理工程师申请检验，合格后方可进入下道工序。

  - 合理安排施工顺序，按制订的方案和规定工序进行施工，减少交叉施工，做到施工有序，工序到位。对已完工部分加强成品保护，控制观感质量，以缩短工期，降低工程成本。

  - 加强质量记录资料的控制。施工质量记录资料必须与施工过程同同步，严格事后作回忆录。记录资料应完全、真实地反映施工现场质量管理、工程材料和施工过程作业活动等方面的情况。

  - 施工过程严格三级质量制度，自检不合格不得报监理工程师复检、复验。对检验中出现的不合格按规定的程序及时返工或返修，并重新检验。不得将上道工序的问题留到下道工序，不得将过程中问题累积到验收时解决。

7.3.2电气安装工程质量控制

1．电气安装工程质量控制流程如图7-3所示。

2．编制设备安装施工方案，并进行技术交底。

3．检查作业条件。主要内容包括：运输道路、水、电、气、照明及消防设施是否具备；主要材料、机具是否落实；土建施工是否满足设备安装要求。安装中要有防震、防尘、防潮的措施以及雨雪不利气候条件下的防范措施。

4．在安装过程中需要使用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备其精度等级必须符合计量的规定和质量要求。

5．安装过程中的隐蔽工程，在隐蔽前必须进行检查验收，合格后方可进入下道工序。

6． 安装过程中使用的材料如清洗剂、紧固件等必须符合设计和产品质量标准的要求，有出厂合格证和试验报告。

7．设备安装位置必须准确，严格控制纵向、横向位置和设备标高。同时要保证安装平稳，防止摇晃。

8．设备的调平找正按设备找正、设备初平及设备精平三个步骤进行。在此过程中，选择基准点和在设备上选择测点，通过各测点的测量以确定设备安装精度是否满足质量要求。选择测点的原则是对于刚度较大的设备，测点数可较少，易变形的设备，测点数可适当增多。

9．设备安装中严格执行施工人员自检，下道工序互检，项目部专职质检员专检和监理工程师复检制度，并对每道工序进行检查记录。

7.4质量管理执行的技术标准和规范

| 序号 | 标准、规格名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
| 2 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GBJ 50202-2002 |
| 3 | 《建筑工程文件归档整理规范》 | GB/T50328-2001 |
| 4 | 《混凝土结构设计规范》 | GB50010-2002 |
| 5 | 《混凝土结工程施工质量验收规范》 | GB50201-2002 |
| 6 | 《砌体工程施工质量验收规范》 | GB 50203-2002 |
| 7 | 《混凝土拌合用水标准》 | JGJ63-89 |
| 8 | 《普通混凝土配合比设计规程》 | JGJ/T55-2000-J64-200 |
| 9 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 | GB50119-2003 |
| 10 | 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 | JGJ53-92 |
| 11 | 《建筑基坑支护技术规程》 | JGJ 120-99 |
| 12 | 《建筑边坡工程技术规范》 | GB 50330-2002 |
| 13 | 《建筑工程冬期施工规程》 | JGJ 104-97 |
| 14 | 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ 33-2001 J 119-2001 |
| 15 | 《地下工程防水技术规范》 | GBJ 50108-2001 |
| 16 | 《地下防水工程质量验收规范》 | GB 50208-2002 |
| 17 | 《建筑防腐工程施工及验收规范》 | GB 50212-2002 |
| 18 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB 50205-2001 |
| 19 | 《建筑钢结构焊接技术规程》 | JGJ 81-2002 J218-2002 |
| 20 | 《水泥混凝路面施工及验收规范》 | GBJ 97-87 |
| 21 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ130-2001 J84-2001 |
| 22 | 《工程测量规范及条文说明》 | GB 50026-93 |
| 23 | 《多孔砖砌结构技术规范》 | JGJ137-2001 J 129-2001 |
| 24 | 《屋面工程质量验收规范》 | GB50207-2002 |
| 25 | 《建筑内部装修工程质量验收规范》 | GB 50222-95 |
| 26 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB 20510-2001 |
| 27 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243-2002 |
| 28 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB 50303-2002 |
| 29 | 《给水排水工程管道结构设计规范》 | GB 50332-2002 |
| 30 | 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 | GB 50069-2002 |
| 31 | 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 | CJJ/T 29-98 |
| 32 | 《建筑给水刚塑复合管管道工程技术规程》 | CECS 125：2001 |
| 33 | 《给水排水管道工程施工质量验收规范》 | GB 50268-97 |
| 34 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB 50242-2002 |
| 35 | 《建筑地面工程施工及验收规范》 | GB 50209-2002 |
| 36 | 《组合钢模板技术规范》 | GB 50214-2001 |
| 37 | 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》 | JGJ18-2003 J253-2003 |
| 38 | 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》 | JG 114-2003 |
| 39 | 《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇 | SDJ 69-87 |
| 40 | 《电力设备典型消防规范》 | DL 5027-93 |
| 41 | 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 | GBJ 149-90 |
| 42 | 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 | GBJ 147-90 |
| 43 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB 50169-92 |
| 44 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 | GB50171-92 |
| 45 | 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 | GB 50170-92 |
| 46 | 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 | GB 50170-92 |
| 47 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB 50168-92 |
| 48 | 《电气装置安装工程电力变压、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 | GBJ 148-90 |
| 49 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 | GB 50150-91 |
| 50 | 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 | GB 50242-96 |
| 51 | 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 | GB 50256-96 |
| 52 | 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》 | GB 50258-96 |
| 53 | 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 | GB 50259-96 |
| 54 | 《继电保护和安全自动装置技术规程》 | GB 14285-93 |
| 55 | 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 | DL/T516.1~17-2002 |
| 56 | 《继电保护及安全自动装置检验条例》 | (87)水电电生字第108号 |

以上标准规范为施工中必须遵守的，我公司还备有大量国内外、行业标准，在满足项目法人和设计要求的情况下，可适时采用相应标准、规范的条目。当施工期间遇标准更新、补充时可按项目法人要求适时采用新标准。

7.5质量薄弱环节分析及预防措施

根据本工程的特点，分析和预测在如下方面存在有影响工程质量的薄弱环节，以预防为主，确保施工质量拟采取的预防措施详见下表。

| 质量薄弱环节预测 | 拟采取的预防措施 |
| --- | --- |
| 个别施工人员质量意识波动 | 加强全员质量意识教育，定期开展质量活动（可与安全活动同步进行），分析质量通病的因素，制定可行的预防措施； 严格执行质量奖惩制，奖惩制度必须落到实处，严禁流于形势，每月的质量奖惩情况必须进行通报，使精神与物质鼓励相结合； 加大质量宣传力度，通告质量具体奖惩条款和实施情况，以激励全员质量意识的提高。 |
| 电缆敷设不整齐、工艺不美观 | 1.电缆支架的跨距较大时，采用增加“辅助拉筋”方法； 2.电缆严禁交叉； 3.电缆弯曲半径大于15D 4.动力电缆和控制电缆严禁在同层支架上。 |
| 电缆桥架安装粗糙，不按要求使用螺栓链接，或螺栓不上满，连接板与梯架（托盘）螺栓孔尺寸有偏差时，用电火焊开孔 | 桥架支架固定埋件应放线作业，校核其准确性，位置不正确部分，应予加焊和调正，同时应严格找正其标高，以保证安装桥架平整； 不允许用焊接代替螺栓且螺栓必须紧固； 不允许用电火焊开孔； 切口应去毛刺，防止割破电缆； 施工完的桥架，一般不允许作脚手架使用，也不能作为其它工艺管道支吊架使用。 |
| 二次接线不准确、工艺不美观 | 严格审图，不明确事项请设计人员确定； 接线前图纸与实物要核对一致，不一致时由技术人员与设计方、厂方确定，不得擅自修改接线： 接线端子每侧接线宜为一根，不得超过两根： 对于压接端子，两根不同截面的导线不能接于同一端子； 盘柜内接线弯曲半径一致，美观、无交叉； 固定牢靠，不使端子排受力，采用专用线号打字机打号，且标号字体一致朝外。 |
| 电缆封堵不规范 | 电缆进入盘柜、电缆沟、隧道、竖井，建筑物出入口应封闭： 穿入管子时，管口应封堵； 电缆孔洞封堵应用耐火涂料封堵应严实可靠不应有裂缝和可见的孔隙，孔洞较大时应加耐火衬板。 |

第八章 安全保证措施

8.1安全管理目标

本工程的总体安全目标是：工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大火灾事故，不发生负主要责任的重大交通事故，不发生重伤事故，轻伤负伤率≤6%，不发生因施工原因造成的意外停电事故。

8.2安全管理组织机构

本工程开工前，项目部将成立风险管理组织机构，组建项目经理为首的安全第一责任人的行政管理保证体系，项目总工为首的安全技术保证体系和项目部各部门负责人、安监人员组成安全组织保证体系，实施对工程的全面安全管理、监督。杜绝违章指挥、违章作业，提高自我保护能力，做到自觉遵章作业，确保实现本工程的安全目标。安全管理组织机构图见图8-1。

8.3建立和健全各项安全管理制度  施工期间本工程依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等国家法律、法规，以及国家电网公司《安全生产工作规定》、安全生产监督规定》、《安全工作奖惩规定》和《电力建设安全健康与环境管理工作规定》等文件精神，结合本工程的特点，制定各项安全生产制度。按照我公司的《职业安全健康与环境管理手册》、《职业安全健康与环境管理程序文件》、《危害辨识、评价、对策表》和《适用职业安全健康法律、法规及其它要求清单》等程序文件，项目部将组建本项目安全管理保证体系，制定安全责任制、健全各项安全管理制度，建立安全风险机制，确保安全、文明施工，同时接受项目法人/建设单位和监理师对工程建设过程的安全和文明施工实行监督和检查。

8.4进行安全风险预测，采取防范措施  安全管理坚持“安全第一，预防为主”的方针，加大投入，坚持以人为本，把关心人，爱护人，尊重人，并为员工创造良好的施工环境作为安全工作的出发点，坚持“凡是有人工作的地方，必须要有安全设施；凡是有工作的地方，必须要有安全监督”，在施工现场创造良好的安全施工、文明生产的氛围。  安全管理程序为：安全风险预测、安全风险评价、制订措施、实施措施和检查。 结合本工程的特点，制定主要危险点、危险源及控制措施见下表。

| 序号 | 作业活动 | 危险点/危险源 | 危害结果 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全交底 | 未经安全交底施工 | 人身伤害及设备事故 | 认真做好交底，有针对性地讲解危险点和预防措施，交底人与被交底人双方签字； 认真执行公司、项目部、班组三级“任务、技术、安全、环境”要求的“四交”制度； 对无安全措施或未经安全技术交底的施工项目，施工人员有权拒绝施工。 |
| 2 | 施工电源布置 | 施工电源设施布置不规范 | 人身伤害及设备事故 | 临时配电间、盘、箱布置合理，并全部检修完好合格，符合安全要求； 临时配电间、盘、箱统一着色，喷“有电危险”明显标志； 电缆埋地敷设时，设直埋电缆标志牌，横过道路时，必须穿保护套管； 各配电间、盘、箱全部配锁； 便携式电源盘等，必须按要求装设漏电保护器。做好接保护； 严禁私拉、乱接电源。 |

8.5安全目标保证措施

8.5.1安全施工模块化管理

1．严格施工总平面管理，按照施工组织设计确定的管理原则实施动态管理，确保总平面布置符合安全施工的要求。

2．总平面实行模块式隔离管理，各分隔区域均挂牌标识，严格区分施工区、办公区、生活区、设备材料堆放区和通道，保证各区相对独立，专业管理。

3．制订各区的安全管理实施细则，并经常检查实施情况，及时解决存在的问题。

8.5.2工程项目开工前的安全批准管理

工程项目、单位工程、分部工程和分项工程在开工前从人员、材料、安全器具的配备、施工环境等方面进行全面的劳动作业条件分析，审查是否具备安全施工的条件，按要求报项目法人/建设单位或监理工程师审查，得到批准后才能开工。

- 工程项目开工前与业主签订“工程承发包合同”、“安全施工管理协议”、“安全责任状”。现场施工人员与项目部签订“安全责任书”。

- 完成施工组织设计、安全文明施工总体措施的编制并经审查批准。

- 主要单位、分部、分项工程安全措施编制完成，并经监理审查批准：施工作业安全风险点、防范措施、应急预案已向施工人员进行了交底。

- 建立了健全的安全文明施工管理制度、施工管理台帐。

- 全体施工人员经过安全健康与环境管理知识教育培训，考试合格持证及佩带“胸卡”上岗，并经过了身体健康检查，并建立了体检档案备查。

- 特殊工种人员全部经过培训考试合格，持证上岗。

- 已于保险机构签订了保险合同，为现场从事危险作业的人员办理了人身意外伤害保险手续。

- 现场办公、生活、生产临建设施完善，施工道路已形成网络，具备使用条件。

- 现场保卫人员上岗执勤，人员、车辆按规则出入，有通行检查管理制度。

8.5.3配备齐全、合格的安全设施  按规定配置安全、劳保用具和护具，为机具配置保护装置，并配置急救设备。各种安全标志、标识和警示牌齐全、规范，为工地营造良好的安全施工氛围。

8.5.4脚手架安全控制措施

- 脚手架搭设前要制订施工方案，并严格按方案执行，搭设人员要具有上岗证书。满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的要求。

- 脚手架搭设验收挂牌后方可使用。验收牌分红色牌(禁用)、黄色牌(必须挂安全带使用)、绿色(可不挂安全带使用)。

- 本工程使用钢脚手管和木、钢脚手板，所有投入使用的钢脚手管、板、卡头等使用前均除锈刷漆。

- 脚手架搭设应满足间距标准、搭设牢固、脚手板铺满、有防护栏杆、外防护立网、上下梯档与挡脚板的要求。脚手架立杆底部支垫[12槽钢，长度必须能连续立3～4跨立杆。

8.5.5季节性施工安全控制措施

- 施工根据施工特点和当地气温情况合理安排作息时间。  2． 雨天施工时，加强配电箱、机械设备的防水、防潮措施确保现场排水系统畅通，及时处理道路积水、基坑积水。

- 大风天气作业时，应加强覆盖和洒水，防止扬尘。

- 现场电焊焊接接头装设防雨罩，原则上雨天不进行露天施焊，确因工期原因需施工时作好防雨棚，在棚内焊接。

- 坑井、孔洞、陡坎、土方开挖区、重点防火区必须设围栏（墙、网）、盖板，并有明显标志，易燃易爆品应单独存放。

8.5.6特种工种作业人员安全控制措施

- 特种作业人员上岗前，均由公司人力资源部进行上岗培训，经考试合格获上岗证书后方可上岗。施工中将保证上述工种的作业人员均具有相应的资格，其专业操作水平能满足本工程施工的需要。

- 所有特种工种作业人员的上岗证书由工程部统一保管，随时接受业主或监理工程师或政府管理部门的监督检查。

8.5.7施工用电安全控制措施

- 项目部将在业主指定的地点接入施工用电系统，并负责连接点以下的电气设备保护和人身安全。

- 施工现场用电的维护工作由有资格的专职电工负责。

- 施工电源设施配套，符合安全设施标准化的要求，接线整齐、美观。配电盘、柜内插座电压等级、开关负荷名称标示清楚，电源一、二次盘、柜上锁。电源电缆走向布置合理，采用地下深埋，并在地面设有电缆走向标志，以防施工中破坏。

- 接零、接地保护：按电源系统中性点是否接地，分别采用保护接零系统或保护接地系统，接地、接零系统严禁混用。

- 在电源中性点直接接地的TN保护系统中，在规定的设备、场所范围内必须安装漏电保护器和实现漏电保护的分级保护。

8.5.8焊接安全控制措施

- 遵守焊接安全规定，严禁在易燃材料附近及上方进行焊接工作。

- 焊接检查：所有从事焊接施工人员必须持证上岗，焊接或切割时应有防火灾、回火、触电及灼伤等措施，焊机应接地良好，露天作业焊机应有防雨装置。

- 氧气、乙炔使用，禁止在有压力容器、管道、易炸物资附近和转动机械及带电设备上进行焊接和切割，且两瓶摆放应保持10米以上的安全距离，乙炔瓶应保持直立，并应有防止倾倒的措施。

- 火焊皮管不得妨碍通道，下班后及时收回。

8.5.9防止高空坠落事故控制措施

凡是参加高处作业的人员必须执行公司制定程序文件《高处作业管理程序》。在进行各种吊装作业时各层平台、扶梯、栏杆和安全网同步进行安装。  所有可能进行高处作业的施工人员每年至少进行一次体检，以确保登高作业人员不患有高血压、心脏病等不适合高处作业的疾病，未经过体检或体检不合格的人员一律不得进入高处施工。 施工现场所有的孔洞、坑、沟都有固定可靠的盖板，所有盖板均统一规格，盖板上有红白相间的色标以防随意拆移。施工现场需开孔应经书面申请，经专职安全员批准后方可开孔，开孔后应立刻采取防护措施。  因施工需要临时拆除孔洞盖板和栏杆的应通过专职安全员，并由拆除人指定专人监护，施工结束或施工中止时立即恢复孔洞盖板和栏杆。  各平台预留孔洞、升降口、电梯口、楼梯口、坑洞等处均有不易碰断或不易随意拆除的可靠的钢管拦杆围护，钢管栏杆有统一的色标，对于无条件安装铁栏杆的地方，应加装双层手扶安全绳索。  进入主控楼施工区域以及进入其它区域须在离每层地面2米以上施工或可能造成坠落的区域内施工的人员必须佩带安全带，高处作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，施工时安全带必须挂钩在可靠处。  梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以30cm为宜，与地面夹角以60°-70°为宜。 在主控楼、电缆敷设区域等均装设外挑式或内置式安全网防护设施，临时登高施工均采用移动式安全网，在登高危险区域、无可靠的安全措施或大面积施工时，未加装可靠的安全网不得进行施工。

8.5.10运输车辆安全控制措施

机械车辆驾驶员，必须经专业培训、考试合格、持证上岗。严格执行交通部门的有关规定和公司程序文件《交通运输及车辆安全管理程序》。实行本车本人驾驶制度，做好平常的维护保养，保证良好的车况。执行长途运输任务前，必须对车辆进行全面检查，确保交通运输安全。现场开车速度必须限制在5km/h内，严禁无证驾驶，严禁酒后开车、开英雄车、开疲劳车。

8.5.11个人安全防护控制措施

所有施工和管理人员统一着装和佩带上岗标志以接受安全监督；劳防用品的采购、贮存、配备使用、更换等要求见程序文件《劳保用品管理程序》，以保证各类人员足额配备和规范化使用劳防用品。

8.5.12消防安全控制措施

按预防预控要求，了解掌握施工现场状况，提出消防力量配置和现场防火设施方案；对施工现场重点要害部位预先控制。实施合理布置消防器材，按动火区域分层次布置，按危险程度集中布置，按物资及气体、易燃易爆特性配置相应规格品种的消防器材。定专人维修保养,确保消防器材的齐全、有效、适用。严格执行危险品仓库防火制度，执行森林防火的有关规定。仓库管理人员必须持证上岗，仓库区域设置明显警告标志。严格执行三级动火工作票制度。规定三级动火范围及审批权限，明确监护措施及工作票有效期限，实施专人监护。严格执行易燃易爆气体防火规范。如：临时氧乙炔供气管按规定敷设，明管须用色标，散用氧乙炔瓶必须保持防火间距等。严格执行电焊、气焊、气割作业防火制度。焊割操作人员必须经过专业部门的培训，考核合格持证上岗，操作中必须遵守安全规程。始终保持消防通道畅通无阻，消防栓及消防器材前无任何堆物及障碍。 8.5.13临时用工安全控制措施

临时工安全意识差，易发生安全事故，施工使用临时工时，必须做到。签订正式用工合同。进行体验及安全教育并考试合格。分到施工队工作时要有正式工带领；不准单独从事技术、危险工作。纳入本企业职工范围进行安全管理。通过安全作业卡、安全交底使每一作业点的临时工都能清楚知道他正在干的工作的危险点、预防措施和应急办法。

8.5.14相关方人员的安全控制措施

本工程主要的相关方人员有：外来车辆、与工程有关的材料、设备厂家服务人员、政府执法人员及其它社会人员。严格门卫管理制度，没按要求穿戴防护用品的人员谢绝进入施工场地。对外来运输车辆，按指定位置停靠，司机不准离车，车辆必须在门卫登记，同车人员必须穿戴防护用品后才能进入现场。社会人员，必须服从、遵守本工程制订的各项安全管理制度。  第九章  环境保护与文明施工  一旦我们中标，将严格遵守并执行国家环境保护的法律、法规和规章制度以及“贵州省有关建设工程现场文明施工管理办法”，虚心接受建设主管部门、业主及监理的监督检查和工作指导。从工程开工到竣工验收移交，始终如一地作做好施工区环境保护和文明施工工作。

第九章  环境保护与文明施工

9.1环境保护的目标及措施

9.1.1目标  杜绝认为的环境污染，最大限度地减少或消除不可抗拒的污染，不发生违犯环境保护法的行为，始终保持施工现场合理的布局，营造一个清洁良好的工作环境。

9.1.2措施  工程部为环境保护工作的技术主管部门，按国家及地方有关法规和项目法人的有关要求，制定本工程的环境保护技术措施。各施工队是环境保护的实施部门，负责按环境保护技术措施的要求进行工程的施工。综合管理部、质量安全部为环境保护实施的现场监督部门，负责按措施要求，监督、检查环保措施的实施。

1．加强对入场人员的环保教育，让员工树立环保观念，自觉按环保要求开展工作。项目工地在环保方面进行合理投资。

2．工程开工前，主动与当地环保部门联系，征求环保监测部门对本工程环境保护工作的意见、要求及有关标准、规定。严格按项目法人和环保部门对环保的要求来进行工程的施工。

3．处理垃圾的措施：在工地设置生活、生产垃圾集中堆放场，定期运至规定的垃圾场，不乱扔、弃置各种垃圾。

4．减少有害气体措施：不允许在工地上燃烧杂物、废油。

5．减少污油、污水措施：变压器吊芯、带电设备安装、解体在限定区域进行，废油集中放在有特定标志的油罐内。严禁污染当地水源和农田

6．采取一切合理措施，避免污染、噪音等，保护工地及周围环境。

7．环保工作每月定期进行一次检查评比，评比结果计入奖金考核。

8．工程施工中，根据不同施工阶段的特点对环保工作进行总结，写出详细报告报项目法人或监理工程师，并随时接受项目法人、监理工程师、环保监测部门的检查与指导，采取相应整改措施。

9.2文明施工的目标及措施

9.2.1目标  自己满意、地方满意、监理满意、业主满意。

9.2.2措施

- 执行电力工业部电建（1995）543号文《电力建设文明施工规定及考核办法》，树立为项目法人服务、施工保障运行的思想意识，经常主动的与项目法人或监理工程师，征求意见，全方位提高自身的服务意识和水平。

- 根据《电力建设文明施工规定及考核办法》的要求，由工程部编制文明施工考核、管理制度。

- 工程部具备文明施工条件时，应找出差距，提出切实可行的整改措施，监督实施后方可开工。

- 施工现场各种材料应标识清楚，排放有序，并要求符合安全防火标准。施工用具应完好、清洁，操作人员持证上岗。文明施工责任划分明确，并设有明确标记，便于检查、监督。

- 施工工序安排合理，衔接紧密，做到均衡施工。严格执行工艺纪律，提高安装工艺水平。每道工序完成后，要做到“工完、料净、场地清”。

- 施工图纸、记录、措施、验收资料齐全，保管妥善，便于查阅。

- 加强教育，遵纪守法，尊重当地民俗民规，与当地群众搞好关系，防止不法行为的发生。

- 施工区内道路畅通，定时维修、清扫；施工作业区域按现场总平面管理办法，实行卫生负责制，落实到部门严格执行。

- 现场发生具有价值的文物、结构物等，应保护好现场，及时通知监理工程师并按监理工程师的指令处理。

- 保持施工场地、材料站、生活驻地整齐有序，施工后的施工场地、损坏道路、桥梁及其他公路设施，均应清理和修复。

11．现场工序负责人同时为该工序文明施工负责人，有权制止妨害文明施工的现场与行为。

第十章  计划、统计和信息管理

10.1  计划、统计报表的编制与传递

计划、统计报表的编制与传递由经营部负责。制定专人每月规定时间向监理工程师或甲方提交以下各类统计报表，各种计划、报表资料均利用计算机进行管理，在提交书面资料的同时提供电子文档。

10.1.1 按国家统计局和甲方的规定，投资计划完成情况统计报表。

10.1.2  施工实物工程量完成情况统计报表，形象进度情况应与投资统计报表一 致。

10.1.3  施工质量报表，综合反映报告期内的施工质量状况，存在的问题和采取的 措施。

10.1.4  物资统计报表，除符合国家物资管理部门的统计要求外，还应分类反映各 材料订货、加工、运输、到货情况、质量状况，是否满足施工需求以及存在的问题。

10.1.5  依据批准的综合进度计划及资金使用计划，向项目法人提交月度形象进度 计划和资金需求计划报表。

10.1.6  按照每月规定的时间向甲方及加以监理报送下一月的形象进度和资金用 款计划。

10.1.7 根据监理工程师的要求，提供施工人员组成及施工机具设备报表。

10.1.8  配合有关部门对工程进行审计和竣工决算工作。

10.2  信息管理的目标及措施

10.2.1  信息管理的目标。保证信息的准确性和及时性，力争全面实现信息微机网络化管理。

10.2.2  管理措施

- 加大信息管理工作的领导力度，由项目总工程师负责，调动和有效发挥信息工作者的积极性和创造性。

- 设专人负责信息的收集、整理和传递，对有价值的信息进行分项评审工作。

- 在施工中用网络计划实时控制工期，定期根据实际进度修正网络计划；运用送变电微机管理系统建立实物工程量统计、材料供应计划、设备管理台帐等数据库，并生成相应的报表； 建立工程技术、质量、行政等各方面的文件的索引目录。

10.3  竣工资料及施工纪录的移交  竣工资料及施工纪录得移交遵照公司GB/T19002—ISO9002质量体系程序文件QSP15.01《竣工资料编制交付程序》进行，另编制竣工资料光碟一套移交工程业主。施工过程中对重要工序见证点、隐蔽待验等做好声像资料的记录保存。

10.3.1  竣工图的整理

- 按图纸没有变动的图纸，直接在图纸右下角盖工程竣工章，并填写相应得栏目和签字。

- 一般性设计更改应在收到设计变更后及时在原图上修改补充，并在变更旁加盖设计变更章。竣工资料上，附上设计变更单，加盖工程竣工章。

- 较大的设计变更，不能用原图修改的，与设计部门联系从新绘制竣工图，并加盖工程竣工章。

10.3.2  施工纪录的检查记录的编制。

- 项目处将初审后的施工纪录和检验记录分类装订成册，加装封面并签字。

- 分公司领导、技术负责人复审施工纪录和检验记录，确认无误后，在相应的位置签名，并加盖分公司公章。

10.3.3  产品合格证和试验报告的编制。

- 工程用产品合格证及原材料试验、化验报告由分公司会同供应部分类整理并装订成册。

- 工程所做的各种试验，由试验单位出具试验报告交分公司。

- 项目处负责现场购置材料的产品合格证的收集、整理。

- 工程施工中的试验，由项目处负责收集整理试验报告，初审后交分公司。

- 分公司汇总各种试验报告，产品合格证编制成册加装封面。  10.3.4  其他竣工资料的整理。根据工程项目《质量计划》对竣工资料移交资料的规定，对应移交的其他竣工资料由分公司进行分类整理并装订成册。

10.3.5  审查。所有竣工图和竣工资料由施工技术部负责审查。  10.3.6  交付。各单位在交付竣工资料时不少于一式两份，施工技术部审查竣工资料后，分别列出交付清单交本公司档案室和业主（运行单位）。

10.3.7  工程竣工资料。竣工资料按合同和档案要求提供，其中安装及质量记录按部颁统一表格填写，无统一表格，现场编制，经认可后使用。以下竣工资料目录如有调整，与甲方、监理 公司、质监站商定。工程竣工资料包括：

- 工程开、竣工报告。

- 施工图纸会审纪要。

- 工程施工质量检验及评级记录。

- 设计变更通知。

- 材料代用清单及签证。

- 原材料、加工件出厂质量合格证、试验报告、质保证书。

- 工程试验报告及试验记录。

- 未按设计施工的明细表及附件。

- 施工缺陷处理明细表及附图。

- 工程遗留问题记录。

- 隐蔽工程检查验收记录及签证，中间验收检查记录及签证。

- 与项目法人、监理工程师往来文件。

- 编制工程竣工图所需全部资料2套。

- 本工程人工、机械台班、材料实际消耗量统计表。

10.3.8  工程施工记录

- 基础工程施工检查记录表及签证单。

- 工程施工检查记录表及签证单

- 接地施工纪录表及签证单。

# Text boxes

项目经理

项目副经理

工程技术管理部

质量安全部

设备物质部

土建队

安装队

试验室

施工作业班组

时

间

项

目

人

员

时

间

三级验收

三级验收

下道工序

监理验收

中间试验及验收

结构施工

施工作业班组

试验队

安装队

土建队

质量工程师

设备物资部

质量安全部

工程技术管理部

项目副经理

项目经理

控制项目

二次防范措施及数量

观感质量控制艺

隐蔽工程

项目经理

基础、结构指标

外观尺寸要求

施工准备

技术交底及培训

机械设备

尺寸定位

建筑材料

业主、监理要求求

落实岗位责任制

施工安全质量教育

编制施工方案

设备安装

下道工序

监理验收

中间试验及验收

控制项目

部件规格及数量及数量

螺栓紧固及安装工艺

设备外表

设备位置

电气性能

机械性能

施工准备

技术交底及培训

本体及构件检查

基础检验

工器具准备

业主、监理要求求

落实岗位责任制

施工安全质量教育

编制施工方案

施工环境

项目副经理

质量安全部

安监工程师

土建队

安装队

试验室

物质部

施工作业班组